EK-1
Tablo 1: Tek başına elektrik üretimi için referans verim değerleri ((e-ref; %)
	YAKIT TİPİ
	İŞLETMEYE GİRİŞ YILI

	
	2001 ve öncesi
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006-

	Katı
	Taşkömürü ve kok
	42,7
	43,1
	43,5
	43,8
	44,0
	44,2

	
	Linyit
	40,3
	40,7
	41,1
	41,4
	41,6
	41,8

	
	Çürümüş Bitki Kömürü
	38,1
	38,4
	38,6
	38,8
	38,9
	39,0

	
	Odun
	30,4
	31,1
	31,7
	32,2
	32,6
	33,0

	
	Tarımsal Biyokütle
	23,1
	23,5
	24,0
	24,4
	24,7
	25,0

	
	Biyolojik Olarak Parçalanabilen Atıklar; Belediye Atıkları
	23,1
	23,5
	24,0
	24,4
	24,7
	25,0

	
	Yenilenebilir Olmayan Atıklar; Belediye ve Sanayi Atıkları
	23,1
	23,5
	24,0
	24,4
	24,7
	25,0

	
	Kaya Petrolü
	38,9
	38,9
	38,9
	38,9
	38,9
	39,0

	Sıvı
	Petrol ve LPG
	42,7
	43,1
	43,5
	43,8
	44,0
	44,2

	
	Biyoyakıt
	42,7
	43,1
	43,5
	43,8
	44,0
	44,2

	
	Biyolojik Olarak Parçalanabilen Atıklar
	23,1
	23,5
	24,0
	24,4
	24,7
	25,0

	
	Yenilenebilir Olmayan Atıklar
	23,1
	23,5
	24,0
	24,4
	24,7
	25,0

	Gaz
	Doğal Gaz
	51,7
	51,9
	52,1
	52,3
	52,4
	52,5

	
	Rafineri Gazı ve Hidrojen
	42,7
	43,1
	43,5
	43,8
	44,0
	44,2

	
	Biyogaz
	40,1
	40,6
	41,0
	41,4
	41,7
	42,0

	
	Kok Gazı, Yüksek Fırın Gazı; Diğer Gazlar ve Geri Kazanılan Atık Isı 
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0


Tablo 2: Kojenerasyon üretiminin yerinde tüketilme ve şebekeye verilme durumuna göre, tek başına elektrik üretimi için referans verim değerleri düzeltme faktörleri

	Gerilim
	Şebekeye Verilen Elektrik İçin (Cs)
	Yerinde Tüketilen Elektrik İçin (Cy)

	> 200 kV
	1,000
	0,985

	100 – 200 kV
	0,985
	0,965

	50 – 100 kV
	0,965
	0,945

	0,4 – 50 kV
	0,945
	0,925

	< 0,4 kV
	0,925
	0,860


Tablo 3: Tek başına ısı üretimi için referans verim değerleri ((h-ref ; %)
	YAKIT TİPİ
	Buhar ve Sıcak Su
	Baca Gazlarının Doğrudan Kullanımı 


	Katı
	Taşkömürü ve kok
	88
	80

	
	Linyit
	86
	78

	
	Çürümüş Bitki Kömürü
	86
	78

	
	Odun
	86
	78

	
	Tarımsal Biyokütle
	80
	72

	
	Biyolojik Olarak Parçalanabilen Atıklar; Belediye Atıkları
	80
	72

	
	Yenilenebilir Olmayan Atıklar; Belediye ve Sanayi Atıkları
	80
	72

	
	Kaya Petrolü
	86
	78

	Sıvı
	Petrol (Motorin dahil, yakıt olarak kullanılan petrol türleri) ve LPG
	89
	81

	
	Biyoyakıt
	89
	81

	
	Biyolojik Olarak Parçalanabilen Atıklar
	80
	72

	
	Yenilenebilir Olmayan Atıklar
	80
	72

	Gaz
	Doğal Gaz
	90
	82

	
	Rafineri Gazı ve Hidrojen
	89
	81

	
	Biyogaz
	70
	62

	
	Kok Gazı, Yüksek Fırın Gazı; Diğer Gazlar ve Geri Kazanılan Atık Isı 
	80
	72


� 250 oC ve üzeri sıcaklıktaki gazların doğrudan ısı olarak kullanımında kullanılan değerlerdir.





