EK-1. LABORATUVARDA AKUSTİK TESTLER İLE PERFORMANS DEĞERLERİ BELİRLENECEK VE BELGELENDİRİLECEK HAZIR YAPI ELEMANI, BİLEŞENİ, MALZEME VE BAĞLANTI ELEMANLARI İÇİN KURALLAR

1.1 Hava Doğuşlu Ses Yalıtımı:

	Laboratuvarda test yapılacak eleman, bileşen ve malzemeler:
	Uygulanacak standart

	1
	Yapı elemanları 
a) Hareketli veya katlanır bölme elemanları
b) Camlı-camsız modüler bölme elemanları
c) Hafif malzemeli bölme elemanları
	TS EN ISO 10140-1 
-Ek A Duvarlar 
-Ek F Döşemeler
TS EN ISO 10140-2

	2
	Yapı bileşenleri:
a) Kapılar
b) Pencereler -doğramaları ile birlikte
c) Camlar - doğramasız
	TS EN ISO 10140-1 
-Ek B Kapılar 
-Ek C Pencereler 
-Ek D Cam eleman 
TS EN ISO 10140-2

	3
	Ses yalıtımını arttırıcı katmanlar: 
a) Masif duvar veya hafif plak duvarlarda uygulanan sönümlendirici malzemeler
b) Asma tavanlar
	TS EN ISO 10140-1 
Ek G- Akustik kaplamalar - Hava ile yayılan ses yalıtımının iyileştirilmesi 
TS EN ISO 10140-2



1.2 Darbe Ses Yalıtımı:

	Laboratuvarda test yapılacak eleman, bileşen ve malzemeler:
	Uygulanacak standart

	1
	Yapı elemanları (Darbe sesi yalıtımı)
a) Kaplamalı ya da kaplamasız hazır döşeme plakları
b) Kaplamalı ya da kaplamasız, ahşap taşıyıcı sistemler gibi hafif döşeme elemanları
	TS EN ISO 10140-3

	2
	Ses yalıtımını arttırıcı katmanlar:
a) Yüzer döşemelerde kullanılan serilebilir malzemeler
b) Döşemelerin üzerinde kullanılan kaplama malzemeleri
c) Mekanik merkezlerde boşluklu döşemelerde kullanılan esnek destekler
	TS EN ISO 10140-1 
Ek H Zemin Kaplamaları - Darbe sesi yalıtımının iyileştirilmesi 
TS EN ISO 10140-3





1.3 Özel Ürünler 

	Laboratuvarda test yapılacak eleman, bileşen ve malzemeler:
	Uygulanacak standart

	1
	· Kapı altı ses kesiciler
· Dolgu malzemeleri: Köpükler, yapışkan bantlar, contalar, akustik macun
· Akustik panjurlar
· Cihaz kabinleri
· Yapı elemanlarında katmanları bağlayan ve ses köprüsünü engelleyen noktasal veya doğrusal bağlantı profilleri
· Esnek asma tavan askıları
· Panjur kutuları
· Elektrik kablosu kılıflama kutuları
	TS EN ISO 10140-1 
- Ek E Küçük yapı elemanları 
- Ek I Panjurlar 
- EK J- Dolgu veya yalıtım malzemeleriyle doldurulmuş bağlantılar

TS EN ISO 10140-2

	2
	· Modüler gürültü perdeleri

( Gürültü perdelerinin ses azaltma indeksi ve yüzeyin ses yutuculuk malzemesi için ayrı ölçümler gereklidir) 
	TS EN 1793-1, TS EN 1793-2, TS EN 1793-3, TS EN 1793-4, TS EN 1793-5 ve TS EN 1793-6 
(Perdenin ses kırıcılık etkisi)

TS EN 14388 


	3
	· Susturucular ve oda havalandırma üniteleri
	TS EN ISO 7235

	4
	· Tesisat sistemleri
a) Vanalar, armatürler
b) Sıhhi tesisat boruları
	TS EN ISO 3822-1, TS EN ISO 3822-2, TS EN ISO 3822-3, ISO 15665

	5
	· Pis su atım sistemleri
	TS EN 14366

	6
	· Titreşim yalıtıcıları (kesiciler):	
a) Her türlü neopren, kauçuk, çelik yaylı vb titreşim yalıtım elemanları
	

	7
	· Ses yutucu malzemeler (Gerek iç gürültü kontrolünde gerekse salon akustiğinde kullanılan yapı elemanların yüzeyinde kullanılan malzemeler):
a) Sürme, püskürtme vb ile uygulanan katmanlar
b) Yapıştırma veya çeşitli biçimlerde monte edilen yüzey elemanları (modüler veya yekpare malzemeler)
c) Havalandırma kanalları için astarlama ve dışına giydirme malzemeleri
d) Salon koltukları
e) Perdeler

(tüm montaj biçimleri için, koltuklarda insanlı ve insansız durumları için ayrı sonuçlar verilecektir.)
	TS EN ISO 10534-1, TS EN ISO 10534-2 
(Küçük boyutlu malzemelerin ses yutuculuk ve empedans ölçümleri için)

TS EN ISO 354
(Büyük yüzeylerin ve mobilya gibi cisimlerin alan performansı için)


	8
	· Yapılarda kullanılacak tüm mekanik ve elektriksel ekipman ve donatılar
	





EK-2. GÜRÜLTÜYE KARŞI HASSASİYETİN VE GÜRÜLTÜLÜLÜK DERECESİNİN BELİRLEMESİ

Tablo 2.1. Çeşitli bina ve mekan işlevlerine bağlı gürültüye hassasiyet/gürültülülük dereceleri
	BİNA ÖLÇEĞİNDE
	MEKAN ÖLÇEĞİNDE

	BİNA İŞLEVİ
	KAYNAK OLMASI DURUMU
	ALICI OLMASI
DURUMU
	MEKAN
	KAYNAK OLMASI DURUMU
	ALICI OLMASI DURUMU

	
	Gürültülülük Derecesi
	Hassasiyet Derecesi
	
	Gürültülülük Derecesi
	Hassasiyet Derecesi

	Konutlar
	OG
	I
	Yatak Odaları
	OG
	I

	
	
	
	Yaşam Alanları
	OG
	II

	
	
	
	Mutfaklar /Banyo
	OG
	III

	
	
	
	Sirkülasyon Alanları1
	OG
	III

	
	
	
	Teknik Merkezler
	YG
	III

	Eğitim Tesisleri
	OG
	II
	Derslikler
	OG
	I

	
	
	
	Özel Derslikler2
	YG
	II

	
	
	
	İdari Odalar
	OG
	II

	
	
	
	Spor Salonu
	YG
	III

	
	
	
	Okuma Odaları
	DG
	I

	
	
	
	Sirkülasyon Alanları1
	OG
	III

	
	
	
	Teknik Merkezler
	YG
	III

	
	
	
	Kreşler
	Oyun-yemek alanı
	YG
	II

	
	
	
	
	Yatak odaları
	DG
	I

	Sağlık Tesisleri /
Yaşlı bakım evleri
	OG
	I
	Özel Hasta Odaları
	OG
	I

	
	
	
	Çok Yataklı Odalar
	OG
	I

	
	
	
	Ameliyathaneler
	DG
	I

	
	
	
	Muayene-Tedavi Odaları
	OG
	II

	
	
	
	Laboratuvarlar
	DG
	II

	
	
	
	Sirkülasyon Alanları1
	OG
	III

	
	
	
	Teknik Merkezler
	YG
	III

	Büro ve İdari Binalar
	OG
	III
	Özel Odalar
	OG
	I

	
	
	
	Açık Planlı Alanlar
	OG
	II

	
	
	
	Toplantı Odaları
	OG
	I

	
	
	
	Telekonferans Odaları
	OG
	I

	
	
	
	Dinlenme Alanları
	OG
	II

	
	
	
	Sirkülasyon Alanları1
	OG
	III

	
	
	
	Teknik Merkezler
	YG
	III

	
	
	
	Mahkeme Salonları
	OG
	II

	Konaklama Tesisleri
	OG
	II
	Yatak Odaları
	OG
	I

	
	
	
	Lokantalar
	YG
	III

	
	
	
	Hizmet Destek Alanları
	YG
	III

	
	
	
	Sirkülasyon Alanları1
	OG
	III

	
	
	
	Teknik Merkezler
	YG
	III



	








	BİNA ÖLÇEĞİNDE
	MEKAN ÖLÇEĞİNDE

	BİNA İŞLEVİ
	KAYNAK OLMASI DURUMU
	ALICI OLMASI
DURUMU
	MEKAN
	KAYNAK OLMASI DURUMU
	ALICI OLMASI DURUMU

	
	Gürültülülük Derecesi
	Hassasiyet 
Derecesi
	
	Gürültülülük Derecesi
	Hassasiyet
Derecesi

	Yurt Binaları
	OG
	I
	Yatakhane
	OG
	I

	
	
	
	Etüd odası
	OG
	I

	
	
	
	Yemekhane
	YG
	III

	
	
	
	Sirkülasyon Alanları1
	OG
	III

	
	
	
	Teknik Merkezler
	YG
	III

	Kültürel Tesisler
	OG
	I
	Tiyatro-Konferans Salonları-Oditoryum
	YG

	I

	
	
	
	Sinema Salonları
	YG
	I

	
	
	
	Konser Salonları
	YG
	I

	
	
	
	Müzeler
	OG
	II

	
	
	
	Kütüphaneler
	DG
	I

	
	
	
	Müzik-TV Stüdyoları
	YG
	I

	
	
	
	Sirkülasyon Alanları1
	OG
	III

	
	
	
	Teknik Merkezler
	YG
	III

	Ticari Tesisler
	YG
	III
	Mağaza-Dükkan
	YG
	III

	
	
	
	Alışveriş Merkezleri
	YG
	III

	
	
	
	Süpermarketler
	YG
	III

	
	
	
	Postane - Genel Bankacılık
	OG
	II

	Terminaller
	YG
	III
	Bekleme Alanları
	YG
	III

	
	
	
	Personel Ofis - Dinlenme Odaları
	OG
	II

	Dini tesisler
	YG
	II
	İbabet alanı
	YG
	II

	Eğlence /
Spor Tesisleri
	YG
	III
	Lokantalar-Yemek Alanları
	YG
	III

	
	
	
	Eğlence Yerleri
	YG
	III

	
	YG
	III
	Spor Tesisleri
	Spor Salonları
	YG
	III

	
	
	
	
	Yüzme Havuzları
	YG
	III

	Sanayi Tesisleri
	YG
	III
	Endüstriyel İşleme ve Üretim Alanları
	YG
	III

	
	
	
	Laboratuar - Test Alanları
	OG
	III

	
	
	
	Montaj Alanları
	OG/YG
	III

	
	
	
	Hassas Montaj veya Ölçüm Alanları
	YG
	II

	
	
	
	Kontrol Odaları
	OG
	III

	
	
	
	Personel Ofis - Dinlenme Odaları
	OG
	II

	
	
	
	Sağlık Odaları
	DG
	II



1 Sirkülasyon alanı: Koridorlar, bekleme holü, merdiven holü, antre, girişi holü gibi ortak alanları ifade eder.
2 Özel derslik: Müzik odası, dans odası, resim ve el işi dersliği gibi bireysel çalışmaya dayalı derslikleri ifade eder.
	I - Gürültüye karşı çok hassas bina ve kullanım
	YG - Yüksek düzeyli gürültü üretimi

	II - Gürültüye karşı hassas bina ve kullanım
	OG - Orta düzeyli gürültü üretimi

	III - Gürültüye karşı az hassas bina ve kullanım
	DG - Düşük düzeyli gürültü üretimi




Tablo 2.2. Mekanların akustik performans sınıflandırmasının dayandığı öznel değerlendirmeler
	GÜRÜLTÜ KAYNAĞI
	AKUSTİK PERFORMANS SINIFLANDIRMASI

	
	Yüksek
	Orta
	Düşük

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	KAYNAĞIN GÜRÜLTÜ DÜZEYİ
	KONUŞMA SESİ
	Çok yüksek ses
	güçlükle işitiliyor,
ama anlaşılmıyor
	işitiliyor,
ama güçlükle anlaşılıyor
	hafifçe anlaşılıyor
	anlaşılıyor
	rahatça anlaşılıyor

	
	
	Yüksek sesle konuşma
	güçlükle işitiliyor
	hafifçe işitiliyor ama hiç anlaşılmıyor
	İşitiliyor, ama güçlükle anlaşılıyor
	hafifçe anlaşılıyor
	anlaşılıyor
	rahatça anlaşılıyor

	
	
	Normal konuşma
	işitilmiyor
	güçlükle işitiliyor
	hafifçe işitiliyor ama hiç anlaşılmıyor
	güçlükle anlaşılıyor
	hafifçe anlaşılıyor
	anlaşılıyor

	
	MÜZİKAL SES
	Çok yüksek müzik, parti
	Hafifçe işitiliyor
	işitiliyor
	rahatça işitiliyor
	Çok rahatça işitiliyor

	
	
	Yüksek müzik
	işitilmiyor
	Hafifçe işitiliyor
	işitiliyor
	rahatça işitiliyor
	Çok rahat işitiliyor

	
	
	Normal müzik
	işitilmiyor
	hafifçe işitiliyor
	işitiliyor
	Rahatça
işitiliyor
	Çok rahat işitiliyor

	
	DARBE SESİ
	Adım sesi
	işitilmiyor
	güçlükle işitiliyor
	hafifçe işitiliyor
	işitiliyor
	rahatça işitiliyor
	Çok rahat işitiliyor

	
	
	Çocuk oynaması
	güçlükle işitiliyor
	Hafifçe işitiliyor
	işitiliyor
	rahatça işitiliyor
	Çok rahatça işitiliyor

	
	
	Eşyaların sürüklenmesi, yere düşürülmesi
	işitilmiyor
	güçlükle işitiliyor
	Hafifçe işitiliyor
	işitiliyor
	Rahatça işitiliyor
	Çok rahat işitiliyor

	


Farklı Sınıfların Değerlendirilmesinde Genel Tanımlamalar
	Gürültüye karşı çok iyi koruma,
Her türlü koşulda rahatsızlığın olmaması

	Gürültüye karşı iyi koruma,
Komşuluk gürültüsü normal iken rahatsızlığın olmaması
	Gürültüye karşı orta koruma,
Komşuluk gürültüsü normal iken nadiren rahatsızlık
	Gürültüye karşı az koruma,
Komşuluk gürültüsü normal iken genelde rahatsızlık
	Gürültüye karşı çok az koruma,
Komşuluk gürültüsü normal iken sıklıkla rahatsızlık
	Gürültüye karşı korumasız,
Komşuluk gürültüsü norml iken sürekli rahatsızlık

	Ses Yalıtımının Zayıf Olarak Nitelendirilme Oranı
	5% ‘ten az
	5% civarı
	10% civarı
	20% civarı
	35% civarı
	50% veya daha fazla

	NOT: Kaynakların işitilir olması sadece konstrüksiyona bağlı değildir.






EK-3. BİNALARDA UYGULANACAK SES YALITIMI DEĞERLERİ 

Tablo 3.1. Dış gürültü düzeylerine ve alıcı odası hassasiyet derecesine göre sağlanacak en düşük ses yalıtım değerleri (DnT,A,tr1,2, dB)

	ALICI ODASI HASSASİYET 
	AKUSTİK PERFORMANS SINIFI 3,4

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	I
	Lgag-14
	Lgag-18
	Lgag-22
	Lgag-26
	Lgag-30
	Lgag-34

	II
	Lgag-17
	Lgag-21
	Lgag-25
	Lgag-29
	Lgag-33
	Lgag-37

	III
	Lgag-20
	Lgag-24
	Lgag-28
	Lgag-32
	Lgag-36
	Lgag-40



1 DnT,A,tr = D2m,nT,w +Ctr
2 10 uncu maddede belirtilen durumlarda D2m,nT,50 = D2m,nT,w +Ctr,50-3150 değeri de kullanılabilmektedir.
3 Lgag değerleri binanın en az 2m uzağında ölçülen, cephe yansımaları hariç düzeylerdir.
4 A, B, C, D sınıfları için bu tablodaki değerlerin yanı sıra ses yalıtım değerinin en düşük 30 dB olması kriteri aranacaktır.

Tablo 3.2. Kaynak ve alıcı odası özelliklerine göre sağlanacak en düşük hava doğuşlu ses yalıtım değerleri (DnT,A1,2, dB)
	KAYNAK ODASI GÜRÜLTÜLÜLÜK DERECESİ
	ALICI ODASI HASSASİYET
	AKUSTİK PERFORMANS SINIFI 3, 4

	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	Yüksek Seviye Gürültü (YG) 
LAF,max > 75 dB
	I
	68
	64
	58
	54
	50
	46

	
	II
	65
	61
	55
	51
	47
	43

	
	III
	62
	58
	52
	48
	44
	40

	Orta Seviye 
Gürültü (OG) 
75 ≥ LAF,max > 55 dB
	I
	62
	58
	52
	48
	44
	40

	
	II
	59
	55
	49
	45
	41
	37

	
	III
	56
	52
	46
	42
	38
	34

	Düşük Seviye Gürültü (DG)
LAF,max ≤ 55 dB
	I
	56
	52
	46
	42
	38
	34

	
	II
	53
	49
	43
	39
	35
	31

	
	III
	50
	46
	40
	36
	32
	28


1 DnT,A = DnT,w +C
2 10 uncu maddede belirtilen durumlarda DnT,50 = DnT,w +C50-3150 değeri de kullanılabilmektedir. Bu durumda sınır değerler 4 dB düşürülecektir.
3 Kapı içeren yapı elemanlarında kapı ile beraber sağlanan ses yalıtım değerinin Yönetmelikte belirtilen sınır değerlerden en fazla (Değişik ibare:RG-31/5/2018-30437) 14 dB düşük olmasına izin verilir.
4 Konut yapılarında bağımsız birimler içindeki bölme elemanları için Tablo 3.4 kullanılacaktır.



Tablo 3.3. Kaynak ve alıcı odası özelliklerine göre sağlanacak en yüksek darbe sesi düzeyleri (L'nT,w1, dB)
	KAYNAK ODASI 
GÜRÜLTÜLÜLÜK DERECESİ
	AKUSTİK PERFORMANS SINIFI 2

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	Yüksek Seviye Gürültü (YG) 
	40
	44
	48
	52
	56
	60

	Orta Seviye Gürültü (OG) 
	46
	50
	54
	58
	62
	66

	Düşük Seviye Gürültü (DG)
	50
	54
	58
	62
	66
	70


1 14 üncü maddede belirtilen durumlarda L'nT,50 = L'nT,w + CI, 50-2500 değeri de kullanılabilmektedir. Bu durumda sınır değerler 4 dB artırılacaktır.
2 Konut yapılarında bağımsız birimler içindeki bölme elemanları için Tablo 3.5 kullanılacaktır.




Tablo 3.4. Farklı bina tiplerinde komşu hacimler arasında sağlanacak en düşük hava doğuşlu ses yalıtım değerleri (DnT,A1,2, dB)
	Bina İşlevi
	KOMŞULUK İLİŞKİSİ
	AKUSTİK PERFORMANS SINIFI 3

	
	Kaynak Odası
	Alıcı Odası
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	KONUT BİNALARI
	Ticari işletme
Teknik Merkez
	Bağımsız birim
	68
	64
	58
	54
	50
	46

	
	Bağımsız birim
Ortak alan
	Bağımsız birim
Ortak alan
	62
	58
	52
	48
	44
	40

	
	Yatak Odası
Yaşam Alanları Mutfak / Banyo
	Aynı bağımsız birimde bulunan;
Yatak Odası
Yaşam Alanları
	54
	50
	44
	40
	36
	32

	EĞİTİM TESİSLERİ
	Derslik
İdari oda
Sirkülasyon alanı
	Derslik
Okuma odası
Yatak odası (Kreş)
	62
	58
	52
	48
	44
	40

	
	Özel derslik
Spor salonu
Oyun alanı (Kreş)
Teknik merkez
	Derslik
Okuma odası
Yatak odası (Kreş)
	68
	64
	58
	54
	50
	46

	
	
	Özel Derslik
Oyun alanı (Kreş)
	65
	61
	55
	51
	47
	43

	
	Yatak odası(Kreş)
	Yatak odası(Kreş)
	56
	52
	46
	42
	38
	34

	SAĞLIK TESİSİ / YAŞLI BAKIM EVİ
	Hasta odası 
Muayene odası
Sirkülasyon alanı
	Hasta odası
Ameliyathane
	62
	58
	52
	48
	44
	40

	
	Hasta odaları 
Muayene odası
Sirkülasyon alanı
	Muayene odası
Laboratuvar
	59
	55
	49
	45
	41
	37

	
	Teknik Merkez
	Hasta odası
Ameliyathane
	68
	64
	58
	54
	50
	46

	
	Teknik Merkez
	Muayene odası
Laboratuvar
	65
	61
	55
	51
	47
	43

	BÜRO VE İDARİ BİNALAR
	Özel oda
Açık planlı alan
Toplantı odası
Dinlenme alanı
Sirkülasyon alanı
	Açık planlı alan
Dinlenme alanı
	59
	55
	49
	45
	41
	37

	
	
	Özel odalar Toplantı odası
	62
	58
	52
	48
	44
	40

	
	Teknik Merkezler
	Açık planlı alan
Dinlenme alanı
	65
	61
	55
	51
	47
	43

	
	Teknik Merkezler
	Özel odalar Toplantı odası
	68
	64
	58
	54
	50
	46

	KONAKLAMA TESİSLERİ
	Yatak odası
Sirkülasyon alanı
	Yatak odası
	62
	58
	52
	48
	44
	40

	
	Lokanta
Hizmet destek alanı
Teknik Merkez
	Yatak odası
	68
	64
	58
	54
	50
	46

	YURT BİNASI
	Yatakhane
Etüd odası
Sirkülasyon alanı
	Yatakhane
Etüd odası
	62
	58
	52
	48
	44
	40

	
	Yemekhane
Teknik Merkez
	Yatakhane
Etüd odası
	68
	64
	58
	54
	50
	46


1 DnT,A = DnT,w +C
2 10 uncu maddede belirtilen durumlarda DnT,50 = DnT,w +C50-3150 değeri de kullanılabilmektedir.
3 Kapı içeren yapı elemanlarında kapı ile beraber sağlanan ses yalıtım değerinin Yönetmelikte belirtilen sınır değerlerden en fazla (Değişik ibare:RG-31/5/2018-30437) 14 dB düşük olmasına izin verilir.


(Değişik:RG-31/5/2018-30437) 
Tablo 3.5 Farklı bina tiplerinde kaynak odası döşemelerinde sağlanacak en yüksek darbe sesi düzeyleri (L'nT,w1, dB)
	Bina İşlevi
	 KOMŞULUK İLİŞKİSİ
	AKUSTİK PERFORMANS SINIFI

	
	Kaynak Odası (üst kat)
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	KONUT BİNALARI
	Bağımsız birim
Ortak alan
	46
	50
	54
	58
	62
	66

	
	Ticari işletme 
Teknik Merkez, Çatı üstü ekipmanı
	40
	44
	48
	52
	56
	60

	
	Aynı bağımsız birime ait mekanlar arası döşemeler
	54
	58
	62
	66
	70
	74

	EĞİTİM YAPILARI
	Derslik
İdari oda 
Sirkülasyon alanı
	46
	50
	54
	58
	62
	66

	
	Özel derslik
Spor salonu
Oyun alanı (Kreş)
Teknik Merkez, Çatı üstü ekipmanı
	40
	44
	48
	52
	56
	60

	
	Okuma odası
Yatak odası (Kreş) 
	50
	54
	58
	62
	66
	70

	SAĞLIK TESİSİ / YAŞLI BAKIM  EVİ
	Hasta odası 
Muayene odası
Sirkülasyon alanı
	46
	50
	54
	58
	62
	66

	
	Ameliyathane
Laboratuvar
	50
	54
	58
	62
	66
	70

	
	Teknik Merkez
	40
	44
	48
	52
	56
	60

	BÜRO VE İDARİ BİNALAR
	Özel oda
Açık planlı alan
Toplantı odası
Dinlenme alanı
Sirkülasyon alanı
	46
	50
	54
	58
	62
	66

	
	Teknik Merkez, Çatı üstü ekipmanı
	40
	44
	48
	52
	56
	60

	KONAKLAMA TESİSLERİ
	Yatak odası
Sirkülasyon alanı
	46
	50
	54
	58
	62
	66

	
	Restoran 
Hizmet destek alanları
Teknik Merkez, Çatı üstü ekipmanı
	40
	44
	48
	52
	56
	60

	YURT BİNASI
	Yatakhane
Etüd odası
Sirkülasyon alanı
	46
	50
	54
	58
	62
	66

	
	Yemekhane
Teknik Merkez, Çatı üstü ekipmanı
	40
	44
	48
	52
	56
	60



114 üncü maddede belirtilen durumlarda L1nT,50 = L1nT,w + CI,50-2500 değeri de kullanılabilmektedir.
[bookmark: _GoBack](Değişik:RG-31/5/2018-30437) 
Tablo 4.1. Akustik performans sınıfına bağlı izin verilen mekan içi en yüksek gürültü düzeyleri, dB
	BİNA İŞLEVİ
	MEKAN
	
ZAMAN DİLİMİ

Gece: 23.00 – 07.00
Akşam: 19.00 – 23.00
Gündüz: 07.00-19.00
	İç gürültü düzeyi, LAeq1

	
	
	
	AKUSTİK PERFORMANS SINIFI

	
	
	
	A 
	B
	C 
	D
	E 
	F

	Konut Binaları
	Yatak Odaları
	Gece
	26
	30
	34
	38
	42
	46

	
	Yaşam Alanları
	24 saat
	31
	35
	39
	43
	47
	51

	
	Mutfaklar
	24 saat
	31
	35
	39
	43
	47
	51

	Eğitim Tesisleri
	Derslikler
	Gündüz-Akşam
	31
	35
	39
	43
	47
	51

	
	Özel Derslikler2
	Gündüz-Akşam
	36
	40
	44
	48
	52
	56

	
	İdari Odalar
	Gündüz-Akşam
	31
	35
	39
	43
	47
	51

	
	Spor Salonu
	Gündüz-Akşam
	41
	45
	49
	53
	57
	61

	
	Okuma Odaları
	Gündüz-Akşam
	31
	35
	39
	43
	47
	51

	
	Sirkülasyon Alanları3
	Gündüz-Akşam
	41
	45
	49
	53
	57
	61

	
	Kreşler
	Oyun-yemek alanları
	Gündüz
	36
	40
	44
	48
	52
	56

	
	
	Yatak odaları
	Gündüz
	26
	30
	34
	38
	42
	46

	Sağlık Tesisleri/
Yaşlı bakım evleri
	Özel Hasta Odaları
	24 saat
	26
	30
	34
	38
	42
	46

	
	Çok Yataklı Odalar
	24 saat
	31
	35
	39
	43
	47
	51

	
	Ameliyathaneler
	24 saat
	31
	35
	39
	43
	47
	51

	
	Muayene-Tedavi Odaları
	24 saat
	31
	35
	39
	43
	47
	51

	
	Laboratuvarlar
	24 saat
	36
	40
	44
	48
	52
	56

	
	Sirkülasyon Alanları3
	24 saat
	41
	45
	49
	53
	57
	61

	Büro ve İdari Binalar
	Özel Odalar
	Gündüz-Akşam
	36
	40
	44
	48
	52
	56

	
	Açık Planlı Alanlar
	Gündüz-Akşam
	36
	40
	44
	48
	52
	56

	
	Toplantı Odaları
	Gündüz-Akşam
	31
	35
	39
	43
	47
	51

	
	Telekonferans Odaları
	Gündüz-Akşam
	26
	30
	34
	38
	42
	46

	
	Dinlenme Alanları
	Gündüz-Akşam
	36
	40
	44
	48
	52
	56

	
	Sirkülasyon Alanları3
	Gündüz-Akşam
	41
	45
	49
	53
	57
	61

	
	Mahkeme Salonları
	Gündüz
	31
	35
	39
	43
	47
	51

	Konaklama Tesisleri
	Yatak Odaları
	Gece
	26
	30
	34
	38
	42
	46

	
	Lokantalar
	24 saat
	41
	45
	49
	53
	57
	61

	
	Hizmet Destek Alanları
	24 saat
	46
	50
	54
	58
	62
	66

	
	Sirkülasyon Alanları3
	24 saat
	41
	45
	49
	53
	57
	61

	Yurt Binaları
	Yatakhane
	Gece
	26
	30
	34
	38
	42
	46

	
	Etüd odası
	Gündüz-Akşam
	31
	35
	39
	43
	47
	51

	
	Yemekhane
	24 saat
	41
	45
	49
	53
	57
	61

	
	Sirkülasyon Alanları3
	24 saat
	41
	45
	49
	53
	57
	61



Tablo 4.1-devamı. Akustik performans sınıfına bağlı izin verilen mekan içi en yüksek gürültü düzeyleri, dB
	BİNA İŞLEVİ
	MEKAN
	
ZAMAN DİLİMİ

  Gece: 23.00 – 07.00
Akşam: 19.00 – 23.00
Gündüz: 07.00-19.00
	İç gürültü düzeyi, LAeq1

	
	
	
	AKUSTİK PERFORMANS SINIFI

	
	
	
	A 
	B
	C 
	D
	E 
	F

	Kültürel Tesisler
	Tiyatro-Konferans Salonları-Oditoryum
	24 saat
	31
	35
	39
	43
	47
	51

	
	Sinema Salonları
	24 saat
	31
	35
	39
	43
	47
	51

	
	Konser Salonları 
	24 saat
	26
	30
	34
	38
	42
	46

	
	Müzeler
	Gündüz
	36
	40
	44
	48
	52
	56

	
	Kütüphaneler
	24 saat
	31
	35
	39
	43
	47
	51

	
	Müzik-TV Stüdyoları 
	24 saat
	21
	25
	29
	33
	37
	41

	
	Sirkülasyon Alanları3
	24 saat
	41
	45
	49
	53
	57
	61

	Ticari Tesisler
	Mağaza-Dükkan
	Gündüz-Akşam
	41
	45
	49
	53
	57
	61

	
	Alışveriş Merkezleri (galeri, atrium gibi sirkülasyon alanları) 
	Gündüz-Akşam
	46
	50
	54
	58
	62
	66

	
	Süpermarketler
	Gündüz-Akşam
	46
	50
	54
	58
	62
	66

	
	Postane - Genel Bankacılık 
	Gündüz-Akşam
	41
	45
	49
	53
	57
	61

	
	Sirkülasyon Alanları3
	24 saat
	41
	45
	49
	53
	57
	61

	Terminaller
	Bekleme alanları
	24 saat
	41
	45
	49
	53
	57
	61

	
	Personel Ofis-Dinlenme Odaları
	24 saat
	36
	40
	44
	48
	52
	56

	Dini Tesisler
	İbadet alanları
	24 saat
	31
	35
	39
	43
	47
	51

	Eğlence/
Spor Tesisleri
	Lokantalar-Yemek Alanları
	24 saat
	41
	45
	49
	53
	57
	61

	
	Eğlence Yerleri 
(Canlı müzik olan restoranlar, bar, kafe, gazino, düğün salonu vb.)
	Gece
	51
	55
	59
	63
	67
	71

	
	Spor Tesisleri
	Spor Salonları
	Gündüz
	41
	45
	49
	53
	57
	61

	
	
	Yüzme Havuzu
	Gündüz
	41
	45
	49
	53
	57
	61

	 Sanayi Tesisleri
	Laboratuar Alanları
	24 saat
	46
	50
	54
	58
	62
	66

	
	Hassas Montaj veya Ölçüm Alanları
	24 saat
	41
	45
	49
	53
	57
	61

	
	Kontrol Odaları
	24 saat
	51
	55
	59
	63
	67
	71

	
	Personel Ofis-Dinlenme Odaları
	24 saat
	36
	40
	44
	48
	52
	56

	
	Sağlık Odaları
	24 saat
	31
	35
	39
	43
	47
	51

	
	Sirkülasyon Alanları3
	24 saat
	41
	45
	49
	53
	57
	61


1İç gürültü karakteristiği içerisinde ani sesler, alçak frekans bileşenlerine sahip sesler, tekil gürültü olayları ve tonal bileşenler varsa TS 9315 ISO 1996-1’e göre düzeltmeler uygulanarak değerlendirmeler yapılacaktır.
2Özel derslik: Müzik odası, dans odası, resim ve el işi dersliği gibi bireysel çalışmaya dayalı derslikleri ifade eder.
3Sirkülasyon alanı: Koridorlar, bekleme holü, merdiven holü, antre, girişi holü gibi ortak alanları ifade eder.


EK-5. BİNALARDA TESİSAT VE SERVİS EKİPMANLARINDAN KAYNAKLANAN İÇ GÜRÜLTÜ İÇİN İZİN VERİLEN DEĞERLER

Tablo 5.1. Sürekli gürültüye sahip servis ekipmanlarına bağlı izin verilen en yüksek iç gürültü düzeyleri
	BİNA İŞLEVİ
	MEKAN
	
ZAMAN DİLİMİ

Gece: 23.00 – 07.00
Akşam: 19.00 – 23.00
Gündüz: 07.00 – 19.00
	Servis ekipmanı gürültü düzeyi, LAeq,nT1

	
	
	
	AKUSTİK PERFORMANS SINIFI

	
	
	
	A 
	B
	C 
	D
	E 
	F

	Konut Binaları
	Yatak Odaları
	Gece
	22
	26
	30
	34
	38
	42

	
	Yaşam Alanları
	24 saat
	27
	31
	35
	39
	43
	47

	
	Mutfaklar
	24 saat
	27
	31
	35
	39
	43
	47

	Eğitim Tesisleri
	Derslikler
	Gündüz-Akşam
	27
	31
	35
	39
	43
	47

	
	Özel Derslikler 2
	Gündüz-Akşam
	32
	36
	40
	44
	48
	52

	
	İdari Odalar
	Gündüz-Akşam
	27
	31
	35
	39
	43
	47

	
	Spor Salonu
	Gündüz-Akşam
	37
	41
	45
	49
	53
	57

	
	Okuma Odaları
	Gündüz-Akşam
	27
	31
	35
	39
	43
	47

	
	Sirkülasyon Alanları3
	Gündüz-Akşam
	37
	41
	45
	49
	53
	57

	
	Kreşler
	Oyun-yemek alanları
	Gündüz
	32
	36
	40
	44
	48
	52

	
	
	Yatak odaları
	Gündüz
	22
	26
	30
	34
	38
	42

	Sağlık Tesisleri/
Yaşlı bakım evleri
	Özel Hasta Odaları
	24 saat
	22
	26
	30
	34
	38
	42

	
	Çok Yataklı Odalar
	24 saat
	27
	31
	35
	39
	43
	47

	
	Ameliyathaneler
	24 saat
	27
	31
	35
	39
	43
	47

	
	Muayene-Tedavi Odaları
	24 saat
	27
	31
	35
	39
	43
	47

	
	Laboratuvarlar
	24 saat
	32
	36
	40
	44
	48
	52

	
	Sirkülasyon Alanları3
	Gündüz-Akşam
	37
	41
	45
	49
	53
	57

	Büro ve İdari Binalar
	Özel Odalar
	Gündüz-Akşam
	32
	36
	40
	44
	48
	52

	
	Açık Planlı Alanlar
	Gündüz-Akşam
	32
	36
	40
	44
	48
	52

	
	Toplantı Odaları
	Gündüz-Akşam
	27
	31
	35
	39
	43
	47

	
	Telekonferans Odaları
	Gündüz-Akşam
	22
	26
	30
	34
	38
	42

	
	Dinlenme Alanları
	Gündüz-Akşam
	32
	36
	40
	44
	48
	52

	
	Sirkülasyon Alanları3
	Gündüz-Akşam
	37
	41
	45
	49
	53
	57

	
	Mahkeme Salonları
	Gündüz
	27
	31
	35
	39
	43
	47

	Konaklama Tesisleri
	Yatak Odaları
	Gece
	22
	26
	30
	34
	38
	42

	
	Lokantalar
	24 saat
	37
	41
	45
	49
	53
	57

	
	Hizmet Destek Alanları
	24 saat
	42
	46
	50
	54
	58
	62

	
	Sirkülasyon Alanları3
	Gündüz-Akşam
	37
	41
	45
	49
	53
	57

	Yurt Binaları
	Yatakhane
	Gece
	22
	26
	30
	34
	38
	42

	
	Etüd odası
	Gündüz-Akşam
	27
	31
	35
	39
	43
	47

	
	Yemekhane
	24 saat
	37
	41
	45
	49
	53
	57

	
	Sirkülasyon Alanları3
	Gündüz-Akşam
	37
	41
	45
	49
	53
	57









	BİNA İŞLEVİ
	MEKAN
	ZAMAN DİLİMİ

Gece: 23.00 – 07.00
Akşam: 19.00 – 23.00
Gündüz: 07.00 – 19.00 
	Servis ekipmanı gürültü düzeyi, LAeq,nT1

	
	
	
	AKUSTİK PERFORMANS SINIFI

	
	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	Kültürel Tesisler
	Tiyatro-Konferans Salonları-Oditoryum
	24 saat
	27
	31
	35
	39
	43
	47

	
	Sinema Salonları 
	24 saat
	27
	31
	35
	39
	43
	47

	
	Konser Salonları 
	24 saat
	22
	26
	30
	34
	38
	42

	
	Müzeler
	Gündüz
	32
	36
	40
	44
	48
	52

	
	Kütüphaneler
	24 saat
	27
	31
	35
	39
	43
	47

	
	Müzik-TV Stüdyoları
	24 saat
	17
	21
	25
	29
	33
	37

	
	Sirkülasyon Alanları3
	Gündüz-Akşam
	37
	41
	45
	49
	53
	57

	Ticari Tesisler
	Mağaza-Dükkan
	Gündüz-Akşam
	37
	41
	45
	49
	53
	57

	
	Alışveriş Merkezleri (galeri, atrium gibi sirkülasyon alanları)
	Gündüz-Akşam
	42
	46
	50
	54
	58
	62

	
	Süpermarketler
	Gündüz-Akşam
	42
	46
	50
	54
	58
	62

	
	Postane - Genel Bankacılık
	Gündüz-Akşam
	37
	41
	45
	49
	53
	57

	
	Sirkülasyon Alanları3
	Gündüz-Akşam
	37
	41
	45
	49
	53
	57

	Terminaller
	Bekleme alanları
	24 saat
	37
	41
	45
	49
	53
	57

	
	Personel Ofis-Dinlenme Odaları
	24 saat
	32
	36
	40
	44
	48
	52

	Dini Tesisler
	İbadet alanları
	24 saat
	27
	31
	35
	39
	43
	47

	Eğlence/
Spor Tesisleri

	Lokantalar-Yemek Alanları
	24 saat
	37
	41
	45
	49
	53
	57

	
	Eğlence Yerleri
(Canlı müzik olan restoranlar, bar, kafe, gazino, düğün salonu vb)
	Gece
	47
	51
	55
	59
	63
	67

	
	Spor Tesisleri
	Spor S.
	Gündüz
	37
	41
	45
	49
	53
	57

	
	
	Yüzme H.
	Gündüz
	37
	41
	45
	49
	53
	57

	 Sanayi Tesisleri
	 Laboratuar Alanları
	24 saat
	42
	46
	50
	54
	58
	62

	
	Hassas Montaj veya Ölçüm Alanları
	24 saat
	37
	41
	45
	49
	53
	57

	
	Kontrol Odaları
	24 saat
	47
	51
	55
	59
	63
	67

	
	Personel Ofis-Dinlenme Odaları
	24 saat
	32
	36
	40
	44
	48
	52

	
	Sağlık Odaları
	24 saat
	27
	31
	35
	39
	43
	47

	
	Sirkülasyon Alanları3
	Gündüz-Akşam
	37
	41
	45
	49
	53
	57



1Tablo 4.1’de verilen iç gürültü düzeylerinden 4 dBA çıkartılarak bulunmaktadır. 
2Özel derslik: Müzik odası, dans odası, resim ve el işi dersliği gibi bireysel çalışmaya dayalı derslikleri ifade eder.
3Sirkülasyon alanı: Koridorlar, bekleme holü, merdiven holü, antre, girişi holü gibi ortak alanları ifade eder.


Tablo 5.2. Diğer tesisat ve servis ekipmanlarına bağlı izin verilen en yüksek iç gürültü düzeyleri, 
	ALICI VE GÜRÜLTÜ KAYNAĞI
	Servis ekipmanı gürültü düzeyi, LAF,max,nT

	
	AKUSTİK PERFORMANS SINIFI

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	Kesikli gürültüye sahip servis ekipmanları
	26
	30
	34
	38
	42
	46





EK-6. BİNALARDA İZİN VERİLEN REVERBERASYON SÜRELERİ
Tablo 6.1. Akustik performans sınıfına bağlı olarak sağlanacak en yüksek reverberasyon süreleri1
	BİNA İŞLEVİ
	MEKAN
	AKUSTİK PERFORMANS SINIFI

	
	
	C - D2

	Konut Binaları
	Sirkülasyon alanları 3
	1.2

	
	Yatak Odaları
	0.5

	
	Yaşam Alanları, Mutfak
	0.8

	Eğitim Tesisleri
	Derslikler, Özel derslik4, İdari odalar, Okuma odaları
	0.8

	
	Spor Salonu
	1.8

	
	Sirkülasyon Alanları 3
	1.2

	
	Kreşler
	Oyun, yemek alanları
	0.8

	
	
	Yatak odaları
	0.5

	Sağlık Tesisleri/
Yaşlı bakım evleri
	Özel Hasta Odaları
	0.5

	
	Muayene odaları, ameliyathane, laboratuvarlar
	0.8

	
	Çok Yataklı Odalar
	1.0

	
	Sirkülasyon Alanları 3
	1.2

	Büro ve İdari Binalar
	Açık Planlı Alanlar
	1.0

	
	Toplantı – Yönetici Odaları, Dinlenme alanları
	0.8

	
	Telekonferans Odaları
	0.4

	
	Sirkülasyon Alanları 3
	1.2

	
	Mahkeme salonları
	1.2

	Konaklama Tesisleri
	Yatak Odaları
	0.5

	
	Lokantalar
	1.0

	
	Sirkülasyon Alanları 3
	1.2

	
	Hizmet Destek Alanları
	1.0

	Yurt Binaları
	Yatakhane
	0.5

	
	Etüd odası
	0.8

	
	Sirkülasyon Alanları 3, Yemekhane
	1.2

	Kültürel Tesisler
	Tiyatro-Konferans Salonları, Sinema Salonları, Konser Salonları, Müzik-TV Stüdyoları
	- 5

	
	Müzeler
	1.2

	
	Kütüphaneler
	0.8

	
	Sirkülasyon Alanları 3
	1.2

	Ticari Tesisler
	Mağaza-Dükkan
	1.0

	
	Alışveriş Merkezi - Marketler
	2.0

	
	Postane, Genel Bankacılık
	1.2

	
	Sirkülasyon Alanları 3
	1.2

	Terminaller
	Bekleme alanları
	1.0

	
	Personel Ofis-Dinlenme Odaları
	0.8 

	Dini Merkezler
	İbadet alanları
	- 5

	Eğlence/
Spor Tesisleri
	Spor Tesisleri
	- 5

	
	Lokantalar, Yemek Alanları, Eğlence yerleri 5
	1.0

	 Sanayi Tesisleri
	Genel alanlar
	- 5

	
	Personel Ofis-Dinlenme Odaları
	0.8 

	
	Sirkülasyon alanları 3
	1.2


1Verilen sınır değer 250, 500, 1000, 2000 Hz frekanslarındaki değerlerin aritmetik ortalamasıdır 
2Burada belirtilen sınır değerler C ve D sınıfları için geçerlidir. Bina işlevlerine bağlı olarak diğer sınıflar için sınır değerlere uluslararası sınır değerlere bağlı olarak akustik uzman karar verecektir.
3Sirkülasyon alanı: Koridorlar , bekleme holü, merdiven holü, antre, girişi holü gibi ortak alanları ifade eder.
4Özel derslik: Müzik odası, dans odası, resim ve el işi dersliği gibi bireysel çalışmaya dayalı derslikleri ifade eder.
5 Bu hacimlerde yapının özelliklerine göre uygun değerler akustik uzman tarafından belirlenecektir. 

EK-7. SES YALITIMI UYGULAMA SÜRECİ VE YALITIM KURALLARI
Bu Yönetmelikte belirtilen hava doğuşlu ve darbe sesleri için yalıtım alt sınır değerlerinin kullanılması ve uygulanmasında aşağıdaki süreç uygulanacaktır.

7.1) Yeni yapılacak binalarda ses yalıtımı sınır değerlerini belirleme süreci
7.1.1) Gürültü kaynağının bulunduğu ortamdaki gürültü düzeyinin saptanması 
Alıcı odasını etkileyen gürültü düzeyleri; a) dış çevresel gürültü kaynakları veya b) bitişik bir mekandaki başka bir iç gürültü kaynağı nedeniyle oluşabilir. Öncelikle kaynağın özelliklerine bağlı olarak alıcı odasını etkileyen gürültü düzeylerinin belirlenmesi gerekir. 
1) Dış gürültünün saptanması: Binalara etki eden dış gürültü düzeyleri, ölçümlere, hesaplamalara, gürültü haritalarına veya bina cephesi gürültü değerlendirme grafiklerine dayalı olarak belirlenir. Bu amaçla:
a) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen hesaplama yöntemleri kullanılabilir.
b) İdareler tarafından hazırlanmış bölgesel gürültü düzeylerini gösteren gürültü haritalarından alınan gürültü düzeyleri bina kat seviyelerine göre düzenlenerek istenilen yalıtım değerlerinin hesaplanmasında kullanılabilir.
c) Gürültü haritaları bulunmuyor ise, çevresel gürültüsü düzeylerini TS 9315 ISO 1996-1 ve TS ISO 1996-2 'ye uygun olarak ölçüm yolu ile elde etmek mümkündür. Binaları etkileyen dış çevre gürültülerinin düzeyleri ise TS EN ISO 16283-3 standardına uygun olarak ölçümlerle de belirlenebilir.
Zamansal ve spektral düzeyler ve Lgag düzeyleri cephenin 2m ötesinde elde edilecektir.
2) İç gürültü kaynakları için emisyon değerlerinin belirlenmesi: İç gürültü düzeyleri; ISO 1996-2, tesisat kaynaklı gürültü düzeyleri; ISO 16032 veya ISO 10052 uygulanarak belirlenebilir.
7.1.2) Yapı elemanlarından istenen en düşük hava doğuşlu ses yalıtım değerlerinin belirlenmesi
1) Basit yöntem ile:
Dış yapı elemanlarından istenen ses yalıtımının hesaplanmasında önce mekanların gürültüye duyarlılık düzeyleri EK-2 Tablo 2.1’den yararlanılarak belirlenecektir. Daha sonra EK-3 Tablo 3.1’den yararlanılarak istenen cephe yalıtım değeri bulunacaktır.
Bölme elemanlarından istenen ses yalıtımının hesaplanmasında EK-3 Tablo 3.4’te yer alan komşuluk ilişkilerine göre yapı elemanlarından istenen en düşük ses yalıtım değerleri kullanılacak; Tablo 3.4’te belirtilmeyen bir komşuluk ilişkisi söz konusuysa, önce mekanların gürültülülük ve gürültüye duyarlılık düzeyleri EK-2 Tablo 2.1’den yararlanılarak belirlenecektir. Mekanların gürültülülük ve duyarlılık düzeyleri belirlendikten sonra EK-3 Tablo 3.2 yardımı ile istenen hava doğuşlu ses yalıtım değeri bulunacaktır. 
2) Hesaplama yöntemi ile: 
İstenen en düşük hava doğuşlu ses yalıtım değerleri (standardize edilmiş düzey farkı, DnT) gürültü kaynağının bulunduğu ortamın gürültü düzeyine, alıcı ortamında izin verilen en yüksek iç gürültü düzeyine ve reverberasyon süresi sınır değerlerine bağlı olarak aşağıdaki şekilde hesaplanır:
	
DnT		: Standardize edilmiş düzey farkı, dB
		Lkaynak ortamı	: Gürültü kaynağının bulunduğu ortamdaki en yüksek gürültü düzeyi (LF,max), dB 
Lsınır değer		: Alıcı ortamında izin verilen en yüksek iç gürültü düzeyi, dB (Tablo 4.1)
Tsınır değer		: Alıcı ortamındaki izin verilen en yüksek reverberasyon süresi, s (Tablo 6.1)
T0		: Referans reverberasyon süresi, s (0.5 s)
İşlemler 100-3150 Hz veya 50-3150 Hz frekansları arasında oktav veya 1/3 oktav bandında tüm frekanslar için tekrarlandıktan sonra, ISO 717-1'e göre DnT,w tek sayılı değerinin C100-3150 veya C50-3150 uyarlama teriminin hesaplanması gerekmektedir. Sonuçlar DnT,A veya DnT,50 olarak gösterilecektir.
Gürültü kaynağının çevre gürültüsü ve yapı elemanının dış yapı elemanı olması durumunda ses yalıtım değeri D2m,nT,w tek sayılı değeri ve Ctr,100-3150 veya Ctr,50-3150 uyarlama terimi cinsinden hesaplanmaktadır. Sonuçlar DnT,A,tr veya DnT,50,tr olarak gösterilecektir.
		7.1.3) Yapı elemanlarından istenen en yüksek darbe sesi iletim değerlerinin belirlenmesi
		1) Basit yöntem ile:
		EK-3 Tablo 3.5’de yer alan komşuluk ilişkilerine göre döşemelerin izin verilen en yüksek darbe sesi iletim değerleri kullanılacak; Tablo 3.5’de belirtilmeyen bir komşuluk ilişkisi söz konusuysa öncelikle mekanların gürültülülük düzeyleri EK-2 Tablo 2.1’den yararlanılarak belirlenecektir. Mekanların gürültülülük ve duyarlılık düzeyleri belirlendikten sonra EK-3 Tablo 3.3 yardımı ile izin verilen en yüksek darbe sesi iletim değeri bulunacaktır.
		7.1.4) Değerlendirme
		1) Güvenli tarafta kalmak için hesaplama ve tasarımlar, tasarımcının tercihine bağlı olarak hedeflenen akustik performans sınıfı değerlerinin olumlu yönde 2 dB üstüne göre yapılabilir. 
		2) Akustik proje ve mimari proje kapsamında akustik birleşim detayları çizilecektir.
		3) Ses yalıtım testleri TS EN ISO 16283-1, TS EN ISO 16283-2, TS EN ISO 16283-3 standartlarına uygun olarak yapılır. Belirsizlik değerleri ISO 12999-1’e uygun olarak verilir.
		4) Ölçüm sonuçları esas alınarak yapı elemanlarının yalıtım sınıfları ve tüm binanın akustik performans sınıfı, EK-10’da açıklanan yönteme göre belirlenir.

7.2) Mevcut binalarda ses yalıtımı uygulama süreci
1) Öncelikle bina içinde mekanların gürültüye duyarlılıkları ve gürültü kaynağı olma durumları EK-2 Tablo 2.1’e göre incelenilecektir. 
2) Kaynak mekanlarında ses emisyon düzeyleri belirlenecektir. 
3) Gürültüye duyarlı mekanlara dış çevresel gürültü kaynaklarından ve bitişik mekanlardaki iç gürültü kaynaklarından ses iletim yolları incelenecektir.
4) Bu Yönetmelikte EK-4 Tablo 4.1’e göre mekan içerisinde izin verilen en yüksek iç gürültü düzeyleri mevcut düzeyler ile karşılaştırılacaktır.
5) Bu Yönetmelikte EK-3 Tablo 3.1, 3.2 ve 3.3’te belirtilen asgari yalıtım değerlerine göre yapı elemanları, malzeme ve bileşenlerinin mevcut yalıtım durumu değerlendirilecektir.
6) Yalıtımın artması gerekiyor ise ne kadar arttırılacağı iyileştirme değerleri olarak belirlenecektir.
7) İyileştirme değerlerini sağlayacak ek katmanlar TS EN 12354-1, TS EN 12354-2 ve TS EN 12354 -3’e göre yapılacak hesaplamalar ile malzeme ve yapı bileşeni olarak belirlenecektir.
8) Birleşim detayları hazırlanacaktır.
9) Binada iyileştirme yapılan elemanların akustik performans sınıfı belirlenecektir. 

7.3) Yalıtım uygulama kuralları
7.3.1) Hava doğuşlu sesler için yalıtım uygulama kuralları
1) Yalıtımlı bölme duvar tipleri ve döşemeler varsa akustik projede, yoksa mimari projede belirtilecek ve açıklamalar raporda verilecektir. Döşemeler asma tavanlı ve tavansız olarak, dış yapı elemanları ise geleneksel pencere sistemli dış yapı elemanları ve giydirme cepheler olarak gruplandırılacak ve uygulamaya esas teşkil edecek tipik bölge detayları verilecektir.
2) Birleşim detayları hazırlanacaktır.
7.3.2) Darbe sesleri için yalıtım uygulama kuralları
1) Tüm gürültüye karşı hassas bina kullanımları ve mekanlarda döşemelerin yüzer döşeme ilkesine uygun inşa edilmesi esastır.
2) Yüzer döşeme uygulamalarında bölme duvarlar yüzer döşemeye oturtulmayacak, bina taşıyıcı sisteminin parçası olan döşemeye oturtulacaktır. 



EK-8. MEKANİK SİSTEMLERDE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ KURALLARI

8.1) Havalandırma kanallarında gürültü kontrolü
1) Havalandırma kanal kesitleri, binanın özelliğine uygun hava hızları ile EK-5.1’de verilen asgari gürültü düzeylerini sağlayacak şekilde tasarlanır. Bu tasarımlar sırasında kanal içi gürültü düzeyi de hesaplanır.
2) Havalandırma kanallarında, binanın özelliğinden dolayı EK-5.1’de verilen asgari gürültü düzeylerinin aşılması durumunda, asgari gürültü düzeyini sağlayacak şekilde kanal içi ses yalıtımı yapılır. İlgili hesaplamalar ve proje detayları hazırlanır.
3) Yüksek hızlı kanallarda kanal bağlantılarında ortaya çıkabilecek hava sızıntıları için esnek malzeme ile önlem alınır. Kanalın içinden hava akışının düzgün olmasına, ani kesit ve yön değiştirmelerinin yapılmamasına ve kanal kesitinin gereğinden küçük seçilmemesine dikkat edilir. 
4) Kanal içi astarlamasında kullanılacak malzemenin uygulanacağı kanal uzunluğu hesaplama ile belirlenir. Bu amaçla kullanılacak ses yutucu malzeme; özellikle alçak frekanslarda yutuculuk katsayısı yüksek olacak şekilde seçilir. Lifli malzeme kullanılacak ise liflerin hava ile birlikte kopup hareket etmemesi için önlem alınr. Kanal giydirmesinde kullanılacak malzemeler veya çift cidar uygulaması hesaplamalara dayalı olarak ve malzemenin ses azaltımı iyileştirme performansına göre yapılır. 
5) Kanalların çelik yapı taşıyıcı sistemine ve kanalları taşıyan metal ızgara konstrüksiyonların üstteki betonarme taşıyıcı sistemine asılmasında ses köprüsü olmayan esnek özel askılar kullanılır. Kanal askılarının akustik asma tavanı delip geçtiği yerlerde kauçuk contalarla ses sızmazı engellenir.

8.2) Ekipman gürültüsünün kontrolü
1) Binanın içinde veya dışında yer alan mekanik veya elektrik tesisatta gürültü kaynağı olabilecek tüm cihaz ve ekipmanların bu Ek’te verilen asgari gürültü düzeylerini sağlayabilecek özellikte seçilmesi esastır.
2) Servis ekipmanlarının zemine bağlantıları ile boru ve kanal bağlantılarında titreşim yalıtıcıları kullanılır. 
3) Servis ekipmanları zeminde ağırlıklarına bağlı olarak yapılacak hesaplamalara göre boyutları belirlenecek atalet bloklarına oturtulur.
8.2.1) Fanlar – Fancoiller
1) Fanların ve fancoiller için EK-5’te verilen değerlerin sağlanması bakımından gerekli önlemler alınır.
2) Gürültüye çok hassas mekanların tavanında önlem alınmaksızın fan yerleştirilemez. 
3) Gürültü emisyonu azaltılmış sessiz fan tipi seçimine, hava akımı, fan hızı, statik basınç ayarları ile gürültünün azaltılmasına ve fanın hava turbülansını azaltacak biçimde yönlendirilmesine dikkat edilir.
4) Gürültülü fanlar için içi astarlanmış fan kutuları yapılır, metal et kalınlığı arttırılır veya içi astarlanmış ses yalıtımlı kutular kullanılır.
5) Fan ve fancoil kutularının tavan panolarına ve ses köprüsü yapacak diğer taşıyıcılara doğrudan temas etmemesine ve arada esnek yastıkların kullanılmasına dikkat edilir. 
8.2.2) Kombi cihazları
Konutlarda mutfak ve banyo mekanları içinde bulunacak kombi cihazları bu EK 5.1’te verilen asgari gürültü düzeylerini sağlayacak şekilde seçilir.
8.2.3) Akustik Panjurlar 
1) Akustik panjur için hesaplamalara dayalı özel detaylar gereklidir. 
2) Hazır panjur üniteleri için EK-1’de belirtilen standartlara göre ölçümlerle belirlenmiş deney raporu aranır. 
8.2.4) Çatı ekipmanı için gürültü kontrolu ilkeleri
1) Çatı ekipmanlarının kendi kabinlerinde yeterli ses yalıtımı sağlanacaktır.
2) Hazır kabinlerin yalıtımı yetersiz ise yüksek ses yalıtımlı odaların içine alınacaktır. Bu odalarda duvarlar, tavan, döşeme, kapılar ses sızdırmaz yapılacaktır.
3) Çatıda bulunacak ekipman için özel darbe sesi ve titreşim kontrolu hesaplamalara dayalı olarak yapılacak, alınacak önlemler mimari ve akustik projede gösterilecektir.
4) Çatıya yerleştirilen ekipman için spektral düzeyde verilmiş gürültü emisyon değerlerinden yararlanılarak yatay ve düşey gürültü haritaları hazırlanacak ve çevre binalara yayılan ses düzeyleri tüm kat hizalarında belirtilecek ve gündüz ve gece saatlerinde sınır değerlerin aşılıp aşılmadığı gösterilecektir.
5) Çatı ekipmanının alt katlara ilettiği hava ve katı ortam doğuşlu seslerin komşu mekanlara etkisi hesaplama yoluyla tahmin edilerek önlem alınacaktır. 
6) Hesaplama sonuçlarına göre çatıda gürültü perdelemesi için gerekiyorsa akustik proje hazırlanacak ve perdenin gürültü azaltım etkisinin yeterliliği gösterilecektir. Gürültü perdesinin iç yüzeyleri de ses yutucu malzeme ile kaplanarak yansımalar önlenecektir.

8.2.5) Sıhhi tesisat ve diğer mekanik, elektrik servis ekipmanları için gürültü kontrolü ilkeleri
1) Binalarda gürültüye çok ve orta hassas mekanlara bitişik her türlü su boruları gerek taşıyıcı sistem gerekse diğer yapı elemanları ile doğrudan temas etmeyecek biçimde önlem alınacaktır. Zorunlu tesbitlerde esnek askı, destek ve bağlantı elemanı kullanılır.
2) Gürültüye çok ve orta hassas binalar içinde her türlü su sağlama ve atım sistemi gürültüsü düzeyleri EK 5.2’teki değerleri sağlayacak şekilde seçilir ve uygulama yapılır.
3) Pompa, eşanjör ve benzeri ekipmanlardan kaynaklanan darbe gürültüsünün ve titreşimlerin kontrolu için hesaplamalara dayalı atalet bloğu ve titreşim yalıtıcısı seçilir.
4) Asansör makina daireleri ve asansör şaftlarında EK 5.2’teki hava doğuşlu ses düzeylerini sağlayacak şekilde gürültü kontrolü yapılır. Aynı yerlerde darbe sesleri ve mekanik titreşimlere ilişkin de gürültü ve titreşim kontrolü önlemleri alınır.
5) Çöp bacaları gürültüye çok hassas mekanlara bitişik yapılamaz. 

8.3) Mekanik merkezlerde gürültü ve titreşim kontrolü 
1) Üzerinde veya bitişiğinde gürültüye çok hassas ve hassas mekanların bulunduğu mekanik merkezler akustik hesaplamalara dayalı olarak çift kabuk uygulamasına göre tasarlanır. 
2) Tesisat merkezinde asma tavan; ses yalıtımlı olarak tasarlanır ve detayları akustik projede yer alır.
3) Kapılar için istenilen yalıtım değerleri hesaplanır. Kapının yer aldığı duvar bu Yönetmelikte verilen ilgili yalıtım değerlerini sağlayacaktır.
4) Mekanik tesisat şaftları aracılığıyla gürültü iletiminin engellenmesi için hesaplama yapılarak şaft duvarlarında gürültü kontrolu yapılır. 

EK-9. YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINDA KULLANILACAK STANDART LİSTESİ
9.1 Binalar için akustik sınıflandırma şeması 
	EN, TS, ISO vb. no
	Adı

	ISO/CD 19488
	Acoustic classification scheme for buildings (Binalarda akustik sınıflandırma kuralları)



9.2 Ses yalıtımı ölçümleri (laboratuvarda)

	EN, TS, ISO vb. no
	Adı

	TS EN ISO 10140-1/A1
 
	Akustik - Yapı elemanlarının ses yalıtımının laboratuvar ölçümü - Bölüm 1: Özel mamuller için uygulama kuralları – 
A1: Dolgu ve/veya yalıtım malzemeleri ile doldurulmuş bağlantıların ses azaltma indekslerinin belirlenmesine ilişkin esaslar

	TS EN ISO 10140-2

	Akustik - Yapı elemanlarının ses yalıtımının laboratuvarda ölçülmesi - Bölüm 2: Hava ile yayılan ses yalıtımının ölçülmesi

	TS EN ISO 10140-3

	Akustik - Yapı elemanlarının ses yalıtımının laboratuvarda ölçülmesi - Bölüm 3: Darbe sesi yalıtımının ölçülmesi

	TS EN ISO 10140-4

	Akustik - Yapı elemanlarının ses yalıtımının laboratuvarda ölçülmesi - Bölüm 4: Ölçme prosedürleri ve kurallar



9.3 Cihaz ve sistemlere ilişkin laboratuvar ölçümleri

	EN, TS, ISO vb. no
	Adı

	TS EN 1793-1

	Yollardaki trafik gürültüsünü azaltıcı sistemler - Akustik performansın tayini için deney yöntemi - Bölüm 1: Ses yutmaya ait temel özellikler

	TS EN 1793-2

	Yollardaki trafik gürültüsünü azaltıcı sistemler - Akustik performansın tayini için deney yöntemi - Bölüm 2: Düzgün dağılımlı ses alanı koşullarında hava ile yayılan sesin yalıtımına ait temel özellikler

	TS EN 1793-3

	Yol trafik gürültüsünü azaltan sistemler- Akustik performansın tayini için deney metodu- Bölüm 3: Normalleştirilmiş trafik gürültü spektrumu

	TS EN 1793-4 

	Yollardaki trafik gürültüsünü azaltıcı sistemler - Akustik performansın tayini için deney yöntemi – Bölüm 4: Temel özellikler – Sesin kırılım yerindeki değerler

	TS EN 1793-5 

	Yollardaki trafik gürültüsünü azaltıcı sistemler - Akustik performansın tayini için deney yöntemi – Bölüm 5: Temel özellikler – Direkt ses alanı koşullarında ses yansıması değerleri

	TS EN 1793-6 

	Yollardaki trafik gürültüsünü azaltıcı sistemler - Akustik performansın tayini için deney yöntemi - Bölüm 6: Temel özellikler – Doğrudan gelen ses alanı koşullarında hava ile yayılan sesin yalıtımına ait uygulama alanındaki değerler

	TS EN 14388 

	Trafik gürültüsünü azaltıcı tertibatlar - Teknik özellikler

	TS EN ISO 7235 

	Akustik - Havalandırma kanalına monte edilen susturucular ve hava sonlandırma birimleri için laboratuvar ölçme işlemleri - Eklenti kaybı, akış gürültüsü ve toplam basınç kaybı

	TS EN ISO 3822-1/A1

	Akustik- Su temin tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlardan kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri – Bölüm 1: Ölçme metodu
Tadil 1: Ölçme belirsizliği

	TS EN ISO 3822-1/A1

	Akustik- Su temin tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlardan kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri – Bölüm 1: Ölçme metodu
Tadil 1: Ölçme belirsizliği

	TS EN ISO 3822-2

	Akustik-Su besleme tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlarından kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri-Bölüm 2: Kapatma tertibatları (musluklar) ve karıştırma vanaları için montoaj ve işletme şartları

	TS EN ISO 3822-3/A1

	Akustik- Su temin tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlardan kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri- Bölüm 3: Bir hat üzerindeki vana ve cihazlar için montaj ve işletme şartları

	TS EN ISO 3822-4

	Akustik- Su temin tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlardan kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri- Bölüm 4: Özel cihazlar için montaj ve işletme şartları

	TS EN 14366 

	Atık su tesislerinden kaynaklanan gürültünün laboratuvarda ölçülmesi

	ISO 15665 /Cor 1

	Acoustics -- Acoustic insulation for pipes, valves and flanges 

	TS EN ISO 354

	Akustik - Çınlama odasında ses absorpsiyonunun ölçülmesi

	TS EN ISO 10534-1

	Akustik- Empedans tüplerinde ses absorpsiyon katsayısının ve empedansının belirlenmesi- Bölüm 1: Sürekli dalga oranı metodu

	TS EN ISO 10534-2

	Akustik-Empedans borularındaki ses absorpsiyon katsayısının ve empedansın tayini-Bölüm 2:Aktarım fonksiyonu metodu

	TS EN 27574-1 


	Akustik-Makina ve teçhizatın belirtilen gürültü emisyon değerlerini tespit etmek ve doğrulamak için istatistiksel metotlar-Bölüm 1 : Genel kurallar ve tarifler

	TS EN 27574-2

	Akustik-Makine ve teçhizatın belirtilen gürültü emisyon değerlerini tespit etmek ve doğrulamak için istatistiksel metotlar-Bölüm 2: Her bir makinenin beyan edilmiş değerleri için metotlar

	TS EN 27574-3

	Akustik-Makine ve teçhizatın belirtilen gülrültü emisyon değerlerini tespit etmek ve doğrulamak için istatistiksel metotlar-Bölüm 3: Makinelerin partileriyle ilgili olarak belirtilen değerlerin tespiti için basit bir geçiş metodu

	TS EN 27574-4

	Akustik-Makine ve techizatın belirtilen gürültü emisyon değerlerini tespit etmek ve doğrulamak için istatistiksel metotlar-Bölüm 4: Makine partileriyle ilgili olarak belirtilen değerler için metotlar

	ISO 13347-1 
ISO 13347-1/Cor 1 & ISO 13347-1/Amd 1
	Industrial fans - Determination of fan sound power levels under standardized laboratory conditions - Part 1: General overview

	ISO 13347-2 
ISO 13347-2 /Cor 1
	Industrial fans - Determination of fan sound power levels under standardized laboratory conditions - Part 2: Reverberant room method

	ISO 13347-3
ISO 13347-3/Amd 1 & ISO 13347-3/Cor 1
	Industrial fans - Determination of fan sound power levels under standardized laboratory conditions - Part 3: Enveloping surface methods

	ISO 13347-4

	Industrial fans - Determination of fan sound power levels under standardized laboratory conditions - Part 4: Sound intensity method

	ISO 15664

	Acoustics - Noise control design procedures for open plant



9.4 Ses yalıtımı ölçümleri (alanda)

	EN, TS, ISO vb. no
	Adı

	TS EN ISO 16283-1 
	Akustik- Yapıların ve yapı elemanlarının ses yalıtımı için sahada yapılacak ölçümler - Bölüm 1:Hava ile yayılan sesin yalıtımı

	TS EN ISO 16283-2

	Akustik-Yapı elemanlarında ve yapılarda ses yalıtımının alan ölçümü - Bölüm 2: Darbe sesi yalıtımı

	TS EN ISO 16283-3

	Akustik-Yapı elemanlarında ve yapılarda ses yalıtımının alan ölçümü - Bölüm 3: Öncephedeki sesin yalıtımı



9.5 Yalıtım ve yutuculuk değerlendirmeleri

	EN, TS, ISO vb. no
	Adı

	TS EN ISO 717-1 

	Akustik - Yapılarda ve yapı elemanlarında ses yalıtımının derecelendirilmesi - Bölüm 1: Hava ile yayılan sesin yalıtımı

	TS EN ISO 717-2 

	Akustik - Yapılarda ve yapı elemanlarında ses yalıtımının derecelendirilmesi - Bölüm 2: Darbe sesi yalıtımı

	TS EN ISO 11654 

	Akustik- Binalarda kullanılan ses absorplayıcıları- Ses absorpsiyonunun derecelendirilmesi



9.6 Yapı akustiği hesaplamaları

	EN, TS, ISO vb. no
	Adı

	TS EN 12354-1 
ISO 15712-1

 
	Yapı akustiği - Yapıların akustik performansının elemanların performanslarından hesaplanması - Bölüm 1: Odalar arasında hava ile yayılan sesin yalıtım

	TS EN 12354-2
ISO 15712-2

 
	Yapı akustiği - Yapıların akustik performansının elemanların performanslarından hesaplanması - bölüm 2: Odalar arasında darbe sesinin yalıtımı

	TS EN 12354-3 
ISO 15712-3

 
	Binaların akustiği - Binaların akustik performansının elemanların performansından hesaplanması - Bölüm 3: Dışarıdaki sese karşı havada yayılan sesin yalıtımı

	TS EN 12354-4
ISO 15712-4


	Yapı akustiği - Yapıların akustik performansının elemanların performanslarından hesaplanması - Bölüm 4: İçerideki sesin dışarıya iletimi





9.7 Salon akustiği testleri ve reverberasyon süresi, eşdeğer ses yutuculuğu, anlaşılabilirlik, konuşma gizliliği, diğer öznel ve nesnel parametrelerin belirlenmesi ölçümleri (alanda)

	EN, TS, ISO vb. no
	Adı

	TS EN ISO 18233 

	Akustik - Bina ve oda akustiğinde yeni ölçme metotlarının uygulanması

	TS EN ISO 3382-1 

	Akustik - Odaların akustik parametrelerinin ölçülmesi - Bölüm 1: Gösteri mekanları

	TS EN ISO 3382-2 

	Akustik - Odaların akustik parametrelerinin ölçülmesi - Bölüm 2: Sıradan odalarda çınlama süresi

	TS EN ISO 3382-3 

	Akustik - Oda akustik parametrelerinin ölçülmesi - Bölüm 3: Açık planlı ofisler



9.8 Dış ve iç gürültü ölçümleri (alanda)

	EN, TS, ISO vb. no
	Adı

	TS 9315 ISO 1996-1 

	Akustik - Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi - bölüm 1: Temel büyüklükler ve değerlendirme işlemleri

	TS ISO 1996-2 

	Akustik - Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Bölüm 2: Çevre gürültü seviyelerinin tayini



9.9 Mekanik sistemlerden doğan gürültülerin ölçümleri (alanda)

	EN, TS, ISO vb. no
	Adı

	TS EN ISO 16032 

	Akustik - Binalarda Servis Ekipmanları Ses Basınç Seviyesi Ölçülmesi - Mühendislik Yöntemi

	TS EN ISO 10052/A1

	Akustik - Hava ile yayılan ses ve darbe sesi yalıtımının ve donanım sesinin sahada ölçülmesi – Araştırma (survey) yöntemi - A1

	TS EN ISO 3744

	Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin ses basıncı kullanılarak belirlenmesi - Yansıtıcı bir düzlem üzerindeki temel olarak serbest bir alanda uygulanan mühendislik yöntemleri

	TS EN ISO 3746

	Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin ses basıncı kullanılarak belirlenmesi - Yansıtıcı bir düzlem üzerinde çevreleyici bir ölçüm yüzeyinin kullanıldığı gözlem yöntemi



9.10 Belirsizlik değeri hesaplamaları

	EN, TS, ISO vb. no
	Adı

	TS EN ISO 12999-1 

	Akustik-Yapı akustiği ölçüm belirsizliklerinin belirlenmesi ve uygulanması-Bölüm 1:Ses izolasyonu





EK-10. AKUSTİK PERFORMANS BELİRLEME YÖNTEMİ

10.1 Akustik Performans Belirleme Yöntemi 
1) Akustik performans değerlendirmesi belirli bir tarih aralığı için geçerlidir. Akustik Performans Belgesi geçerliliği 10 yıldır.
2) Akustik değerlendirme, binada akustik tasarımını etkileyecek veya dış gürültü düzeylerinde bir değişiklik yapılıncaya kadar geçerlidir.
3) Binanın tasarım veya kullanım aşamasında projesinde veya işlevinde değişiklik olduğunda hesaplamalar ile yeni performans sınıfı belirlenir.
4) Tamamlanmış binada EK-9’da belirtilen standartlara uygun ölçümler yapılır. Ölçümler sertifikalı elemanlar ve akustik uzmanlar tarafından yapılır.
5) Belirlenecek akustik özellikler şunlardır:
a) Dış yapı elemanlarının hava doğuşlu ses yalıtımı için akustik performans sınıfı
b) Bölme elemanların hava doğuşlu ses yalıtımı için akustik performans sınıfı
c) Döşemelerin darbe sesi yalıtımı için akustik performans sınıfı
ç) Servis ekipmanlarından kaynaklı iç gürültü düzeylerine göre akustik performans sınıfı
d) Akustik uzman tarafından seçilecek çeşitli mekanlarda iç gürültü düzeylerine göre akustik performans sınıfı
e) Reverberasyon süresi
6) İlgili akustik özellik için yeterli sayıda ölçüm yapılmalıdır. Özellikle gürültüye hassas mekanların ve mevcut yanal iletimlerin dikkatle incelenmesi gerekir. Özellikle gerekmekdikçe, mutfak, banyo, depo gibi kullanım sıklığı ve süresi az olan hacimler, ölçümler için alıcı odası olarak seçilmez.
7) Bu amaçla ön hesaplamalar da yapılmalıdır. Akustik uzman tarafından her durum için yeterli sayıda örnek eleman belirlenir. Mobilyasız odalarda ölçüm yapılması durumunda sonuçların mobilyalı durumu temsil edebilmesi bakımından hesap yoluyla bir düzeltme uygulanır.
8) Binanın tamamına veya bir bağımsız birime ait bir akustik performans sınıfı atayabilmek için tüm ölçüm sonuçlarının istenen değerleri sağlaması gerekir. Hiçbir sonuç, o sınıf için istenen sınır değerinden olumsuz yönde 2 dB’den fazla farklı olmamalıdır. Hacmi 25 m3’ten küçük odalarda DnT,50 ve L'nT,50 değerleri ölçülecek ise ilave 2 dB esneklik sağlanacaktır.
9) Farklı bağımsız birimler, odalar veya akustik özellikler değişik performans sınıflarını gösteriyorsa, elde edilen en alt performans sınıfı değeri atanır. 
10) Tüm bina için akustik sınıf belirleme: Akustik uzman tarafından hazırlanan akustik projesinin bulunması ve gerekli denetimlerin yapılması halinde hava doğuşlu ve katı ortam doğuşlu ses yalıtımı, reverberasyon süresi, tesisat ve mekan içi gürültü düzeyleri için yapılacak ölçümlerde, örnek sayısı bina içindeki kullanılır tüm mekanların ve yapı elemanlarının en az %5’i kadar olmalıdır. Akustik projesi olmayan binalarda örnek sayısı tüm mekanların ve yapı elemanlarının %10’u kadar olmalıdır. 
11) Her yapı elemanı tipi ve akustik performans değerlendirme ölçütü için en düşük ölçüm sayısı üçtür. Tek bir bağımsız birim değerlendirilecekse en düşük ölçüm sayısı ikidir.
12) Bağımsız birimler için akustik performans sınıfı belirleme: Bir binada tek bir bağımsız birime akustik performans sınıfı atayabilmek için yukarıda belirtilen dokuzuncu bent uygulanır. Her tip yapı elemanı, mekan veya akustik karakteristik için en az iki örnek alınır.

10.2 Akustik Performans Belgesinin Kapsamı
1) Bir konutun veya binanın sınıflandırmasını belirten raporun içeriği hazırlanırken aşağıdakilere uyulur:
a) Raporun ilk sayfasında; ölçümlerin amacı, müşteri adı, değerlendirmede sorumlu kişi ve kuruluşun ismi, değerlendirilen bağımsız birim sayısı ve ilgili diğer bilgiler, uygulanan sınıflandırma sistemine verilecek referans (Yönetmelik maddesi) ve imzalar bulunmalıdır.
b) Uygulanan ölçüm yöntemlerine ilişkin bilgi, ölçüm sonuçları eklerde verilmelidir.
c) Binada farklı bağımsız birimler, mekanlar veya belirlenen akustik özelliklerde farklı sınıflar ortaya çıkmış ise sonuçlar ayrı tablolarda gösterilir. 
2) Sınıflandırma tipleri aşağıda verilmiştir:
a) Tüm bina için akustik performans sınıfı belirleme 
b) Tek bir bağımsız birim için akustik performans sınıfı belirleme 
c) Her akustik özellik için akustik performans sınıfı belirleme 
3) Ölçülemeyen akustik özellik için rapora; "performans belirlenemedi" ifadesi yazılır.



10.3 Akustik Performans Belgesi
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