# Ek-I

## EK-II VE EK-V ARASI İÇİN UYGULANACAK TANIMLAR

Ek-II ve Ek-V arası konularla ilgili olarak aşağıdaki tanımlar uygulanır:

Isıtıcılarla ilgili tanımlar

- Hazırda-bekleme konumu: Isıtıcının tasarlandığı şekilde çalışması için ana enerji kaynağından gelen enerji girdisine bağlı olarak, ana enerji besleme hattına bağlı olduğu durumdur. Bu konumda belirsiz bir zaman boyunca sürdürülebilen sadece şu fonksiyonlar yerine getirilir: etkin hale gelme veya etkin hale gelme ve etkin hale geliş fonksiyonuna hazır olduğunu gösterme işareti ve/veya bilgi veya mevcut durum gösterimi.

- Hazırda-bekleme konumunda enerji tüketimi (PSB): Isıtıcının hazırda-bekleme konumunda beklerken kW olarak ifade edilen enerji tüketimidir.

- Ortalama iklim şartları: Strazburg şehri için sıcaklık şartlarının özellikleridir.

- Sıcaklık kontrolü: İstenilen iç ortam sıcaklığının değeri ve zamanlaması hakkında son kullanıcıyla bağlantı kuran ve ilgili bilgileri ısıtıcının işlemci gibi bir arabirimine ileten ve bu sayede iç ortam sıcaklığını/sıcaklıklarını ayarlayan cihazdır.

- Brüt kalorifik değer (GCV): Birim miktarda yakıttan, bu yakıt oksijen ile tamamen yandığında ve yanma ürünleri ortam sıcaklığına döndüğünde çıkan toplam enerji miktarıdır. Bu miktar, yakıt içinde olan herhangi bir miktardaki su buharının ve yakıt içindeki hidrojenin yanmasıyla oluşan su buharının yoğunlaşma ısısını da içerir.

- Eşdeğer model: Aynı imalatçı tarafından başka bir model olarak piyasaya arz edilmiş olan, Ek-II’nin 5 inci maddesindeki Tablo 1 veya Tablo 2’sinin ilgili ürün bilgisinde belirtilenlerle aynı teknik parametrelere sahip modeli ifade eder.

Mahal ısıtıcısı kazanlar, kombine ısıtıcı kazanlar ve kojenerasyon mahal ısıtıcılarıyla ilgili tanımlar

- Yakıt kullanan mahal ısıtıcı kazan: Isıyı fosil yakıtlar ve/veya bio-kütle yakıtları yakarak üreten, elektrik direnci ısıtma elemanlarında Joule etkisi kullanan bir veya daha fazla ilave ısı üreteciyle de donatılabilen mahal ısıtıcı kazanlardır.

- Yakıt kullanan kombine ısıtıcı kazan: Isıyı fosil yakıtlar ve/veya bio-kütle yakıtları yakarak üreten, elektrik direnci ısıtma elemanlarında Joule etkisi kullanan bir veya daha fazla ilave ısı üreteciyle de donatılabilen kombine ısıtıcı kazanlardır.

- B1 Tip kazan: Doğal çekişli bir bacaya bağlanmak üzere tasarlanmış olup bir davlumbaz içeren, yanma sonucu kalan ürünleri kazanın bulunduğu odanın dışına atan, yanma için kullandığı havayı doğrudan odadan çeken ve yakıtla çalışan mahal ısıtıcısı kazan anlamındadır. B1 tip bir kazan sadece B1 tip kazan olarak pazarlanır.

- B1 Tip kombine kazan: Doğal çekişli bir bacaya bağlanmak üzere tasarlanmış olup bir davlumbaz içeren, yanma sonucu kalan ürünleri kazanın bulunduğu odanın dışına atan, yanma için kullandığı havayı doğrudan odadan çeken ve yakıtla çalışan kombine ısıtıcı kazan anlamındadır. B1 tip bir kombine kazan sadece B1 tip kombine kazan olarak pazarlanır.

- Aktif konumda mevsimsel mahal ısıtması enerji verimi (ηson):

- Yakıt kullanan mahal ısıtıcı kazanlar ve kombine ısıtıcı kazanlar için nominal ısıl güçte ve %30 nominal ısıl güçteki yararlı verimin ağırlıklı ortalamasıdır,  % olarak ifade edilir,

- Mahal ısıtıcı elektrikli kazanlar ve kombine ısıtıcı elektrikli kazanlar için nominal ısıl güçte yararlı verimdir, % olarak ifade edilir,

- Ek ısıtıcısı olmayan kojenerasyon mahal ısıtıcıları için nominal ısıl güçte yararlı verimdir, % olarak ifade edilir,

- Ek ısıtıcısı olan kojenerasyon mahal ısıtıcıları için, ek ısıtıcı devre dışıyken nominal ısıl güçteki yararlı verimin ağırlıklı ortalaması ve ek ısıtıcı devredeyken nominal ısıl güçteki yararlı verimin ağırlıklı ortalamasıdır, % olarak ifade edilir.

- Yararlı verim (η): Mahal ısıtıcısı kazan, kombine ısıtıcı kazan veya kojenerasyon mahal ısıtıcısının yararlı ısıl gücü ile toplam enerji girişi oranı anlamındadır, % olarak ifade edilir. Burada toplam enerji girişi GCV olarak ve/veya CC ile çarpılmış nihai enerji olarak ifade edilir.

- Yararlı ısıl güç  (P): Mahal ısıtıcısı kazan, kombine ısıtıcı kazan veya kojenerasyon mahal ısıtıcısının ısı taşıyıcına aktarılan ısıl gücüdür, kW olarak ifade edilir.

- Elektrik verimi (ηel): Bir kojenerasyon mahal ısıtıcısının elektrik çıkışı ile toplam enerji girişi arsındaki orandır, % olarak ifade edilir. Burada toplam enerji girişi GCV olarak ve/veya nihai enerjinin CC ile çarpılmış hali olarak belirtilir.

- Ateşleme brülörü enerji tüketimi (Pign): Ana brülörü ateşlemek için tasarlanmış brülörün enerji tüketimidir, GCV olarak ‘’W’’ ile ifade edilir.

- Yoğuşmalı kazan: Normal çalışma şartlarında ve verilen çalışma suyu sıcaklıklarında yanma ürünlerindeki su buharını, bu su buharındaki gizli ısıyı ısıtma maksadıyla kullanmak için kısmen yoğunlaştıran mahal ısıtıcısı kazan veya kombine ısıtıcı kazandır.

- İlave elektrik tüketimi: Bir mahal ısıtıcısı kazan, kombine ısıtıcı kazan veya kojenerasyon mahal ısıtıcısının tasarlandığı şekilde çalışması için yıllık olarak gereken elektrik enerjisidir. Tam yükte (elmax), kısmi yükte (elmin), hazır bekleme konumunda ve her konum için varsayılan çalışma saatlerinde elektrik enerjisi tüketiminden hesaplanır. Nihai enerji bakımından ‘’kWh’’ olarak ifade edilir.

- Hazır beklemede ısı kaybı (Pstby): Bir mahal ısıtıcısı kazan, kombine ısıtıcı kazan veya kojenerasyon mahal ısıtıcısının ısı talebi olmadan çalışma konumlarında gerçekleşen ısı kaybıdır. ‘’kW’’ olarak ifade edilir.

Isı pompası mahal ısıtıcıları ve ısı pompası kombine ısıtıcılarıyla ilgili tanımlar

- Dış ortam sıcaklığı (Tj): Kuru termometre dış hava sıcaklığıdır. Santigrat Derece olarak ifade edilir. Bağıl nem, bu sıcaklığa karşılık gelen yaş termometre sıcaklığıyla gösterilebilir.

- Nominal performans katsayısı (COPnominal) veya Nominal birincil enerji oranı (PERrated): Standart şartlarda ısıtma sağlarken kW olarak beyan edilen ısıl gücün, GCV bakımından kW olarak ifade edilen ve/veya kW olarak ifade edilen CC ile çarpılmış nihai enerjiye bölünmesi ile elde edilen değerdir.

- Referans tasarım şartları: Ek-III, Tablo 4’te belirtildiği şekilde, referans tasarım sıcaklığı,  maksimum bivalent sıcaklık ve maksimum çalışma limit sıcaklığının kombinasyonudur.

- Referans tasarım sıcaklığı (Tdesignh): Ek-III’ün Tablo 4’ünde belirtildiği şekilde,  kısmi yük oranının 1’e eşit olduğu, Santigrat Derece olarak ifade edilen dış hava sıcaklığıdır.

- Kısmi yük oranı (pl(Tj)): Dış ortam sıcaklığından 16°C‘nin çıkarılmasıyla elde edilen değerin, referans tasarım sıcaklığından 16°C’nin çıkarılmasıyla elde edilen değere bölünmesi sonucunda ortaya çıkan orandır.

- Isıtma sezonu: Her bin için dış hava sıcaklıkları kombinasyonlarını ve bu sıcaklıkların her sezonda kaç saat meydana geldiğini tarif eden çalışma şartları dizisidir.

- Bin (binj): Ek-III’ün Tablo 5’inde belirtildiği şekilde, dış ortam sıcaklığı ve bin saatlerinin bir kombinasyonudur.

- Bin saatleri (Hj): Ek-III’ün Tablo 5’inde belirtildiği gibi, her bin için belli bir dış hava sıcaklığının gerçekleştiği, her ısıtma sezonuna göre yılda saat olarak ifade edilen saatlerdir.

- Isıtma için kısmi yük (Ph(Tj)): Belli bir dış ortam sıcaklığındaki ısıtma yüküdür. Tasarım yükünün kısmi yük oranı ile çarpımıyla bulunur ve kW olarak ifade edilir.

- Mevsimsel performans katsayısı (SCOP) veya Mevsimsel birincil enerji oranı (SPER): Elektrik enerjisi kullanan bir ısı pompası mahal ısıtıcısının veya ısı pompası kombine ısıtıcının genel performans katsayısı veya yakıt kullanan bir ısı pompası mahal ısıtıcısının veya ısı pompası kombine ısıtıcının genel birincil enerji oranıdır. Belirlenen ısıtma sezonunu temsil eder, referans yıllık ısıtma talebinin yıllık enerji tüketimine bölünmesiyle hesaplanır.

- Yıllık referans ısıtma talebi (QH): Belirlenen ısıtma sezonu için referans ısıtma talebidir. SCOP veya SPER değerlerinin hesaplanmasında kullanılır. Isıtma tasarım yükü ile yıllık eşdeğer aktif konum saatlerinin çarpımıyla bulunur ve “kWh” olarak ifade edilir.

- Yıllık enerji tüketimi (QHE): Belirlenen ısıtma sezonunda, referans yıllık ısıtma talebini karşılanması için gerekli olan enerji tüketimidir. GCV bakımından kWh ve/veya kWh olarak nihai enerji bakımından nihai enerjinin CC ile çarpılmış hali olarak ifade edilir.

- Yıllık eşdeğer aktif konum saatleri (HHE): Referans yıllık ısıtma talebinin karşılanması için bir ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcısı tarafından ısıtma tasarım yükünün sağlanması için varsayılan yıllık saat sayısıdır. “h” olarak ifade edilir.

- Aktif konum performans katsayısı (SCOPon) veya Aktif birincil enerji orani (SPERon): Belirlenen ısıtma sezonu için aktif konumda elektrik enerjisi kullanan bir ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının ortalama performans katsayısı veya aktif konumda yakıt kullanan bir ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının ortalama performans katsayısı veya ortalama birincil enerji oranıdır.

- Isıtma için ek kapasite (sup(Tj)): Eğer ısıtma için beyan edilen kapasite ısıtma için gereken kısmi yükten az ise, ısıtma için gereken kısmi yükü karşılamak amacıyla ısıtma için beyan edilen kapasiteyi destekleyen bir ek ısıtıcının Psup olarak belirtilen nominal ısıl gücüdür. ‘’kW’’ olarak ifade edilir.

- Bin-özel performans katsayısı (COPbin(Tj)) veya Bin-özel birincil enerji oranı (PERbin(Tj)): Bir sezondaki her bin için elektrik enerjisi kullanan bir ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının performans katsayısı veya yakıt kullanan bir ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının birincil enerji oranıdır. Isıtma için gerekli olan kısmi yükten, ısıtma için beyan edilen kapasiteden ve belirlenen bin için beyan edilen performans katsayısından türetilmiştir ve diğer binler için enterpolasyon veya ekstrapolasyon yoluyla hesaplanır, gerekli olan yerlerde bozulma katsayısıyla düzeltilir.

- Isıtma için beyan edilen kapasite (Pdh(Tj)): Bir dış hava sıcaklığı için, ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının sağlayabildiği ısıtma kapasitesidir, kW olarak ifade edilir.

- Kapasite kontrol: Bir ısı pompası mahal ısıtıcısının veya ısı pompası kombine ısıtıcının, soğutma çevriminde kullanılan akışkanlardan en az birinin hacimsel debisini değiştirerek kapasitesini değiştirebilmesidir. Isıtıcı, hacimsel debi değiştirilemiyorsa ‘sabit’ veya hacimsel debi iki veya daha fazla adım serisinde değiştirilebiliyorsa ‘değişken’ olarak belirtilir.

- Isıtma için tasarım yükü (Pdesignh): bir ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının referans tasarım sıcaklığındaki nominal ısıl gücüdür (Prated). Buna göre, dış ortam sıcaklığının referans tasarım sıcaklığına eşit olduğu durumda, ısıtma için tasarım yükü değeri ısıtma için kısmi yük değerine eşittir. “kW” olarak ifade edilir.

- Beyan edilen performans katsayısı (COPd(Tj)) veya Beyan edilen birincil enerji oranı (PERd(Tj)): Sınırlı sayıda özel bindeki performans katsayısı veya birincil enerji oranı anlamındadır.

- Bivalent sıcaklık (Tbiv): İmalatçının ısıtma için beyan ettiği, ısıtma için beyan edilen kapasitenin ısıtma için kısmi yüke eşit olduğu ve bu değerin altında, ısıtma için beyan edilen kapasitenin, ısıtma için kısmi yükü karşılamasında ek ısıtma kapasitesine ihtiyaç duyduğu dış ortam sıcaklığıdır. Santigrat Derece olarak ifade edilir.

- Çalışma limit sıcaklığı (TOL): İmalatçının ısıtma için beyan ettiği, bu sıcaklığın altındaki değerlerde havadan suya ısı pompası mahal ısıtıcısı veya havadan suya ısı pompası kombine ısıtıcının herhangi bir ısıtma kapasitesi sağlayamayacağı ve beyan edilen ısıtma kapasitesinin sıfıra eşit olduğu, dış ortam sıcaklığıdır. Santigrat Derece olarak ifade edilir.

- Su ısıtma için çalışma limit sıcaklığı (WTOL): İmalatçının ısıtma için beyan ettiği, bu sıcaklığın üzerindeki değerlerde ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının herhangi bir ısıtma kapasitesi sağlayamayacağı ve beyan edilen ısıtma kapasitesinin sıfıra eşit olduğu, su çıkış sıcaklığıdır. Santigrat Derece olarak ifade edilir.

- Isıtma için çevrim aralığı kapasitesi (Pcych): Isıtma için çevrim test aralığı üzerindeki entegre ısıtma kapasitesi anlamındadır, kW olarak ifade edilir.

- Çevrim aralığı verimi (COPcyc veya PERcyc): Çevrim testi aralığı üzerindeki ortalama performans katsayısı veya ortalama birincil enerji oranı anlamındadır. Aralık üzerindeki kWh olarak ifade edilen entegre ısıtma kapasitesinin GCV olarak kW cinsinden ve/veya nihai enerji olarak kWh cinsinden değerin CC ile çarpılmasıyla ifade edilen aynı aralık içindeki entegre enerji girdisine bölünmesiyle hesaplanır.

- Bozulma katsayısı (Cdh): bir ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının çevrim nedeniyle verim kaybının ölçülmesi anlamındadır. Eğer Cdh ölçme ile belirlenmemişse bu durumda varsayılan bozulma katsayısı Cdh = 0,9’dur.

- Aktif konum: kapalı bir alan için ısıtma yükünde olma ve ısıtma fonksiyonları aktif olduğu saatlere karşılık gelen durumdur. Bu durum bir ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının gereken iç ortam sıcaklığına ulaşmak veya devam ettirmek için çevrim durumunu da kapsar.

- Off konumu: Bir ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının ana enerji kaynağına bağlı olarak ve herhangi bir fonksiyon icra etmediği durumdur. Bu duruma, sadece off konumunda olduğunu gösterir bir işaret ve sadece 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğine (2014/30/AB) göre elektromanyetik uyum şartlarını sağladığı durumlar da dahildir.

- Termostat off konumu: Herhangi bir ısıtma yükü ve aktif ısıtma fonksiyonunun olmadığı duruma karşılık gelen saatler anlamındadır. Buna göre, ısıtma fonksiyonu ‘açık’ durumdadır fakat ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcı çalışır durumda değildir. Aktif konumdaki çevrim (cycling) durumu termostat-off konumu olarak değerlendirilmez.

- Karter ısıtıcısı konumu: Kompresör çalıştırıldığında yağdaki soğutucu akışkan konsantrasyonunu sınırlamak amacıyla soğutucunun kompresöre geçmesini önlemek için bir ısıtma cihazının aktive edildiği durum anlamına gelir.

- Kapalı konumda enerji tüketimi (POFF): Bir ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının kapalı konumunda iken enerji tüketimidir. “kW” olarak ifade edilir.

- Termostat-off konumu enerji tüketimi (PTO): Bir ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının termostat-off konumundaki enerji tüketimidir. “kW” olarak ifade edilir.

- Karter ısıtıcısı konumu enerji tüketimi (PCK): Bir ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının karter ısıtıcısı konumundaki enerji tüketimidir. “kW” olarak ifade edilir.

- Düşük sıcaklık ısı pompası: Özellikle düşük sıcaklık uygulamaları için tasarlanmış ve ortalama iklim için referans tasarım şartlarındaki -7°C (-8°C)’lik kuru (ıslak) termometre sıcaklığında giriş için 52°C çıkış sıcaklığına sahip ısıtma suyu sağlayamayan ısı pompası mahal ısıtıcısı anlamına gelir.

- Düşük sıcaklık uygulaması: İç ortam ısı eşanjörü çıkış sıcaklığı 35°C iken, ısı pompası mahal ısıtıcısının beyan edilen ısıtma kapasitesini sağladığı durumdur.

- Orta sıcaklık uygulaması: İç ortam ısı eşanjörü çıkış sıcaklığı 55°C iken, ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının beyan edilen ısıtma kapasitesini sağladığı durumdur.

Kombine ısıtıcılarda su ısıtmasına ilişkin tanımlar

- Yük profili: Ek-III’teki Tablo-7’de belirtildiği gibi verilen su çekişi sırası anlamındadır. Her kombine ısıtıcı en az bir yük profilini karşılar.

- Su çekişi: Ek-III Tablo-7’de belirtildiği gibi, yararlı su debisi, yararlı su sıcaklığı, yararlı enerji miktarı ve pik sıcaklığın, verilen bir kombinasyonu anlamındadır.

- Yararlı su debisi (akış oranı) (f): Ek-III’teki Tablo-7’de belirtildiği gibi, sıcak suyun referans enerjiye destek olduğu, dakikada litre olarak ifade edilen minimum debidir.

- Yararlı su sıcaklığı (Tm): Ek-III’teki Tablo-7’de belirtildiği gibi, sıcak suyun referans enerjiye destek olmaya başladığı, Santigrat Derece olarak ifade edilen su sıcaklığıdır.

- Yararlı enerji miktarı (Qtap) : Ek-III’teki Tablo-7’de belirtildiği gibi, yararlı su sıcaklığına eşit veya üstünde bir sıcaklıkta ve yararlı su debisine eşit veya üstündeki debilerde sıcak suyun, kWh olarak ifade edilen enerji miktarıdır.

- Sıcak suyun enerji miktarı: Suyun özgül ısı kapasitesi, sıcak su çıkışıyla soğuk su girişi arasındaki ortalama sıcaklık farkı ve verilen sıcak suyun toplam kütlesinin bir çarpımıdır.

- Pik sıcaklık (Tp): Ek-III’teki Tablo 7’de belirtildiği gibi, cihazdan su çekilmesi sırasında erişilecek Santigrat Derece olarak ifade edilen minimum su sıcaklığıdır.

- Referans enerji (Qref): Ek-III’teki Tablo 7’de belirtildiği gibi, belirli bir yük profilinde, kWh olarak ifade edilen, su çekişlerindeki yararlı enerji miktarı toplamıdır.

- Maksimum yük profili: Bir kombine ısıtıcının o yük profilindeki sıcaklık ve debi şartlarını yerine getirebilmesi için mümkün olan en büyük referans enerjisi olan yük profilidir.

- Beyan edilen yük profili: Uygunluk değerlendirmesi için uygulanan yük profilidir.

- Günlük elektrik tüketimi (Qelec): Beyan edilen yük profili altında, birbirini takip eden 24 saat boyunca su ısıtmak için kullanılan elektrik enerjisi miktarıdır. Nihai enerji bakımından kWh cinsinden ifade edilir.

- Günlük yakıt tüketimi (Qfuel): Beyan edilen yük profili altında, birbirini takip eden 24 saat boyunca su ısıtmak için kullanılan yakıt miktarıdır. GCV bakımından kWh cinsinden ifade edilir.

# Ek-II

## ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİ

1.	MEVSİMSEL MAHAL ISITMASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN ŞARTLAR

a)	Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ısıtıcıların mevsimsel mahal ısıtması enerji verimlilikleri ve yararlı verimlilikleri aşağıdaki değerlerin altına düşemez:

Nominal ısıl güçleri ≤ 10kW olan B1 tip kazanlar ve nominal ısıl güçleri ≤ 30kW olan B1 tip kombine kazanlar hariç; nominal ısıl güçleri ≤ 70 kW olup yakıt kullanan mahal ısıtıcı kazanlar ve nominal ısıl güçleri ≤ 70 kW olup yakıt kullanan kombine ısıtıcı kazanlar için;

Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği %86’nın altına düşemez.

Nominal ısıl güçleri ≤ 10kW olan B1 tip kazanlar ve nominal ısıl güçleri ≤ 30kW olan B1 tip kombine kazanlar için:

Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği %75’in altına düşemez.

Nominal ısıl güçleri > 70 kW ve ≤ 400 kW olup yakıtla çalışan mahal ısıtıcı kazanlar ve nominal ısıl güçleri > 70 kW ve ≤ 400 kW olup yakıtla çalışan kombine ısıtıcı kazanlar için:

Nominal ısıl gücün %100’ündeki yararlı verim %86’nın, nominal ısıl gücün %30’undaki yararlı verim ise %94’ün altına düşemez.

Mahal ısıtıcı elektrikli kazan ve kombine ısıtıcı elektrikli kazanlar için:

Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği %36’nın altına düşemez.

Kojenerasyon mahal ısıtıcıları için:

Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği %100’ün altına düşemez.

Düşük sıcaklık ısı pompaları hariç, ısı pompası mahal ısıtıcıları ve ısı pompası kombine ısıtıcıları için:

Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği %110’un altına düşemez.

Düşük sıcaklık ısı pompaları için:

Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği %125’ün altına düşemez.

2.	SU ISITMA ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN GEREKLİLİKLER

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kombine ısıtıcıların su ısıtma enerji verimlilikleri aşağıdaki değerlerin altına düşemez:

| Beyan edilen yük profili | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su ısıtma enerji verimliliği | %32 | %32 | %32 | %32 | %36 | %37 | %38 | %60 | %64 | %64 |

3.	SES GÜCÜ SEVİYESİ İÇİN GEREKLİLİKLER

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ısı pompası mahal ısıtıcılarının ve ısı pompası kombine ısıtıcıların ses gücü seviyeleri aşağıdaki değerleri geçemez:

| Nominal ısıl güç ≤ 6kW |  | Nominal ısıl güç > 6 kW ve ≤ 12kW |  | Nominal ısıl güç > 12 kW ve ≤ 30kW |  | Maksimum ısıl güç > 30 kW ve ≤ 70 kW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ses gücü seviyesi (LWA), iç ortam | Ses gücü seviyesi (LWA), dış ortam | Ses gücü seviyesi (LWA), iç ortam | Ses gücü seviyesi (LWA), dış ortam | Ses gücü seviyesi (LWA), iç ortam | Ses gücü seviyesi (LWA), dış ortam | Ses gücü seviyesi (LWA), iç ortam | Ses gücü seviyesi (LWA), dış ortam |
| 60dB | 65 dB | 65 dB | 70 dB | 70 dB | 78 dB | 80 dB | 88 dB |

4.	AZOT OKSİT EMİSYONLARI İÇİN GEREKLİLİKLER

a)	26/9/2019 tarihinden itibaren ısıtıcıların azot dioksit olarak ifade edilen azot oksit emisyonları aşağıdaki değerleri geçemez:

-	Gaz yakıt kullanan mahal ısıtıcı kazanlar ve kombine ısıtıcı kazanlar: GCV bakımından 56 mg/kWh yakıt girişi.

-	Sıvı yakıt kullanan mahal ısıtıcı kazanlar ve kombine ısıtıcı kazanlar: GCV bakımından 120 mg/kWh yakıt girişi.

-	Gaz yakıt kullanan harici yanma ünitesiyle donatılmış kojenerasyon mahal ısıtıcıları: GCV bakımından 70 mg/kWh yakıt girişi.

-	Sıvı yakıt kullanan harici yanma ünitesiyle donatılmış kojenerasyon mahal ısıtıcıları: GCV bakımından 120 mg/kWh yakıt girişi.

-	Gaz yakıt kullanan içten yanmalı motorla donatılmış kojenerasyon mahal ısıtıcıları: GCV bakımından 240 mg/kWh yakıt girişi.

-	Sıvı yakıt kullanan içten yanmalı motorla donatılmış kojenerasyon mahal ısıtıcıları: GCV bakımından 420 mg/kWh yakıt girişi.

-	Gaz yakıt kullanan harici yanma ünitesiyle donatılmış ısı pompası mahal ısıtıcıları ve ısı pompası kombine ısıtıcılar: GCV bakımından 70 mg/kWh yakıt girişi.

-	Sıvı yakıt kullanan harici yanma ünitesiyle donatılmış ısı pompası mahal ısıtıcıları ve ısı pompası kombine ısıtıcılar: GCV bakımından 120 mg/kWh yakıt girişi.

-	Gaz yakıt kullanan içten yanmalı motorla donatılmış ısı pompası mahal ısıtıcıları ve ısı pompası kombine ısıtıcılar: GCV bakımından 240 mg/kWh yakıt girişi.

-	Sıvı yakıt kullanan içten yanmalı motorla donatılmış ısı pompası mahal ısıtıcıları ve ısı pompası kombine ısıtıcılar: GCV bakımından 420 mg/kWh yakıt girişi.

5.	ÜRÜN BİLGİSİ İÇİN GEREKLİLİKLER

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ısıtıcılar üzerinde aşağıdaki ürün bilgileri sunulur:

a)	Kurulumu yapanlar ve son kullanıcılar için kullanma kılavuzu ve imalatçıların, yetkili temsilcilerinin ve ithalatçılarının ücretsiz olarak erişilebilen web siteleri aşağıdaki unsurları içermelidir:

-	Mahal ısıtıcısı kazanlar, kombine ısıtıcı kazanlar ve kojenerasyon mahal ısıtıcıları için, Ek-III’e göre ölçülmüş ve hesaplanmış, Tablo 1’de düzenlenen teknik parametreler.

-	Isı pompası mahal ısıtıcıları ve ısı pompası kombine ısıtıcılar için, Ek-III’e göre ölçülmüş ve hesaplanmış, Tablo 2’de düzenlenen teknik parametreler.

-	Isıtıcının monte edilirken, tesisata bağlanırken ve bakımı sırasında alınması gereken özel önlemler.

-	B1 tip kazanlar ve B1 tip kombine kazanlar için, bu ürünlerin özellikleri ve aşağıdaki standart metin: ‘Bu doğal çekişli kazan, birçok konutun arasında paylaşılan ve yanma sonucu kalan ürünleri kazanın bulunduğu odanın dışına tahliye eden ortak bir bacaya bağlanmak için yapılmıştır. Yanma havasını doğrudan bulunduğu odadan alır ve üzerinde bir davlumbazı bulunur. Düşük verime sebep olması nedeniyle bu kazanın başka maksatla kullanılmasından kaçınılmalıdır. Bu durum yüksek enerji tüketimi ve yüksek işletme maliyetine neden olur.’.

-	Isıtıcı için tasarlanmış ısı jeneratörleri ve bu tip ısı jeneratörleriyle donatılacak ısıtıcı gövdeleri için, bu cihazların özellikleri, kurulumu için gereken şartlar, ısıtıcılar için eko-tasarım şartlarına uygunluğun sağlaması ve uygun olduğu takdirde imalatçı tarafından önerilen kombinasyonların (birleştirmelerin) listesi.

-	Cihazın sökülmesi, geri dönüşümü ve/veya çalışma ömrü sonunda bertaraf edilmesiyle ilgili bilgiler.

b)	Bu Tebliğin 6 ncı maddesine göre uygunluk değerlendirmesi için teknik dosya aşağıdaki hususları içerir:

-	(a) bendinde belirtilen hususlar.

-	iç ve dış ünitelerin kombinasyonunu içeren belirli bir modele ilişkin bilginin tasarım ve/veya diğer kombinasyonların ekstrapolasyonu esas alınarak hesaplandığı ısı pompası mahal ısıtıcıları ve ısı pompası kombine ısıtıcıları için, bu hesaplamaların ayrıntıları ve/veya ekstrapolasyonların ve bu tür kombinasyonların performansını hesaplamak için kullanılan matematiksel modelin ayrıntıları ve bu modeli doğrulamak için alınan ölçümlerin ayrıntıları da dahil olmak üzere hesaplamaların doğruluğunu kanıtlamak için yapılan testlerin tümü.

c)	Aşağıdaki bilgiler ısıtıcı üzerinde sabit olarak işaretlenir:

-	‘B1 tip kazan’ veya ’B1 tip kombine kazan’, hangisi uygunsa.

-	Kojenerasyon mahal ısıtıcıları için elektrik kapasitesi.

Tablo 1

Mahal ısıtıcı kazanlar, kombine ısıtıcılar ve kojenerasyon mahal ısıtıcıları için bilgi gerekleri

| Model(ler): [bilginin ait olduğu model(ler)i tarif eden bilgi] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yoğuşmalı kazan: [evet/hayır] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Düşük sıcaklık (**) kazanı: [evet/hayır] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 Kazan: [evet/hayır] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kojenerasyon mahal ısıtıcısı: [evet/hayır] Eğer evetse, ek ısıtıcısı var mı? [evet/hayır] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kombine ısıtıcı: [evet/hayır] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madde | Sembol |  |  | Değer |  | Birim |  |  | Madde |  | Sembol |  |  | Değer |  | Birim |  |
| Nominal ısıl güç | Prated |  |  | x |  | kW |  |  | Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği |  | ηs |  |  | x |  | % |  |
| Mahal ısıtıcı kazanlar ve kombine ısıtıcı kazanlar için: Yararlı ısı kapasitesi |  |  |  |  |  |  |  |  | Mahal ısıtıcısı kazanlar ve kombine ısıtıcı kazanlar için: Yararlı verim |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nominal ısıl güçte ve yüksek sıcaklık rejiminde (*) | P4 |  |  | x,x |  | kW |  |  | Nominal ısıl güçte ve yüksek sıcaklık çalışmada (*) |  | η4 |  |  | x,x |  | % |  |
| Nominal ısıl gücün %30’unda ve düşük sıcaklık rejiminde (**) | P1 |  |  | x,x |  | kW |  |  | Nominal ısıl gücün %30’unda ve düşük sıcaklık çalışmasında (**) |  | η1 |  |  | x,x |  | % |  |
| Kojenerasyon mahal ısıtıcıları için: Yararlı ısıl güç |  |  |  |  |  |  |  |  | Kojenerasyon mahal ısıtıcıları için: Yararlı verim |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kojenerasyon mahal ısıtıcısı nominal ısıl güçte, ek ısıtıcı devrede değil | PCHP 100 + Sup0 |  |  | x,x |  | kW |  |  | Kojenerasyon mahal ısıtıcısı nominal ısıl güçte, ek ısıtıcı devrede değil |  | η CHP 100 + Sup0 |  |  | x,x |  | % |  |
| Kojenerasyon mahal ısıtıcısı nominal ısıl güçte, ek ısıtıcı devrede | PCHP 100 + Sup100 |  |  | x,x |  | kW |  |  | Kojenerasyon mahal ısıtıcısı nominal ısıl güçte, ek ısıtıcı devrede |  | η CHP 100 + Sup100 |  |  | x,x |  | % |  |
| Kojenerasyon mahal ısıtıcıları için: Elektrik verimi |  |  |  |  |  |  |  |  | Ek ısıtıcı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kojenerasyon mahal ısıtıcısı nominal ısıl güçte, ek ısıtıcı devrede değil | ηel,CHP100 +Sup0 |  |  | x,x |  | % |  |  | Nominal ısıl güç |  | Psup |  |  | x,x |  | kW |  |
| Kojenerasyon mahal ısıtıcısı nominal ısıl güçte, ek ısıtıcı devrede | ηel,CHP100 +Sup100 |  |  | x,x |  | % |  |  | Giren enerji tipi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yardımcı elektrik kullanımı |  |  |  |  |  |  |  |  | Diğer kalemler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tam yükte | elmax |  |  | x,xxx |  | kW |  |  | Hazırda bekleme sırasında ısı kaybı |  | Pstby |  |  | x,xxx |  | kW |  |
| Kısmi yükte | elmin |  |  | x,xxx |  | kW |  |  | Ateşleme brülörü güç tüketimi |  | Pign |  |  | x,xxx |  | kW |  |
| Hazırda bekleme durumunda | PSB |  |  | x,xxx |  | kW |  |  | Azot oksit emisyonları |  | NOx |  |  | x |  | mg/ kWh |  |
| Kombine ısıtıcılar için: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beyan edilen yük profili |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Su ısıtma enerji verimliliği |  | ηwh | x |  | % |  |
| Günlük elektrik tüketimi |  | Qelec | x,xxx |  | kWh |  |  |  |  | Günlük yakıt tüketimi |  | Qfuel | x,xxx |  | kWh |  |
| İletişim bilgileri |  | İmalatçının veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Yüksek sıcaklık rejiminin anlamı ısıtıcı girişindeki dönüş sıcaklığının 60°C ve ısıtıcı çıkışındaki besleme sıcaklığının 80°C olmasıdır. (**)Düşük sıcaklık rejiminin anlamı, yoğuşmalı kazanlar için 30°C, düşük sıcaklık kazanları için 37°C ve diğer ısıtıcılar için 50°C dönüş sıcaklığı olmasıdır (ısıtıcı girişinde). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo 2

Isı pompası mahal ısıtıcılar ve ısı pompası kombine ısıtıcılar için bilgi gerekleri

| Model(ler): [bilginin ait olduğu model(ler)i tarif eden bilgi] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Havadan suya ısı pompası: [evet/hayır] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sudan suya ısı pompası: [evet/hayır] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tuzlu sudan (deniz suyundan) tatlı suya ısı pompası: [evet/hayır] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Düşük sıcaklık ısı pompası: [evet/hayır] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ek ısıtıcısı var mı?: [evet/hayır] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isı pompası kombine ısıtıcı: [evet/hayır] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametreler, düşük sıcaklık ısı pompalarının dışında, orta sıcaklık uygulaması için beyan edilir. Düşük sıcaklık ısı pompaları için ise parametreler düşük sıcaklık uygulaması için beyan edilir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametreler ortalama iklim şartları için verilir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madde | Sembol |  |  |  |  | Değer |  |  |  |  | Birim |  |  |  | Madde | Sembol | Değer |  |  |  | Birim |  |
| Nominal ısıl güç | Prated |  |  |  |  | x |  |  |  |  | kW |  |  |  | Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği | ηs | x |  |  |  | % |  |
| İç ortam sıcaklığı 20°C ve dış ortam sıcaklığı Tj iken kısmi yük için beyan edilen ısıtma kapasitesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İç ortam sıcaklığı 20°C ve dış ortam sıcaklığı Tj iken kısmi yük için beyan edilen performans katsayısı veya birincil enerji oranı |  |  |  |  |  |  |  |
| Tj = – 7 °C | Pdh |  |  |  |  | x,x |  |  |  |  | kW |  |  |  | Tj = – 7 °C | COPd veya PERd | x,xx veya x,x |  |  |  | - veya % |  |
| Tj = + 2 °C | Pdh |  |  |  |  | x,x |  |  |  |  | kW |  |  |  | Tj = +2 °C | COPd veya PERd | x,xx veya x,x |  |  |  | - veya % |  |
| Tj = + 7 °C | Pdh |  |  |  |  | x,x |  |  |  |  | kW |  |  |  | Tj = + 7 °C | COPd veya PERd | x,xx veya x,x |  |  |  | - veya % |  |
| Tj = +12 °C | Pdh |  |  |  |  | x,x |  |  |  |  | kW |  |  |  | Tj = +12 °C | COPd veya PERd | x,xx veya x,x |  |  |  | - veya % |  |
| Tj = bivalent sıcaklık | Pdh |  |  |  |  | x,x |  |  |  |  | kW |  |  |  | Tj = bivalent sıcaklık | COPd veya PERd | x,xx veya x,x |  |  |  | - veya % |  |
| Tj = çalışma limit sıcaklığı | Pdh |  |  |  |  | x,x |  |  |  |  | kW |  |  |  | Tj = çalışma limit sıcaklığı | COPd veya PERd | x,xx veya x,x |  |  |  | - veya % |  |
| Havadan suya ısı pompaları için Tj = -15 °C (eğer TOL<-20°C ise) | Pdh |  |  |  |  | x,x |  |  |  |  | kW |  |  |  | Havadan suya ısı pompaları için Tj = -15 °C (eğer TOL<-20°C ise) | COPd veya PERd | x,xx veya x,x |  |  |  | - veya % |  |
| Bivalent sıcaklık | Tbiv |  |  |  |  | x |  |  |  |  | °C |  |  |  | Havadan suya ısı pompaları için çalışma limit sıcaklığı | TOL | x |  |  |  | °C |  |
| Isıtma için on–off çalışma durma aralığı kapasitesi | Pcych |  |  |  |  | x,x |  |  |  |  | kW |  |  |  | Isıtma için on –off çalışma durma aralığı kapasitesi | COPcyc veya PERcyc | x,xx veya x,x |  |  |  | - veya % |  |
| Bozulma katsayısı (**) | Cdh |  |  |  |  | x,x |  |  |  |  | - |  |  |  | Isıtma suyu için çalışma limit sıcaklığı | WTOL | x |  |  |  | °C |  |
| Aktif konum dışında diğer çalışma konumlarında güç tüketimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ek ısıtıcı |  |  |  |  |  |  |  |
| Off konumu |  |  |  |  | POFF |  |  |  | x,xxx |  |  |  | kW |  | Nominal ısıl güç (*) | Psup |  | x,x |  |  | kW |  |
| Termostat off konumu |  |  |  |  | PTO |  |  |  | x,xxx |  |  |  | kW |  | Kullanılan enerji tipi |  |  |  |  |  |  |  |
| Hazırda bekleme konumu |  |  |  |  | PSB |  |  |  | x,xxx |  |  |  | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Karter ısıtıcısı konumu |  |  |  |  | PCK |  |  |  | x,xxx |  |  |  | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer maddeler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapasite kontrol |  | Sabit/değişken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Havadan suya ısı pompaları: nominal hava akış oranı, dış ortam |  |  |  |  | - | x | m³/h |
| Ses gücü seviyesi, iç ortam/dış ortam |  | LWA |  |  |  |  | x/x |  |  | dB |  |  |  |  | Su veya tuzlu sudan suya ısı pompaları: nominal tuzlu su ve su akış oranı, dış ortam ısı eşanjörü |  |  |  |  | - | x | m³/h |
| Azot Oksit Emisyonu |  | NOx |  |  |  |  | x |  |  | mg/kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isı pompası kombine ısıtıcı: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beyan edilen yük profili |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Su ısıtma enerji verimi |  |  |  | ηwh |  | x | % |
| Günlük elektrik tüketimi |  |  | Qelec |  |  |  |  | x,xxx |  |  |  | kWh |  |  | Günlük yakıt tüketimi |  |  |  | Qfuel |  | x,xxx | kWh |
| İletişim bilgileri |  |  |  | İmalatçının veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Isı pompası mahal ısıtıcıları ve ısı pompası kombine ısıtıcılar için, nominal ısıl güç Prated ısıtma için tasarım yüküne Pdesignh eşittir ve bir ek ısıtıcının maksimum ısıtma gücü Psup ısıtma için ek kapasiteye eşittir sup(Tj). (**) Eğer Cdh ölçümleme ile belirlenmemişse bu durumda varsayılan bozulma katsayısı Cdh =0,9 dur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Ek-III

## ÖLÇÜMLER VE HESAPLAMALAR

1.	Bu Tebliğ gereklerine uyumun sağlanması ve bu uyumun doğrulanması amacıyla ölçümler ve hesaplamalar yapılırken referans numaraları Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde bu maksatla yayınlanan uyumlaştırılmış standartları veya genel olarak kabul görmüş son teknolojileri dikkate alan diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir metotlar kullanılır. Ölçüm ve hesaplamalar, 2 nci ve 5 inci maddeler arasında belirtilen şartları ve teknik parametreleri karşılar.

2.	Ölçme ve hesaplamalar için genel şartlar

a)	2 nci ve 5 inci maddeler arasında belirtilen ölçümler için iç ortam sıcaklığı 20°C ± 1°C olarak ayarlanır.

b)	3 üncü ve 5 inci maddeler arasında belirtilen hesaplamalar için, elektrik tüketimi CC=2,5 dönüşüm katsayısıyla çarpılır.

c)	Azot oksit emisyonları, azot monoksit ve azot dioksidin toplamı olarak ölçülür ve azot dioksit olarak ifade edilir.

d)	Ek ısıtıcıyla donatılmış ısıtıcılar için; nominal ısıl güç, Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği, su ısıtma enerji verimliliği, ses gücü seviyesi şiddeti ve azot oksit emisyonlarının ölçümünde ve hesaplanmasına yardımcı ısıtıcı da dikkate alınır.

e)	Nominal ısıl güç, Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği, su ısıtma enerji verimliliği, ses gücü seviyesi şiddeti ve azot oksit emisyonları için beyan edilen değerler en yakın tamsayıya yuvarlanır.

f)	Biri ısıtıcı için tasarlanmış herhangi bir ısı üreteci ve böyle bir ısı üreteciyle donatılan herhangi bir ısıtıcı gövdesi, sırasıyla uygun bir ısıtıcı gövdesi ve ısı üreteciyle test edilir.

3.	Mahal ısıtıcısı kazanların, kombine ısıtıcı kazanların ve kojenerasyon mahal ısıtıcılarının Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği.

Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği (ηs), aktif konumdaki Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği (ηson) olarak hesaplanır; sıcaklık kontrolleri, yardımcı elektrik tüketimi, bekleme durumundaki ısı kaybı, varsa ateşleme brülörü (pilot brülör eğer varsa) enerji tüketiminin katkıları da hesaba katarak düzeltilir. Kojenerasyon mahal ısıtıcılarında, 2,5 değerindeki dönüşüm katsayısıyla (CC) çarpılmış elektrik verimi ilave edilerek düzeltilir.

4.	Isı pompası mahal ısıtıcıları ve ısı pompası kombine ısıtıcıların Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimi

a) 	Nominal performans katsayısını (COPrated) veya nominal birincil enerji oranını (PERrated), ses gücü seviyesi veya azot oksit emisyonunu belirlemek için çalışma şartları, Tablo 3’te belirtildiği gibi standart anma şartlarında olur ve ısıtma için beyan edilen aynı kapasite kullanılır.

b) 	Aktif konum performans katsayısı (SCOPon) veya aktif komumda birincil enerji oranı (SPERon), ısıtma için kısmi yük Ph(Tj) esas alınarak hesaplanır. Isıtma için ek kapasite (sup(Tj )) (uygulanabilirse), ve bin şartlarının uygulandığı bin-saatleri ağırlıklı olarak bin-özel performans katsayısı (COPbin(Tj)) veya bin-özel birincil enerji oranına (PERbin(Tj)) göre aşağıdaki şartları kullanarak hesaplanır:

-	Tablo 4’te verilen referans tasarım şartları.

-	Ortalama, daha soğuk ve daha sıcak iklim şartlarında Avrupa referans ısıtma sezonu, Tablo 5’te verilmiştir.

-	Eğer uygulanabilirse, ısıtma kapasitesinin kontrol tipine bağlı olarak çevrim nedeniyle enerji verimliliğinde meydana gelen herhangi bir bozulmanın etkileri.

c)	Referans yıllık ısı talebi (QH), ısıtma için tasarım yükünün (Pdesignh) 2.066 değerindeki yıllık eşdeğer aktif mod saatleriyle (HHE) çarpımıdır.

d)	Yıllık enerji tüketimi QHE aşağıdakilerin toplamı olarak hesaplanır:

-	Referans yıllık enerji talebi (QH) ile aktif konum performans katsayısı (SCOPon) veya aktif konumda birincil enerji oranı (SPERon) arasındaki oranı; ve

-	Isıtma sezonu boyunca, kapalı-off-durumda, termostat-off, hazırda bekleme ve karter ısıtıcısı konumlarındaki yıllık enerji tüketimi.

e)	Mevsimsel performans katsayısı (SCOP) veya mevsimsel birincil enerji oranı (SPER), referans yıllık ısı talebi (QH) ve yıllık enerji kullanımının (QHE) oranı olarak hesaplanır.

f)	Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği ηs, mevsimsel performans katsayısının (SCOP) dönüşüm katsayısına (CC) veya mevsimsel birincil enerji oranına (SPER) bölünmesiyle hesaplanır. Bu değer, sıcaklık kontrolü ve su-/tuzlu-sudan-suya ısı pompası mahal ısıtıcıları ve ısı pompası kombine ısıtıcılar, bir veya daha fazla yeraltı suyu pompalarının elektrik tüketiminin dikkate alınmasıyla düzeltilir.

5.	Kombine ısıtıcıların su ısıtma enerji verimliliği

Bir kombine ısıtıcının su ısıtma enerji verimliliği ηwh, beyan edilen yük profilinin referans enerjisi (Qref) ve aşağıdaki şartlarda sıcak su üretimi için gereken enerji arasındaki oran olarak hesaplanır:

a)	Ölçümler Tablo 7’de verilen yük profilleri kullanarak yapılır.

b)	Ölçümler 24 saatlik bir ölçme çevrimi kullanılarak aşağıdaki gibi yapılır:

- 00:00 – 06:59 arasında herhangi bir su çekimi olmadan.

- 07:00 dan itibaren beyan edilen yük profili dikkate alınarak su çekiliyor.

- Son su çekilmesinden 24:00 a kadar herhangi bir su çekilmesi yok.

c)	Beyan edilen yük profili maksimum yük profili veya maksimum yük profilinin bir altındaki yük profilidir.

d)	Isı pompası kombine ısıtıcılar için aşağıdaki ilave şartlar uygulanır:

-	ısı pompası kombine ısıtıcılar Tablo 3’te belirtilen şartlarda test edilir.

-	havalandırma egzoz havasını ısı kaynağı olarak kullanan ısı pompası kombine ısıtıcılar Tablo 6’da düzenlenen şartlarda test edilir.

Tablo 3

Isı pompası mahal ısıtıcıları ve ısı pompası kombine ısıtıcılar için standart şartlar

| Isı kaynağı | Dış ortam ısı eşanjörü (dış ünite) | İç ortam ısı eşanjörü (iç ünite) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kuru termometre (yaş termometre) giriş sıcaklığı | Isı pompası mahal ısıtıcıları ve ısı pompası kombine ısıtıcılar, düşük sıcaklık ısı pompaları hariç |  | Düşük sıcaklık ısı pompaları |  |
|  |  | Giriş sıcaklığı | Çıkış sıcaklığı | Giriş sıcaklığı | Çıkış sıcaklığı |
| Dış ortam havası | + 7 °C (+ 6 °C) | + 47°C | + 55°C | + 30°C | + 35°C |
| Egzoz havası | + 20 °C (+ 12 °C) |  |  |  |  |
|  | Giriş/çıkış sıcaklığı |  |  |  |  |
| Su | + 10 °C (+ 7 °C) |  |  |  |  |
| Deniz suyu | + 0 °C / - 3 °C |  |  |  |  |

Tablo 4

Isı pompası mahal ısıtıcıları ve ısı pompası kombine ısıtıcılar için referans tasarım şartları, sıcaklıklar kuru termometre sıcaklığıdır (yaş termometre sıcaklıkları parantez içinde gösterilmiştir)

| Referans tasarım sıcaklığı | Bivalent sıcaklık | Çalışma limit sıcaklığı |
| --- | --- | --- |
| Tdesignh | Tbiv | TOL |
| - 10 (– 11) °C | maksimum + 2 °C | maksimum -7 °C |

Tablo 5

Isı pompası mahal ısıtıcıları ve ısı pompası kombine ısıtıcılar için ortalama iklim şartlarında Avrupa referans ısıtma sezonu

| binj | Tj [°C] |  | Hj [h/annum] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 … 20 | – 30 … (– 11) |  | 0 |  |
| 21 | – 10 |  | 1 |  |
| 22 | – 9 |  | 25 |  |
| 23 | – 8 |  | 23 |  |
| 24 | – 7 |  | 24 |  |
| 25 | – 6 |  | 27 |  |
| 26 | – 5 |  | 68 |  |
| 27 | – 4 |  | 91 |  |
| 28 | – 3 |  | 89 |  |
| 29 | – 2 |  | 165 |  |
| 30 | – 1 |  | 173 |  |
| 31 | 0 |  | 240 |  |
| 32 | 1 |  | 280 |  |
| 33 | 2 |  | 320 |  |
| 34 | 3 |  | 357 |  |
| 35 | 4 |  | 356 |  |
| 36 | 5 |  | 303 |  |
| 37 |  | 6 |  | 330 |
| 38 |  | 7 |  | 326 |
| 39 |  | 8 |  | 348 |
| 40 |  | 9 |  | 335 |
| 41 |  | 10 |  | 315 |
| 42 |  | 11 |  | 215 |
| 43 |  | 12 |  | 169 |
| 44 |  | 13 |  | 151 |
| 45 |  | 14 |  | 105 |
| 46 |  | 15 |  | 74 |
| Toplam saat: |  |  |  | 4 910 |

Tablo 6

Nem 5,5 g/m³ iken elde edilebilen maksimum havalandırma egzoz havası [m³/h]

| Beyan edilen yük profili | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elde edilebilen maksimum havalandırma egzoz havası | 109 | 128 | 128 | 159 | 190 | 870 | 1021 | 2943 | 8830 |

Tablo 7

Kombine ısıtıcıların su ısıtma yük profilleri

| h | 3XS |  |  | XXS |  |  | XS |  |  | S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Tp |
|  | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 07:05 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07:15 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07:26 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 07:45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08:01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08:05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08:15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08:25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08:30 |  |  |  | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 08:45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09:00 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 11:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 12:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,015 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,315 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15:00 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15:30 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16:00 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:00 |  |  |  | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 18:15 |  |  |  | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  | 0,105 | 3 | 40 |  |
| 18:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |

| h | 3XS |  |  | XXS |  |  | XS |  |  | S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Tp |
|  | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 20:00 |  |  |  | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20:30 |  |  |  |  |  |  | 1,05 | 3 | 35 | 0,42 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 |  |  |  | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20:46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21:00 |  |  |  | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21:15 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21:30 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  | 0,525 | 5 | 45 |  |
| 21:35 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Qref | 0,345 |  |  | 2,100 |  |  | 2,100 |  |  | 2,100 |  |  |  |

| h | M |  |  |  | L |  |  |  | XL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp |
|  | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 07:05 | 1,4 | 6 | 40 |  | 1,4 | 6 | 40 |  |  |  |  |  |
| 07:15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,82 | 6 | 40 |  |
| 07:26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 07:30 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  |
| 07:45 |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 4,42 | 10 | 40 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 08:05 |  |  |  |  | 3,605 | 10 | 10 | 40 |  |  |  |  |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 08:25 |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| h | M |  |  |  | L |  |  |  | XL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp |
|  | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 12:45 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 |  | 0,105 | 3 | 40 |  | 0,105 | 3 | 40 |  |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 |  | 0,105 | 3 | 40 |  | 0,105 | 3 | 40 |  |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20:46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:00 |  |  |  |  | 3,605 | 10 | 10 | 40 |  |  |  |  |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 21:30 | 1,4 | 6 | 40 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21:45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qref | 5,845 |  |  |  | 11,655 |  |  |  | 19,07 |  |  |  |

| h | XXL |  |  |  | 3XL |  |  |  | 4XL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp |
|  | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 |  | 11,2 | 48 | 40 |  | 22,4 | 96 | 40 |  |
| 07:05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07:15 | 1,82 | 6 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07:26 | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07:45 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 |  | 5,04 | 24 | 25 |  | 10,08 | 48 | 25 |  |
| 08:05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| h | XXL |  |  |  | 3XL |  |  |  | 4XL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp |
|  | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 08:25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 |  | 1,68 | 24 | 25 |  | 3,36 | 48 | 25 |  |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,84 | 24 | 10 | 40 | 1,68 | 48 | 10 | 40 |
| 11:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 |  | 1,68 | 24 | 25 |  | 3,36 | 48 | 25 |  |
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12:45 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 2,52 | 32 | 10 | 55 | 5,04 | 64 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 |  | 2,52 | 24 | 25 |  | 5,04 | 48 | 25 |  |
| 16:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 |  | 3,36 | 24 | 25 |  | 6,72 | 48 | 25 |  |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 5,88 | 32 | 10 | 55 | 11,76 | 64 | 10 | 55 |
| 20:45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20:46 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21:30 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | 12,04 | 48 | 40 |  | 24,08 | 96 | 40 |  |
| 21:35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21:45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qref | 24,53 |  |  |  | 46,76 |  |  |  | 93,52 |  |  |  |

# Ek-IV

## ÜRÜN UYGUNLUK DOĞRULAMASI

Bu Ekte tanımlanan doğrulama toleransları yalnızca Bakanlık tarafından ölçülen parametrelerin doğrulanmasıyla ilgilidir ve imalatçı veya ithalatçı tarafından hiçbir şekilde teknik dosyadaki değerlerin belirlenmesinde ya da uygunluğunun sağlanmasına yönelik bir fikir vermesi veya daha iyi performans göstermeleri amacıyla müsaade edilen bir tolerans olarak kullanılamaz.

Bakanlık, bir ürün modelinin Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik uyarınca bu Tebliğin gereklerine uygunluğunu bu Ekte yer alan şartlar için doğrularken aşağıda belirtilen prosedürü uygular.

1. Bakanlık model başına bir numuneyi doğrular.

2. Modelin aşağıdaki tüm şartları sağlaması halinde bu Tebliğde belirtilen gereklere uygun olduğu kabul edilir:

- Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin Ek IV'ünün (3) numaralı paragrafı uyarınca teknik dosyada verilen değerler (beyan edilen değerler) ve uygulanabilir olduğunda; bu değerleri hesaplamak için kullanılan değerler, imalatçı ve ithalatçı açısından bahsi geçen paragrafın (f) bendine göre gerçekleştirilen ölçüm sonuçlarından daha uygun değilse.

- Beyan edilen değerler bu Tebliğde belirtilen gerekleri sağlıyorsa ve üretici veya ithalatçı tarafından yayımlanan herhangi bir ürün bilgisi, kendileri açısından, beyan edilen değerlerden daha uygun olan değerleri içermiyorsa.

- Bakanlık modelin bir birimini test ettiğinde, elde edilen değerler (test sırasında ölçülen parametrelerin değerleri ve bu ölçümler kullanılarak hesaplanan değerler) Tablo 8'de verilen doğrulama toleranslarına uygunsa.

3. 2(a) ve 2(b) numaralı maddelerde belirtilen sonuçlara ulaşılamıyorsa, modelin ve eşdeğer diğer tüm modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.

4. 2(c) numaralı maddelerde belirtilen sonuca ulaşılamıyorsa, Bakanlık aynı modelden 3 numune daha alarak test eder. Alternatif olarak, seçilen bu 3 numune farklı bir veya birden fazla eşdeğer model içerisinden olabilir.

5. Söz konusu 3 numuneden elde edilen değerlerin aritmetik ortalaması, Tablo 8'de verilen doğrulama toleranslarına uyarsa, modelin uygulanabilir gerekleri karşıladığı kabul edilir.

6. 5 inci maddede belirtilen sonuca ulaşılamıyorsa, modelin ve eşdeğer diğer tüm modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.

7. 3 üncü ve 6 ncı maddelere göre, modelin uygunsuz olduğuna dair karar alınmasını takiben, Bakanlık konuyla ilgili tüm bilgiyi Komisyona ve üye ülkelere Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla, gecikmeksizin bildirir.

Bakanlık, ölçüm ve hesaplamalarda Ek-III’te belirtilen metotları kullanır.

Bakanlık, sadece Tablo 8’de verilen doğrulama toleranslarını uygular ve bu Ekte atıf yapılan gerekler için sadece bu Ekin 1 inci maddesinden 7 nci maddesine kadarki hükümlerde açıklanan prosedürleri kullanır. Uyumlaştırılmış standartlarda ya da başka bir ölçüm metodunda belirtilen toleranslar gibi diğer toleransların hiçbiri uygulanmaz.

Tablo 8

Doğrulama Toleransları

| Parametreler | Doğrulama Toleransları |
| --- | --- |
| Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği (ηs) | Elde edilen değer, beyan edilen değerden %8’den daha fazla bir oranda düşük olamaz. |
| Su ısıtma enerji verimliliği (ηwh) | Elde edilen değer, beyan edilen değerden %8’den daha fazla bir oranda düşük olamaz. |
| Ses gücü seviyesi (LWA) | Elde edilen değer, beyan edilen değeri 2 dB(A)’dan fazla aşmamalıdır. |
| Azot oksit emisyonları | Elde edilen değer, beyan edilen değeri %20’den fazla aşmamalıdır. |

# Ek-V

## KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte ısıtıcılar için mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği, su ısıtma enerji verimliliği, ses gücü seviyesi ve azot oksit emisyonları bakımından piyasada olan en iyi teknoloji aşağıdaki gibidir:

- Orta sıcaklık uygulamalarında mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği için referans noktası: %145.

- Kombine ısıtıcılar için su ısıtma enerji verimliliği referans noktası:

| Beyan edilen yük profili | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su ısıtma enerji verimliliği | %35 | %35 | %38 | %38 | %75 | %110 | %115 | %120 | %130 | %130 |

- Isı pompası mahal ısıtıcıları ve ısı pompası kombine ısıtıcılar için dış ortamda ses gücü seviyesi (LWA ) için maksimum ısıl güçte referans noktaları:

- ≤ 6 kW: 39 dB.

- > 6 kW ve ≤ 12 kW: 40 dB.

- > 12 kW ve ≤ 30 kW: 41 dB.

- > 30 kW ve ≤ 70 kW: 67 dB.

- Azot dioksit olarak ifade edilen azot oksit emisyonları için referans noktaları:

- Gaz yakıt kullanan mahal ısıtıcısı kazanlar ve kombine ısıtıcılar için: GCV olarak 14 mg/kWh yakıt girdisi.

- Sıvı yakıt kullanan mahal ısıtıcısı kazanlar ve kombine ısıtıcılar için: GCV olarak 50 mg/kWh yakıt girdisi.

1 inci ve 4 üncü maddeler arasında belirtilen karşılaştırmalı değerlendirmeler (referans noktaları), bu değerlerin kombinasyonunun tek bir ısıtıcı için ulaşılabilir olacağı anlamına gelmez.