EK 1 - ARITMA PROSESLERİ

Tablo 1 - Su Kalitesi Parametrelerinin Arıtılması İçin Uygulanabilecek Prosesler

|  | Parametre | Proses | Uygulanabilirlik |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sertlik | Kireç soda yöntemiyle yumuşatma | Orta dereceden başlayarak aşırı derecedeki sert sulara kadar uygulanabilir. Çamur oluşumu fazladır. |
|  |  | İyon değiştirme | Küçük tesislerde yaygın olarak kullanılır. İyon değiştirme rejenerasyon çözeltilerinin bertaraf edilmesi problem teşkil edebilir. |
|  |  | Nanoﬁltrasyon (NF), Ters osmoz (TO) | NF, sıklıkla düşük basınçlı ters osmoz membranlar olarak adlandırılır. Orta dereceden başlayarak aşırı derecede sert sulara kadar uygulanabilir. NF kullanımını sınırlandıran faktör konsantre akımlarının bertaraf edilmesindeki zorluk olabilir. |
| 2 | Toplam Çözünmüş Katı Madde (TÇK) | Ters osmoz, iyon değiştirme, damıtma | Deniz suyunu, acı suları ve yeraltı sularını tuzdan arındırma için kullanılır. Buna ek olarak, bir su kaynağında bulunan düzenlenmiş inorganik parametrelerin giderilmesi için kullanılabilir. Ters osmoz, inorganik ve organik bileşenleri değişen giderim oranlarına bağlı olarak ortadan kaldırır. Ters osmoz konsantresinin ve iyon değiştirme rejenerasyon çözeltisinin bertarafı bu arıtma işlemlerinin seçilmesindeki sınırlandırıcı faktör olabilir. |
| 3 | Bulanıklık / Partiküller | Basınçlı filtre (Paket filtrasyon hızlı karıştırma ve filtrasyondan oluşur.) | Düşük bulanıklıktaki, düşük renkli sularda iyi sonuç sağlar. Tasarım kriterlerini belirlemek için pilot çalışmalar yapılır. |
|  |  | Doğrudan filtrasyon (Direkt filtrasyon, hızlı karıştırmanın ardından yavaş karıştırma ve filtrasyondan oluşur.) | Düşük ve orta derecede bulanıklığa sahip ve renkli sularda uygulanabilir. Performans ve tasarım kriterlerini belirlemek için pilot çalışmalar yapılır. Filtreler konvansiyonel arıtmaya kıyasla daha kısa süre çalışır. Esas itibariyle çökeltme tankı olmayan konvansiyonel bir arıtma proses zinciridir. Bu yöntem <5 NTU şartı ile kullanılır. |
|  |  | Konvansiyonel arıtma (Konvansiyonel arıtma hızlı karıştırma, yavaş karıştırma, çöktürme ve filtrasyondan oluşur.) | Orta ile yüksek derecede bulanık sularda iyi sonuçlar elde edilir. Doğrudan filtrasyon veya boru içi filtrasyon seçeneklerine kıyasla işletmede daha fazla esneklik sağlar. Çökeltme havuzundaki bekleme süresi, çökeltme süreciyle birlikte doğal organik madde (DOM), tat, koku ve rengin giderilmesini sağlar. |
|  |  | Membran filtrasyon (mikrofiltrasyon (MF) veya ultrafiltrasyon (UF) membranları) | Bulanıklık, bakteri ve protozoa boyutundaki parçacıkları gidermede etkilidir. Virüsler, bazı ultrafiltrasyon membran türleri aracılığıyla giderilebilir. Bulanıklığın az olduğu sularda veya membranları fiziksel hasardan korumak için büyük parçacıkları gideren ön arıtma ile birlikte etkilidir. Doğal olarak oluşan organikler (örneğin, hümik asit ve fulvik asit) membranları kirletebilir veya tıkayabilir. Partikül gidermeyi ve organik kirlenme potansiyelini göstermek için testler uygulanır. Proses adımları kolaylıkla otomatik hale getirilebilir ve işletmedeki alan ihtiyacı konvansiyonel tesislerden çok daha küçüktür. Suda Fe ve Mn miktarları yüksek ise MF ve UF prosesleri uygulanabilir değildir. |
|  |  | Yavaş kum filtrasyonu | Birincil giderme mekanizmaları biyolojik ve fizikseldir. Düşük bulanıklıktaki sularda ve çok düşük filtre yükleme oranları ile iyi çalışır. Granüler Aktif Karbon (GAK) ile birlikte kullanıldığı zaman tat ve koku gidermede etkilidir. Filtre yüzeyi yükleme oranları, hızlı filtreleme işleminden 50 ile 100 kat daha düşük olduğu için, filtre alanları çok büyüktür. Çoğunlukla, küçük nüfuslarda uygulanabilir. Bununla birlikte işletmede olan çok büyük tesisler de mevcuttur. |
| 4 | İletkenlik ve Klorür | Ters Osmoz, Nanofiltrasyon | Çözünmüş organikler, renk, kalsiyum, magnezyum ve diğer iyonları sudan ayırabilmektedir. Sodyum klorür giderimi 0 ila %95 aralığındadır. TO’ya göre sodyum klorür giderimi daha düşüktür. NF membranı genellikle tek değerli iyonları geçirirken çok değerli iyonları alıkoymaktadır. |
|  |  | İyon Değiştiriciler | Sistemin uygulanabilir olması için askıda katı maddenin 1 mg/L’den daha düşük olmalıdır. |
| 5 | Alüminyum | Koagülasyon, Filtrasyon, Çöktürme | İçme suyu kaynağında alüminyum konsantrasyonu pH aralıklarında değişkenlik göstermektedir. pH’ın 4,5 altında ve 7,5’in üstünde olduğu durumlarda konsantrayonu hızlı şekilde artmaktadır. İçme suyu arıtma tesisinde optimum işletme şartlarına bağlı olarak pH’ın ayarlanması ve uygun kogülantların kullanılmasıyla alüminyum giderimi en yüksek seviyede olmaktadır. Su sıcaklığı düşük ve ham su pH 7,5 olduğu zamanlarda koagülant olarak alüm kullanıldığı zaman bakiye alüminyum 0,2 mg/L veya daha fazla çıkabilir. |
|  |  | Ters Osmoz | Al+3 giderimi yüksektir. Ultrafiltrasyon yöntemi ile daha etkin sonuçlar vermektedir. |
| 6 | Arsenik (As) | Koagülasyon / çöktürme, Aktifleştirilmiş alüminyum oksit (aktif alümina), iyon değiştirme, ters osmoz | Demir veya alüminyum tuzları ile konvansiyonel koagülasyon prosesi, 7 veya daha düşük pH değerlerinde (ve başlangıç konsantrasyonları kabaca 0,1 mg/L) arseniğin (V) %90'dan fazlasını gidermek için etkili olabilir. Florürde olduğu gibi aktif alümina tarafından kuvvetli bir biçimde adsorbe edilir/değiştirilir. Arsenik (III)'ün giderilmesi zordur, ancak serbest klor (Cl2) oksidasyonu ile hızla arsenik (V)'e dönüştürülür. |
| 7 | Civa (Hg) |  | İçme suyundan civa (inorganik) gideriminde koagülasyon, kireçle yumuşatma, aktif karbon ve membranlar (ters ozmos) kullanılarak %80 ve üzeri giderim sağlanabilir. Bu yöntemlere ilave olarak iyon değişimi ve elektrodiyalizle de civa giderimi mümkündür. |
| 8 | Florür (F) | Kireçle yumuşatma, hızlı karıştırma /çöktürme, aktifleştirilmiş alüminyum oksit | Kireçle yumuşatma işlemi, hem çözünmez bir çökelti oluşturarak hem de magnezyum hidroksit [Mg(OH)2] ile birlikte çöktürerek sudaki florürü giderebilir. Alüminyum sülfatın (alüm) pıhtılaşması florür seviyelerini kabul edilebilir içme suyu standartlarına düşürebilir, ancak bunu gerçekleştirmek için çok büyük miktarlarda alüm gereklidir. Florür içeren suyun aktif alümina ile teması, florürü kabul edilebilir seviyelere kadar düşürebilir. |
| 9 | Demir (Fe) / Mangan (Mn) | Oksidasyon, polifosfatlar, iyon değiştirme | Demir veya mangan, düşük seviyede çözünmüş oksijene sahip yeraltı suları veya göl sularında bulunur. Arıtma işlemi yaygın bir şekilde, havalandırma veya kimyasal ilavesiyle (örneğin, potasyum permanganat veya klor) oksidasyon ile çöktürme veya filtreleme işlemleriyle yapılır. Ayrıca, demir ve manganın arıtılması için, içerisinde oksidasyon ve filtreleme proseslerinin aynı anda gerçekleştirildiği yeşil kum filtreleme de yaygın bir arıtma yöntemidir. Mangan yeşil kum filtre malzemesi, üzerinde parlak, sınırlı kalınlıkta sert bir mangan kaplamanın oluştuğu glokonitin işlenmesiyle elde edilir. Polifosfat çöktürme yöntemi, demir ve mangan giderilmesi için kullanılabilecek bir başka yöntemdir. Demir mangandan daha kolay oksitlenir. |
| 10 | Nikel (Ni) |  | Konvansiyonel arıtma yöntemlerinden kimyasal koagülasyon, çöktürme ve filtrasyon ile nikelin %35-80 arasında giderimini sağlamak mümkündür. Yüksek pH ve yüksek bulanıklık değerlerinde nikel giderim verimi artar. Yeraltı sularında hareketli olan doğal olarak oluşan nikelin giderimi ise iyon değişimi ya da adsorpsiyon ile gerçekleştirilebilir. Bu yöntemlerin yanı sıra ters ozmos ve kireçle yumuşatma yöntemleri ile de nikel giderimi yapılabilir. |
| 11 | Nitrat (NO3) | Biyolojik denitrifikasyon, Biyolojik prosesler, ters osmoz, iyon değiştirme | Biyolojik denitrifikasyon nitratı azot gazına indirgeyecek özel mikroorganizmaların kullanılmasını gerektirir. Ters osmoz, içme suyundaki nitrat seviyelerini düşürecektir, ancak bu işlem öncelikle yüksek Toplam Çözünmüş Katılar (TÇK) değerine sahip suları ve deniz suyunun arıtımı için kullanılmaktadır. Anyon reçineleri kullanan iyon takas yöntemi, iyon değiştirme rejenerasyon çözeltilerinin (örneğin, "Tuzlu su") bertarafının mevcut ve ekonomik olduğu durumlarda cazip bir arıtma yöntemidir. |
| 12 | Selenyum (Se) | Koagülasyon /çöktürme, Aktifleştirilmiş alüminyum oksit, iyon değiştirme, ters osmoz | Selenyumun giderilmesi için, alüminyum sülfat (alüm) veya demir (III) sülfat koagülasyonu ve kireçle yumuşatmayı kullanan konvansiyonel arıtma teknikleri araştırılmıştır. Selenyum (IV) ve Selenyum (VI)'yı arıtma potansiyeli hususunda aktifleştirilmiş alüminyum oksit araştırılmıştır. Selenyumun arıtılması konusunda kuvvetli bazik anyon değiştirici reçineler tam anlamıyla araştırılmamış olmasına rağmen, başarılı olabilecek gibi görünmektedirler, bununla beraber, bunlar sadece selenyuma yönelmeyecekler, aynı zamanda diğer anyonları da ortadan kaldıracaklardır ve bunun sonucu olarak muhtemelen iyon değiştirme reçinesinin erken tükenmesine ve sıklıkla rejenerasyona yol açacaklardır. |
| 13 | Sülfat (SO4) | Ters osmoz membranları; nanofiltrasyon membranları | Sülfatın sulardanuzaklaştırılması için ters osmoz en yaygın yöntemdir. Nanofiltrasyon prosesi de sülfatın sulardanuzaklaştırılması için kullanılabilir. |
| 14 | Sülfür (S-2) | Oksidasyon | Yeraltı sularında hidrojen sülfür gazı (H2S) olarak bulunur ve çürümüş yumurta benzeri rahatsız edici tat kokulara sebep olur. Arıtma işlemi, en yaygın şekilde havalandırma ve klorlama yoluyla gerçekleştirilir. |
| 15 | Dezenfeksiyon Yan Ürünleri (DYÜ) | İyileştirilmiş koagülasyon; adsorpsiyon; alternatif dezenfektanlar; ters osmoz; nanofiltrasyon | Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin (DYÜ) kontrolü ile ilgili stratejiler içerisinde, alternatif dezenfektanlar (ozon, klor dioksit, kloraminler ve ultraviyole ışığı) veya iyileştirilmiş koagülasyon veya aktif karbon [granüler aktif karbon (GAK) ya da Toz Aktif Karbon (TAK)] ile adsorpsiyon yoluyla Doğal Organik Madde (DOM) gibi DYÜ öncüllerinin arıtılması işlemi bulunur. GAK, bromür içeren suyun ozonlanmasından oluşan istenmeyen bir DYÜ olan bromatı arıtmak için kullanılabilir. Ters osmoz, DOM gibi DYÜ öncül maddesinin giderilmesinde çok etkili olabilir, ancak, genel olarak diğer arıtma yöntemlerine göre daha pahalıdır. |
| 16 | Doğal Organik Madde (DOM) | İyileştirilmiş koagülasyon; adsorpsiyon; iyon değiştirme; ters osmoz; nanofiltrasyon | İyileştirilmiş koagülasyon; (düşük pH'da koagülasyon), Toplam Organik Karbon (TOK) konsantrasyonları ile ölçülen önemli miktarda DOM’un arıtılması için kullanılabilir ve DOM giderilmesinde en yaygın kullanılan yöntemdir. Filtrasyon sonrasında GAK adsorpsiyonu da DOM'un giderilmesinde çok etkilidir. İyon değiştirme, yüksek miktardaki TÇK içeren rejenerasyon çözeltilerinin (örneğin "tuzlu su") bertaraf edilmesinin zorluğu dolayısıyla kullanımı kısıtlıdır. Ters osmozun nispeten yüksek maliyeti ve buna bağlı oluşan konsantrenin bertarafı problemi, bu yöntemin DOM için kullanımını sınırlar. |
| 17 | Uçucu Organik Karbon (UOK)/Toplam Pestisitler | Havayla sıyırma, iyileştirilmiş koagülasyon, adsorpsiyon, ileri oksidasyon prosesleri (İOP) | Uçucu organik kimyasalların giderilmesi için havayla sıyırma işlemi etkili olmaktadır. Uçucu organik bileşikler veya kimyasalların (UOK) gaz halinde giderilmesi işleminin, genellikle hava kirliliği kalitesi ile ilgili sınırlandırmalara veya düzenleyici yönetmeliklere uygun olması gerekir. |
| 18 | Radyum (Ra) | Koagülasyon, kireçle yumuşatma, iyon değiştirme, ters osmoz | Seçilen proses, arıtılması gereken kirlilik seviyesine bağlıdır. Arıtma artıkları (arıtma yan ürünleri), düşük seviyeli bir radyoaktif atık bertaraf etme problemi oluşturabilir. |
| 19 | Radon (Rn) | Havalandırma, karıştırma ve bekletme zamanı | Çok yüksek seviyelerdeki radonu arıtmak için dolgulu havalandırma kuleleri kullanılabilir, bununla beraber, kule çıkış havasının, radon konsantrasyonuna bağlı olarak ve yerel hava kirliliği, hava kalitesi sınırlarına göre GAK ile arıtılması gerekebilir. Düşük radon içerikli su ile karıştırma ve bekletme süresi ile düşük seviyeli bir radon kirliliği elde edilerek denetim altında tutulabilir. |
|  |  | Adsorpsiyon | Radon adsorpsiyonu için kullanılan aktif karbon, düşük seviyeli bir radyoaktif bertaraf sorununa sebep olabilir. |
| 20 | Uranyum (U) | Kireçle yumuşatma, iyon değiştirme, ters osmoz | Seçilen proses kirlilik seviyesine bağlıdır. Radonla doyurulmuş aktif karbon gibi arıtma artıkları (arıtma yan ürünleri), düşük seviyeli bir radyoaktif atık bertaraf etme problemi oluşturabilir. |
| 21 | Su Yosunları (Algler) | Bakır sülfat, konvansiyonel arıtma, çözünmüş havayla yüzdürme, mikro eleme | Alg çoğalmasını kontrol etmek için ham su depolama alanlarında (ör., rezervuarlar, göletler ve göller) bakır sülfat uygulaması yapılmaktadır. Alglerin, mevsimsel olarak ılımlıdan şiddetli seviyeye kadar çoğalması, konvansiyonel proseslerin (çökeltme ve filtreleme), titiz şekilde kontrolü ile halledilebilir. Doğrudan filtrasyon ve boru içi filtrasyonda, su yosunları devreye girdiğinde filtre malzemesini tıkar ve dolayısıyla filtre çalışma sürelerini kısaltır. Dirençli su yosunu problemleri için çözünmüş havayla yüzdürme prosesleri veya temaslı durultma cihazları düşünülür. Mikro eleme filamentli su yosunlarının arıtılması için arıtma tesisinin başlangıcında kullanılabilir. |
| 22 | Bakteriler | Konvansiyonel arıtma; membran filtrasyon; ters osmoz; dezenfeksiyon | Bakteriler, çökeltme ve filtreleme de dahil olmak üzere konvansiyonel proseslerle arıtılabilir. Membran proseslerinin çoğu bakteri için pozitif bir engel oluşturur. Yaygın kullanılan tüm dezenfektanlar (klor, klor dioksit, kloraminler, UV, ozon) yeterli doz ve temas süresi sağlandığında bakterileri etkisiz hale getirebilirler. |
| 23 | Protozoa kistleri | Konvansiyonel arıtma; granül maddeyle filtreleme, ters osmoz; düşük-basınçlı membranlar (membran filtrasyon, örneğin MF veya UF membranları); dezenfeksiyon, ultraviyole (UV) ışınlama | Patojenik kistler ve ookistleri (Giardia ve Kriptosporidyum) etkisiz hale getirmek için yüksek dozda dezenfektanlar ve yeterli temas süresi gerekir. Dezenfeksiyon etkinliği, azalan sıraya göre, şu şekilde sıralanabilir: ozon> klor dioksit> klor> kloraminler. Granül madde ile filtrelemenin yanı sıra, konvansiyonel arıtma kistlerin ve ookistlerin ortadan kaldırılmasında etkilidir. Membran prosesler kistler için pozitif bir engel oluşturur. Düşük bulanıklıkta ve yüksek ışık geçirgenliği olan sular için UV ışınlaması, protozoa kistlerin ortadan kaldırılmasında çok etkilidir. |
| 24 | Virüsler | Konvansiyonel arıtma, membran filtrasyon, ters osmoz, dezenfeksiyon | Virüsler, çökeltme ve filtreleme de dahil olmak üzere konvansiyonel prosesler aracılığıyla arıtılabilir. Bazı ultrafiltrasyon (UF) membranları gibi düşük molekül ağırlıklı membran prosesler virüsün ortadan kaldırılması için kullanılabilir. Etkili virüs arıtımı (ortadan kaldırılması) ve membran durum takibini doğrulamak için membranlarla deneme çalışmalarının yapılması gereklidir. Kloraminler hariç yaygın kullanılan tüm kimyasal dezenfektanlar, çoğu virüsün ortadan kaldırılmasında etkilidir. Kloraminler etkili virüs dezenfeksiyonu için daha yüksek dozlarda daha uzun temas etme süreleri gerektirir. UV, virüsün ortadan kaldırılmasında kullanılabilir, ancak, bazı virüslerin, özellikle de Adenovirüsün (USEPA yönetmeliklerine göre 4 log (1/10000) arıtma kredisi için 186 mJ/cm2) uygun şekilde temizlenmesi için nispeten yüksek bir UV dozu (mJ/cm2 olarak ölçülür) gerekecektir. |
| 25 | Renk | Koagülasyon / çöktürme | Yüksek koagülasyon dozları ve düşük pH çok yüksek renk seviyelerinde bile etkili olabilir. Proses etkinliğini (renk giderimi) görmek için deneme çalışması veya testi yapılması önerilir. |
|  |  | GAK veya TAK ile adsorpsiyon | Adsorpsiyon filtre malzemesi olarak granül aktif karbon, düşükten orta seviyeliye kadar olan tat ve renk sorunları için etkili olabilir. Yenisiyle değiştirme, 3-5 yılda bir olabilir. Süspansiyon halindeki TAK, ham suya veya tat ve koku kontrolü için koagülasyon prosesine ilave edilebilir. TAK, özellikle temaslı durultucularda etkilidir. |
|  |  | Oksidasyon (klor, ozon, potasyum permanganat, klor dioksit ile) | Oksidasyonun gücü veya etkinliği azalan güce göre genel olarak ozon, klor, klor dioksit, KMnO4 olarak sıralanabilir. pH, verimliliği etkiler ve oksidasyondan sonra bazı renkler geri gelebilir. DOM'dan kaynaklanan sudaki rengin klor tarafından oksitlenmesi, istenmeyen dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşumuna sebep olabilir. Oksidasyon prosesleriyle renk gidermeyi ve istenmeyen yan ürünlerin oluşup oluşmadığını öğrenmek için test ve deneme çalışmaları yapılması tavsiye edilir. |
|  |  | Ozon ve Biyolojik Aktif Karbon (BGAK) | Ozonla ön oksidasyonun ardından Biyolojik Granüler Aktif Karbonla (BGAK) işleme tabi tutmak, renk giderilmesinde etkin bir yöntemdir. |
| 26 | Tat ve Koku | Bakır sülfatlı kaynak kontrolü ve rezervuarlarda su katmanlaşmasının bozulması (yerinde havalandırma) | Birçok tat ve koku problemi, yosun oluşumları ve rezervuardaki su tabakalarının birbirleriyle yer değiştirmesinden kaynaklanır. Kaynaktaki suya uygulanan bakır sülfat, yosun oluşumunun denetim altında tutulmasında etkili olabilir. Nispeten sığ ham su depolama alanlarında, tabakalaşmış suların mevsimsel olarak alttan üste devrederken tat ve koku bileşiklerini su kaynağına salmasını önlemek için havalandırmanın kullanılması uygun olabilir. |
|  |  | Oksidasyon (klor, ozon, potasyum permanganat ve klor dioksit ile) | Klor, hidrojen sülfür (H2S)'nin sebep olduğu tat ve kokuları kontrol etmek için kullanılabilir ancak yosun tadı ve kokularında etkili değildir, hatta bu tür tat ve kokuyu daha da kötü bir hale getirebilir. Fenoller gibi endüstriyel kimyasalların klorlanması hoş olmayan tatları daha da artırır. Ozon, tat ve kokuları azaltmak için en etkili oksitleyicilerden birisi olarak görülür ve dezenfeksiyon için de kullanılabileceği için ek bir avantaja sahiptir. Permanganat, bazik pH'da bazı yosun tadı ve kokularının giderilmesi için etkili olmakla birlikte, örneğin 2-Metilisoborneol (MIB) ve geosmin gibi en yaygın tat ve koku bileşiklerini gidermede etkili değildir. Ayrıca fazla dozda verilen potasyum permanganat suyun rengini pembeye çevirir ve su dağıtım boru tesisatlarında, evdeki su bataryalarında ve endüstriyel tesisat aksamında siyah birikintilerin oluşmasına sebep olur. Klor dioksit birçok tat ve kokunun denetim altında tutulmasında etkilidir ancak geosmin ve MIB'nin azaltılmasında etkili değildir. En iyi oksidasyon yöntemini belirlemek için deneme çalışmaları veya testleri yapılır. |
|  |  | GAK ile adsorpsiyon | GAK yatak ömrü, tat ve koku seviyesine ve GAK temas tankındaki boş yatak temas süresine (BYTS, yani, üretilen su miktarına göre GAK hacmi) bağlı olarak kısalabilir. |

Tablo 2 - Su Arıtma Prosesleri ve Uygulama Yerleri

|  | Proses | Proses Açıklaması | İçme Suyu Arıtmada Uygulaması |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adsorpsiyon | İki faz arasındaki ara yüzeyde bir maddenin birikmesi. | Granüler Aktif Karbon (GAK) veya Toz Aktif karbon (TAK) kullanarak çözünmüş organik maddelerin sudan arıtılması. |
| 2 | İleri oksidasyon | Kimyasal bileşikleri oksitlemek maksadıyla kısa ömürlü ve yüksek derecede reaktif hidroksil radikali (OH-) üreten kimyasal reaksiyonların kullanılması; bu serbest radikalleri üreten reaksiyonlar, en yaygın olandan en az yaygın olanlara kadar listelenmiştir: O3, Perokson (H2O2 ve O3), O3 ve ultraviyole (UV) radyasyon ve H2O2 ve UV radyasyonu. | Yerüstü sularında ve kirletilmiş yeraltı sularında bulunan bazı hümik bileşikler, böcek öldürücüler ve klorlu organik maddeler ile metilizoborneol (MIB) ve geosmin gibi bazı tat ve koku bileşiklerinin oksitlenmesi. |
| 3 | Havalandırma | Bir gazı bir fazdan diğer bir faza geçirmek için bir sıvıyı hava ile temas ettirme işlemi: gaz fazından sıvı fazına (gaz emilimi) ya da sıvı fazdan gaz fazına (gaz sıyırma). | Yeraltı sularından gazların giderilmesi (örneğin hidrojen sülfür (H2S), Uçucu Organik Karbon (UOK), karbondioksit (CO2) ve radon), demir ve manganın oksitlenmesini teşvik etmek için suya oksijen verilmesi (CO2). |
| 4 | Biyoﬁltrasyon veya Biyolojik Aktif Filtrasyon (BAF) | Parçacıkların giderilmesi ve biyolojik oksitlenme aracılığıyla biyolojik olarak bozunabilir organik maddelerin giderilmesi için çalıştırılan hızlı granüler filtre. | Ozonlama sonrasında biyolojik olarak bozunabilir organik maddelerin ortadan kaldırılması. |
| 5 | Kimyasal dezenfeksiyon | Sudaki hastalık yapıcı (patojen) organizmaları ortadan kaldırmak için oksitleyici kimyasal maddelerin ilave edilmesi. | Suyun klor, klor bileşikleri veya ozon ile dezenfeksiyonu. |
| 6 | Kimyasal nötralizasyon | Kimyasal maddelerin ilavesiyle çözeltinin nötr hale getirilmesi. | pH kontrolü; diğer arıtma işlemleri için çalışma aralığını en uygun hale getirme. |
| 7 | Kimyasal oksidasyon | Bileşiğin veya bileşik grubunun kimyasal bileşiminde değişiklik meydana getirmek için oksitleyici maddenin ilave edilmesi. | Diğer işlemlerle gerçekleştirilecek bir sonraki arıtma için demir ve manganın oksitlenmesi, kokuların kontrolü, amonyağın giderilmesi. |
| 8 | Kimyasal çöktürme | Katı fazda çöktürme yoluyla belirli bileşenlerin giderilmesi için kimyasalların eklenmesi | Ağır metallerin, fosforun uzaklaştırılması. |
| 9 | Koagülasyon | Flokülasyon esnasında parçacık büyümesinin oluşabilmesi için kolloidal parçacıkların kararsız hale getirme işlemi. | Suda bulunan parçacıkları kararsız hale getirmek için demir klorür, alüm ve polimerler gibi kimyasalların eklenmesi. |
| 10 | Denitrifikasyon | Nitratın (NO3-) biyolojik olarak azot gazına (N2) dönüştürülmesi. | Bazı yüzey atıklarında bulunan nitratın azot gazı haline dönüştürülmesi. |
| 11 | Dezenfeksiyon | Klor, kloraminler, klor dioksit, ozon veya UV ışığının ilave edilmesinin ardından belirli bir temas süresinin sağlanması. | Virüsler, bakteriler ve protozoalar gibi hastalık yapıcı organizmaların ortadan kaldırılması. |
| 12 | Damıtma | Buharlaştırma ve yoğuşturma yoluyla sıvıdaki çözünmüş bileşenleri sıvıdan ayırma. | İçme suyu temini için deniz suyunun tuzdan arındırılması veya endüstriyel prosesler. |
| 13 | Filtrasyon | Granüler bir malzeme yatağından su geçirerek parçacıkların filtrede tutularak giderilmesi. | Koagülasyon, flokülasyon, yer çekimiyle çökeltme veya yüzdürmeden sonra katı maddelerin uzaklaştırılması. |
| 14 | Membran filtrasyonu | Suyu, gözenekli bir membran malzemesi içinden geçirerek parçacıkların ayrılması; parçacıklar, gözeneklerden daha büyük oldukları için, süzme yöntemiyle uzaklaştırılır. | Bulanıklığı, virüsleri, bakteri ve Giardia ve Kriptosporidyum gibi protozoaları temizlemek için kullanılır. |
| 15 | Flokülasyon | Koagülasyon yoluyla kimyasal olarak kararsız hale getirilen parçacıkların topaklaşması. | Yer çekimiyle çökelme veya filtreleme gibi diğer işlemler tarafından daha kolay ayrılabilen daha büyük parçacıklar oluşturmak için kullanılır. |
| 16 | Çözünmüş hava flotasyonu | Özgül ağırlıkları sudan az veya çok yavaş çökelme hızları olan ince taneciklerin ve topaklaşmış parçacıkların giderilmesi. | Bulanıklık, renk ve/veya TOK oranı düşük veya alg patlaması yaşayan yüksek kalitedeki ham sularda, koagülasyon ve flokülasyon sonrasında oluşan parçacıkların arıtılması. |
| 17 | Akış dengeleme | Proses zincirinde, akış debisini sabit tutmak ve su kalitesindeki oynamaları en aza indirmek için suyun biriktirildiği depolama tankı. | Sabit bir geri dönüş debisi sağlamak üzere arıtma tesisinin baş tarafına takviye edilen filtre atık yıkama suyu depolamak için kullanılan büyük depolama tanklarıdır. |
| 18 | Yer çekimiyle hızlandırılmış çöktürme | Koagülasyon, flokülasyon ve çökelmenin bir havuzda gerçekleştiği ve yer çekimiyle çöktürmenin hızlandırılmış bir akış alanında gerçekleştirildiği katı madde temaslı durultucular ve çamur battaniyeli durultucular. | Arazi alanı sınırlı olduğunda, yüzey yükleme oranları genelde 2,4 m/sa ve daha yüksektir; Kireç-soda ile yumuşatma. |
| 19 | İyon değiştirme | Belirli türdeki iyonların, çözelti içerisindeki farklı iyonlar tarafından, çözünmez takas malzemesinden çekilip çıkarılmasını (yer değiştirilmesini) sağlayan proses. | Sertlik, nitrat, doğal olarak oluşan organik madde ve bromürün giderilmesi; ayrıca tam olarak mineralden arındırma. |
| 20 | Karıştırma | İki veya daha fazla çözeltinin enerji kullanarak karıştırılması ve harmanlanması | Kimyasalları karıştırmak ve harmanlamak için kullanılır. |
| 21 | Nitrifikasyon | Amonyağın (NH3) biyolojik olarak nitrata (NO3-) dönüştürülmesi | Bazı yüzey atıklarında bulunan amonyağın daha sonra denitrifikasyonla uzaklaştırılmak üzere nitrat haline dönüştürülmesi. |
| 22 | Ters osmoz veya nanofiltrasyon | Ters osmoz veya nanofiltrasyon membranları kullanılarak çözünmüş maddelerin difüzyon ve çözünürlük farklarına göre ayrılması. | Okyanus, deniz veya acı sudan içilebilir su temini; suyu yumuşatma; böcek öldürücüler gibi özel çözünmüş kirleticilerin giderilmesi ve DYÜ oluşumunu denetim altında tutmak için DOM'un giderilmesi. |
| 23 | Kaba eleme | Arıtılmamış suyun 20 ila 150 mm ve daha büyük parçacıkları ayırmak için kaba elekten geçirilmesi. | Dal parçaları, kumaş artıkları ve diğer büyük çöpleri işlenmemiş sudan ızgara ile süzerek ayırmak için kullanılır. |
| 24 | Mikro eleme | Arıtılmamış suyun paslanmaz çelik ya da polyester malzeme elekten geçirilerek 0,025 – 1,5 mm'ye kadar olan küçük parçacıkların sudan uzaklaştırılması. | Filamentli su yosunlarının arıtılması için ve membran filtrasyon modüllerinden önce ön arıtma olarak kullanılır. |
| 25 | Çökelme | Yer çekimiyle çökelebilen katı maddelerin ayrılması. | Koagülasyon ve flokülasyonu takiben 0,5 mm'den büyük parçacıkları ayırmak için kullanılır. |
| 26 | Kimyasal Stabilizasyon | Arıtılmış suyu, kalsiyum karbonat taşı oluşumuna karşı nötr hale getirmek için kimyasal ilavesi. | Arıtılmış suyun dağıtım sistemine girmeden önce dengelenmesi. |
| 27 | Ultraviyole (UV) ışıkla oksidasyon | Kompleks organik molekülleri ve bileşikleri oksitlemek için UV ışığının kullanılması. | N-nitrosodimetilamin (NDMA) oksidasyonu için kullanılır. |

EK 2 - KONVANSİYONEL İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ İÇİN TASARIM KRİTERLERİ VE NORMLAR

HAVALANDIRMA: Kaskat havalandırma ünitesi boyutlandırma kriterleri Tablo 3’de verilmiştir. Şekil 1’de görülen kaskat havalandırma ünitesinin tasarımı için öncelikle Tablo 5’deki formüllerde görüldüğü üzere çözünmüş oksijen doygunluk değerinin belirlenmesi gerekmektedir. Çözünmüş oksijen doygunluk değerinin sıcaklık ve klorür konsantrasyonuna göre değişimi Tablo 5’de görülmektedir. Tablo 4’de verilen formüllere ilave olarak havalandırma verimi sabitinin (K) hesaplanmasında Tablo 2’den faydalanılır. Kaskat havalandırma ünitesi tasarım adımları Tablo 3’de görülmektedir.

Tablo 3 - Kaskat Havalandırma Ünitesi Boyutlandırma Kriterleri

| Parametre | Değer | Tavsiye edilen değer |
| --- | --- | --- |
| Toplam düşü yüksekliği | 1 – 3 m | 2 m |
| Basamak yüksekliği | 0,2 – 0,6 m | 0,5 m |
| Savak yükü | 0,015 – 0,105 m3/m.sn | 0,035 m3/m.sn |
| Savak derinliği | 1/3-2/3 x düşü yüksekliği | 0,2 - 0,3 m |
| Savak genişliği | >2 x sıçrama boyu | 0,6 m |
| Giriş – çıkış borularında hız | 0,8 – 2 m/sn | 1 m/sn |

Tablo 4 - Kaskat Havalandırma Tasarımı İçin Gerekli Parametrelerin Hesaplanmasında Kullanılan Formüller

| Parametre | Formül | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Oksijen konsantrasyonu (C) | K=C-CoCs-Co Cn = Cs – (Cs-Co) (1-Kn)n | K: Verim sabiti C: Çözünmüş oksijen konsantrasyonu, mg/L C0= Başlangıç çözünmüş oksijen konsantrasyonu, mg/L Cs= Çözünmüş oksijen doygunluğu, mg/L Kn: n. kademedeki veri sabiti n: Kademe sayısı |
| Savak boyu (L) | L=Qq | Q: Debi, m³/sn q: Savak yükü, m3/m.sn |
| Savak üzerindeki su yüksekliği (h) | h=Q1,80*(L-0,2*h,2/3 | Q: Debi, m³/sn L: Toplam savak uzunluğu, m |
| Sıçrama boyu (x) | x=4*C2*h*y | C: Savak katsayısı, 0,62 h: Savak üzeri su yüksekliği, m y: Düşü yüksekliği, m x: Sıçrama boyu, m |
| Savak derinliği (d) | d= (1/3-2/3)*y | y: Düşü yüksekliği, m |

Tablo 5 - Sıcaklık ve klorür konsantrasyonuna göre çözünmüş oksijen doygunluk konsantrasyonu

| Sıcaklık oC | Klorür konsantrasyonu, mg/L |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 |
| 0 | 14,62 | 13,79 | 12,97 | 12,14 | 11,32 |
| 1 | 14,23 | 13,41 | 12,61 | 11,82 | 11,03 |
| 2 | 13,84 | 13,05 | 12,28 | 11,52 | 10,76 |
| 3 | 13,48 | 12,72 | 11,98 | 11,24 | 10,5 |
| 4 | 13,13 | 12,41 | 11,69 | 10,97 | 10,25 |
| 5 | 12,8 | 12,09 | 11,39 | 10,7 | 10,01 |
| 6 | 12,48 | 11,79 | 11,12 | 10,45 | 9,78 |
| 7 | 12,17 | 11,51 | 10,85 | 10,21 | 9,57 |
| 8 | 11,87 | 11,24 | 10,61 | 9,98 | 9,36 |
| 9 | 11,59 | 10,97 | 10,36 | 9,76 | 9,17 |
| 10 | 11,33 | 10,73 | 10,13 | 9,55 | 8,98 |
| 11 | 11,08 | 10,49 | 9,92 | 9,35 | 8,8 |
| 12 | 10,83 | 10,28 | 9,72 | 9,17 | 8,62 |
| 13 | 10,6 | 10,05 | 9,52 | 8,98 | 8,46 |
| 14 | 10,37 | 9,85 | 9,32 | 8,8 | 8,3 |
| 15 | 10,15 | 9,65 | 9,14 | 8,63 | 8,14 |
| 16 | 9,95 | 9,46 | 8,96 | 8,47 | 7,99 |
| 17 | 9,74 | 9,26 | 8,78 | 8,3 | 7,84 |
| 18 | 9,54 | 9,07 | 8,62 | 8,15 | 7,7 |
| 19 | 9,35 | 8,89 | 8,45 | 8 | 7,56 |
| 20 | 9,17 | 8,73 | 8,3 | 7,86 | 7,42 |
| 21 | 8,99 | 8,57 | 8,14 | 7,71 | 7,28 |
| 22 | 8,83 | 8,42 | 7,99 | 7,57 | 7,14 |
| 23 | 8,68 | 8,27 | 7,85 | 7,43 | 7 |
| 24 | 8,53 | 8,12 | 7,71 | 7,3 | 6,87 |
| 25 | 8,38 | 7,96 | 7,56 | 7,15 | 6,74 |
| 26 | 8,22 | 7,81 | 7,42 | 7,02 | 6,61 |
| 27 | 8,07 | 7,67 | 7,28 | 6,88 | 6,49 |
| 28 | 7,92 | 7,53 | 7,14 | 6,75 | 6,37 |
| 29 | 7,77 | 7,39 | 7 | 6,62 | 6,25 |
| 30 | 7,63 | 7,25 | 6,86 | 6,49 | 6,13 |

Şekil 1 - Havalandırma ünitesi

Şekil 2 - Düşü yüksekliği ile K.Cs değişimi

Sıcaklık değerine göre Tablo 5'den çözünmüş oksijen doygunluk değerini belirleyiniz.

Maksimum düşü yüksekliğini Tablo 3 - ’e göre 1-3 m aralığında seçiniz. Basamak sayısını belirlemek için Tablo 4'deki oksijen konsantrasyonu formülleriyle K ve Cn değerlerini hesaplayınız.

Her bir basamakda düşü yüksekliği sabit olabileceği gibi değişken yükseliklerde de olabilir.

1, 2, 3, 4, 5, 6 ve daha fazla basamaklı kaskat olması halini dikkate alarak her bir basamak için ayrı ayrı çözünmüş oksijen konsantrasyonunu hesaplayınız. Çözünmüş oksijen konsantrasyonunun maksimum olduğu basamağı dikkate alarak basamak sayısını ve toplam düşü yüksekliğini belirleyiniz.

Tablo 3 - 'de belirtilen aralıkta savak yükünü seçiniz.

Tablo 4'deki savak boyu (L) formülü ile savak boyunu hesaplayınız.

Savak boyunun uzun olması halinde havalandırma haznesinin 2, 3 veya 4 yönünde de savak olabilir ve her yöndeki savakların uzunluğu eşit olmalıdır. Bu durumda toplam savak uzunluğu hesaplanırken her yöndeki savağın uzunluğu hesaba katılır.

Tablo 4'deki savak üzerindeki su yüksekliği (h) formülü ile savak üzerindeki su yüksekliğini hesaplayınız.

C katsayısnı 0,62 olarak kabul ederek Tablo 4'deki yatayda sıçrama boyu (x) formülü ile yatayda sıçrama boyunu hesaplayınız.

Sıçrama boyunun 2-3 katı aralığında savak genişliğini belirleyiniz.

Tablo 3 - 'de belirtilen savak derinliği aralığını seçiniz.

Tablo 4'deki savak derinliği (d) formülü ile savak derinliğini hesaplayınız.

Tablo 4’deki havalandırma toplama kanalı genişliği (B) formül ile havalandırma toplama kanalı genişliğini belirleyiniz.

Tablo 4’deki havalandırma toplama kanalı yüksekliği (Ch) formülü ile havalandırma toplama kanalı yüksekliğini belirleyiniz. Havalandırma payını 10 cm ile 50 cm arasında bırakınız.

Şekil 3- Kaskat Havalandırma Ünitesi Tasarım Adımları

HIZLI KARIŞTIRMA (KOAGÜLASYON): Türbin tipteki karıştırıcılar, havuzun merkezine yerleştirilmiş mekanik bir sisteme bağlı bir şaft sistemi ve kanatlardan oluşmaktadır. Sistemin doğru bir şekilde işletilebilmesi ve vibrasyonların engellenmesi için karıştırıcı çevirme şaftının uzunluğunun 3 m’den fazla olmaması gerekmektedir. Türbin tipi karıştırıcının çapı genellikle tank çapının/genişliğinin %30-50’si boyutta ve tank tabanından türbin çapı kadar yükseğe yerleştirilmektedir.

|  | w : Tank genişliği, m H : Su yüksekliği, m D : Türbin çapı, m b : Pedal genişliği, m f : Pedal boyu, m C : Türbinin tank tabanından yüksekliği, m | H= w x (1,1 -1,6) D= w x (0,3-0,5) C = D |
| --- | --- | --- |

Şekil 4 - Hızlı karıştırma odalarıyla ilgili tasarım ölçütleri

Tablo 6 - Hızlı karıştırma odalarıyla ilgili tasarım ölçütleri

| Parametre | Değer | Tavsiye edilen değer |
| --- | --- | --- |
| Hız gradyanı (G), s-1 | 600-1000 | 700 |
| Tank hacmi (VT), m3 | < 8,0 | 5,7 (veya 6,0) |
| Su derinliği (H)/tank genişliği (w) oranı | 1,1-1,6 | 1,5 |
| Türbin tipi karıştırıcı çapı (D)/tank genişliği (w) oranı | 0,3-0,5 | 0,4 |
| Temas süresi (t), s | 30-300 | 60 |
| Reynolds sayısı (NRe) Türbülanslı akım Laminer akım | >10000 20 | >10000 20 |
| Şaşırtma perdesi kalınlığı (m) | Tank genişliğinin % 10’u | Her kısımda 0,095 (veya 0,10) |

Tablo 7 - Karıştırma için tank ve karıştırıcı geometrisi

| Geometrik oran | Oran |
| --- | --- |
| D/T (radyal) | 0,14-0,5 |
| D/T (eksenel) | 0,17-0,4 |
| H/D (her ikisi) | 2-4 |
| H/T (eksenel) | 0.34-1.6 |
| H/T (radyal) | 0.28-2 |
| B/D (her ikisi) | 0.7-1.6 |

D:Karıştırıcı çapı; T:Eşdeğer tank çapı=(4.Aπ)1/2 ; A : Plan alanı; H:Su derinliği; B:Karıştırıcı altında kalan  su derinliği

Tablo 8 - Yaygın kullanılan karıştırıcı çapları

| Karıştırıcı Tipi | Karıştırıcı Çapları, (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Radyal | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| Eksenel | 0.8 | 1.4 | 2.0 |

Tablo 9 - Hızlı karıştırma tasarımı için gerekli parametrelerin hesaplanmasında kullanılan formüller

| Parametre | Formül | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Hacim (V) | V=Q.t | Q: Debi, m3/sn t: Temas süresi, sn |
| Güç hesabı (P veya N) | P=G2.μ.V | P veya N: Güç, watt veya N.m/sn= joule/sn G: Hız gradyanı, sn-1 : Dinamik viskozite, kg/m.sn V: Hacim, m3 |
| Karıştırıcı devir sayısı (n) (Türbülanslı akımlar için) | n=(PKT.D5.ρ)1/3 | P: Güç, watt veya N.m/sn= joule/sn n: Devir sayısı, devir/sn KT: Karıştırıcı sabiti D: Pedal çapı, m ρ: Suyun yoğunluğu, (1000 kg/m3) |
| Karıştırıcı devir sayısı (n) (Laminer akımlar için) | n=(PKL.D3.μ)1/2 | P: Güç, watt veya N.m/sn= joule/sn n: Devir sayısı, devir/sn KL: Karıştırıcı sabiti D: Pedal çapı, m : Dinamik viskozite, kg/m.s |
| Reynolds sayısı (NRe) | NRe=n.D2.ρμ | NRe: Reynolds Sayısı n: Devir sayısı, devir/sn D: Pedal çapı, m ρ: Suyun yoğunluğu, (1000 kg/m3) : Dinamik viskozite, kg/m. |

Tablo 10 - KL ve KT katsayıları

| Karıştırıcı Tipi | KL | KT |
| --- | --- | --- |
| Pervane, 1 perde, 3 bıçak | 41,0 | 0,32 |
| Pervane, 2 perde, 3 bıçak | 43,5 | 1,00 |
| Türbin, 4 düz bıçak, çarklı disk | 71,0 | 6,30 |
| Türbin, 6 düz bıçak, çarklı disk | 71,0 | 6,30 |
| Türbin, 6 kavisli bıçak | 70,0 | 4,80 |
| Fan türbin, 45 0, 6 bıçak | 70,0 | 1,65 |
| Örtülü türbin, 6 kavisli bıçak | 97,5 | 1,08 |
| Örtülü türbin, statör, şaşırtma perdesi yok | 172,5 | 1,12 |
| Düz pedallar, 2 bıçak (tek pedal), Dt/Wt = 4 | 43,0 | 2,25 |
| Düz pedallar, 2 bıçak, Dt/Wt = 6 | 36,5 | 1,60 |
| Düz pedallar, 2 bıçak, Dt/Wt = 8 | 33,0 | 1,15 |
| Düz pedallar, 4 bıçak, Dt/Wt = 6 | 49,0 | 2,75 |
| Düz pedallar, 6 bıçak, Dt/Wt = 6 | 71,0 | 3,82 |

Türbin Tipi Karıştırıcı seçilmesi halinde tasarım adımları:

Tablo 6’da belirtilen aralıkta temas süresini seçiniz.

Tablo 9’da belirtilen hacim formülü ile hızlı karıştırma tank hacmini hesaplayınız. Hesaplanan tank hacminin Tablo 6’da belirtilen hacim aralığında olduğunu kontrol ediniz. Hacim, Tablo 6’da belirtilen değerden fazla ise hızlı karıştırıcı tank sayısını artırınız. Toplam hızlı karıştırma tankı hacmini tank sayısına bölünüz ve her bir tank hacminin Tablo 6’da belirtilen değeri sağladığını kontrol ediniz.

Tablo 6’da belirtilen aralıkta Su derinliği/tank genişliği oranı (H/w) seçiniz.

Hızlı karıştırıcı tankının kare tabanlı veya dairesel olarak yapılacağına dair seçim yapınız.

Tank kare olarak yapılacak ise Tablo 6’da belirtilen Su derinliği (H)/Tank genişliği (w) oranını seçerek su derinliğini (H), tank  genişliğini (w) ve  tank uzunluğunu (L) hesaplayınız.

Tank dairesel olarak yapılacak ise Tablo 6’da belirtilen Su derinliği (H)/Tank genişliği (w) oranını seçerek su derinliğini (H) ve tank çapını  (T) hesaplayınız.

Türbin tipi karıştırıcılar için Tablo 4’de belirtilen tasarım ölçütlerinde bulunan türbin çapını D= w x (0,3-0,5) formülü ile hesaplayınız. Türbinin altındaki su yüksekliği (C) türbinin çapına (D) eşit olmalıdır.

Hesaplanan su yüksekliği üzerine 30-50 cm kadar hava payı bırakınız.

Radyal veya Eksenel Tip Karıştırıcı seçilmesi halinde tasarım adımları:

Tablo 6’da belirtilen aralıkta temas süresini seçiniz.

Tablo 9’da belirtilen hacim formülü ile hızlı karıştırma tank hacmini hesaplayınız. Hesaplanan tank hacminin Tablo 6’da belirtilen hacim aralığında olduğunu kontrol ediniz. Hacim, Tablo 6’da belirtilen değerden fazla ise hızlı karıştırıcı tank sayısını artırınız. Toplam hızlı karıştırma tankı hacmini tank sayısına bölünüz ve her bir tank hacminin Tablo 6’da belirtilen değeri sağladığını kontrol ediniz.

Su derinliğinin tank çapına (H/T) oranını Tablo 7’de belirtilen aralıkta seçiniz ve su yüksekliği ile tank çapını hesaplayınız.

Tablo 8’de belirtilen veya kataloglardan piyasada mevcut olan karıştırıcı çaplarını seçiniz.

Seçilen karıştırıcı çapının tank çapına (D/T) oranını hesaplayınız ve  Tablo 7’de belirtilen aralıkta olduğunu kontrol ediniz.

Hesaplanan su derinliğinin seçilen karıştırıcı çapına (H/D) oranını hesaplayınız ve Tablo 7’de belirtilen aralıkta olduğunu kontrol ediniz.

Tablo 7’de belirtilen aralıkta B/D oranını seçiniz ve seçilen oranı dikkate alarak karıştıcı altındaki su yüksekliğini (B) hesaplaynız.

Hesaplanan su yüksekliği üzerinde 30-50 cm kadar hava payını dikkate alınız.

Tablo 6’da belirtilen aralıkta hız gradyanını seçiniz.

Tablo 9’daki formül ile hesaplanan tank hacmini veya çok sayıda tank var ise sadece 1 tank hacmini dikkate alınız.

Minimum su sıcaklığında dinamik viskozite değerini, tank hacmini ve seçilen hız gradyanını dikkate alarak Tablo 9’da belirtilen güç (P) formülü ile karıştırıcının döndürülebilmesi için gerekli gücü hesaplayınız.

Karıştırıcı sabiti (KT) değerini Tablo 10’dan seçiniz.

Pedal veya türbin çapını, gerekli gücü ve suyun yoğunluğunu dikkate alarak Tablo 9’da belirtilen devir sayısı (n) formülü ile karıştırıcının devir sayısını hesaplayınız.

Karıştırıcının devir sayısını ve çapını, suyun yoğunluğu ile minimum sıcaklık değerindeki dinamik viskozitesini dikkate alarak Tablo 9’da belirtilen Reynolds sayısı (NRe) formülü ile Reynolds sayısını hesaplayınız.

Hızlı karıştırma tanklarında NRe>10000 olmalıdır. Bu oran sağlanmıyor ise hız gradyanı veya karıştırıcı çapını değiştirerek türbülanslı akımı oluşturunuz.

Şekil 5 – Mekanik Hızlı Karıştırma Sistemleri Tasarım Esasları

YAVAŞ KARIŞTIRICILAR (FLOKÜLASYON): Yavaş karıştırma ünitesi boyutlandırma kriterleri Tablo 11’de, farklı su kaliteleri için G.t değerleri Tablo 3 -  12’de verilmektedir. G.t değeri su kalitesine bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Yumaklaştırma havuzunu bölmelere ayırmak için perde duvarlar kullanılmaktadır. Perdelerden su geçişi orifisler ile sağlanıyor ise perdenin üstü 1-2 cm su seviyesinin altında kalır ve alt kısımda çamur giderimi ve drenaj için tabandan 2-3 cm yüksekte olmalıdır. Tablo 13’de yavaş karıştırma tasarımı için gerekli parametrelerin hesaplanmasında kullanılan formüller verilmektedir.

Tablo 11 - Yavaş karıştırma ünitesi boyutlandırma kriterleri

| Parametre | Değer | Tavsiye edilen değer |
| --- | --- | --- |
| Temas süresi | 15 – 45 dakika (sertlik giderimi için 45-60 dakika) | 30 dakika |
| Bölme sayısı | 2 adet | 3 adet |
| Hız gradyanı | 100-10 s-1 | 74-20 s-1 (2 bölme için) 90-50-20 s-1 (3 bölme için) |
| Yatay su hızı | 0,15 m/s v 0,45 m/s | 0, 30 m/s |
| Pedal alanı (Yavaş karıştırıcının en kesit alanına oranı) | %10-%25 | %15 |
| Pedalların çevresel hızı | 0,1 m/s v 0,75 m/s | 0,3-0,5 m/s |
| Havuz duvarları ve tabanı ile pedal ucu arasındaki açıklık | 15-50 cm | 50 cm |
| Yatay milli pedal Ünite uzunluk (L)/genişilik (W) oranı | 4:1 | 4:1 |
| Yatay milli pedal Su derinliği | 3 m | 3 m |
| Düşey milli pedal Ünite uzunluk (L)/genişilik (W) oranı | 1:1 | 1:1 |
| Düşey milli pedal Su derinliği Pedal tipi karıştırıcı için | 4-5 m | 5 |
| Düşey milli pedal Su derinliği Türbin tipi karıştırıcı için | 4-7 m | 7 |
| Düşey milli pedal Pedal yüksekliği/Su derinliği oranı | 2/3 | 2/3 |
| Hız gradyanı (G). Zaman (t) | 104-2.105 | 104-2.105 |
| Yavaş karıştırma çıkışı durultucu veya çöktürme tankı giriş borusu su hızı | 0,1 m/sn | 0,1 m/sn |

Tablo 12 - Farklı su kaliteleri için G.t değerleri

| Tip | G, sn‒1 | G.t |
| --- | --- | --- |
| Düşük bulanıklık, renk giderimi koagülasyonu | 20-70 | 60,000-200,000 |
| Yüksek bulanıklık, katı giderimi koagülasyonu | 30-80 | 36,000-96,000 |
| Yumuşatma, katı içeriği %10 | 130-200 | 200,000-250,000 |
| Yumuşatma, katı içeriği %39 | 150-300 | 390,000-400,000 |

Tablo 13 - Yavaş karıştırma tasarımı için gerekli parametrelerin hesaplanmasında kullanılan formüller

| Parametre | Formül | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Hacim (V) | V=Q.t | Q: Debi, m3/s t: Temas süresi, s |
| Güç hesabı (P) | P=G2.μ.V | P: Güç, watt veya N.m/s= joule/s G: Hız gradyanı, sn-1 : Dinamik viskozite, kg/m.s V: Hacim, m3 |
| Yatay su hızı (v) | v=QB.H | v: Yatay su hızı, m/s B: Tankın genişliği, m H: Su yüksekliği, m |
| Karıştırıcı devir sayısı (n) (Türbülanslı akımlar için) | n=(PKT.D5.ρ)1/3 | P:Güç, watt veya N.m/sn= joule/sn n: Devir sayısı, devir/sn KT: Karıştırıcı sabiti D: Pedal çapı, m ρ: Suyun yoğunluğu, (1000 kg/m3) |
| Karıştırıcı devir sayısı (n) (Laminer akımlar için) | n=(PKL.D3.μ)1/2 | P:Güç, watt veya N.m/sn= joule/sn n: Devir sayısı, devir/sn KT: Karıştırıcı sabiti D: Pedal çapı, m : Dinamik viskozite, kg/m.s |
| Reynolds sayısı (NRe) | NRe=n.D2.ρμ | NRe:Reynolds Sayısı n: Devir sayısı, devir/sn D: Pedal çapı, m ρ: Suyun yoğunluğu, (1000 kg/m3) : Dinamik viskozite, kg/m. |
| Pedal alanı (A) | A=2.PCD.ρ.Vr | P:Güç, watt veya N.m/sn= joule/sn CD: Pedalın sürtünme katsayısı A: Pedal alanı, m2 Vr: Pedalların suya nazaran izafi hızları, m/sn |
| Pedalın sürtünme katsayısı (CD) | L/W; 5; 20. CD; 1,2; 1,5; 1,9. | CD: Pedalın sürtünme katsayısı L: Pedalın boyu, m W: Pedalın eni, m |
| Pedalların suya nazaran izafi hızları (Vr) | Vr=2.π.k.r.n | Vr: Pedalların suya nazaran izafi hızları, m/sn k: Sabit=0,75 r: Pedalın yarıçapı, m n: Devir sayısı, devir/sn |

Tablo 11’de belirtilen aralıkta temas süresini seçiniz.

Tablo 12’de belirtilen hacim formülü ile yavaş karıştırma tank hacmini hesaplayınız.

Yavaş karıştırma tankı Tablo 11’de belirtildiği üzere en az 2 bölmeli olmalıdır. Hesaplanan tank hacmini bölme sayısına bölerek her bir bölmenin hacmini hesaplayınız

Karıştırıcı olarak yatay milli pedal seçilmesi halinde Tablo 11’de belirtildiği üzere yavaş karıştırma tankının 1 bölmesinin uzunluk/genişlik oranını 4/1 ve su derinliğini 3 m alarak tankın ebatlarını belirleyiniz.

Tablo 13’de verilen yatay su hızı formülü ile yatay su hızını hesaplayınız ve Tablo 11’de belirtilen aralıkta olduğunu kontrol ediniz.

Tablo 11’de belirtildiği üzere pedal yüksekliği/su derinliği oranı 2/3 olarak seçiniz.

Havuz duvarları ve tabanı ile pedal ucu arasındaki açıklık mesafesini  Tablo 11’de belirtilen aralıkta seçiniz ve pedalın boyunu ve çapını belirleyiniz.

Karıştırıcı sabiti (KT) değerini Tablo 10’dan seçiniz.

Tablo 12’de belirtilen devir sayısı (n) formül ile pedal devir sayısını hesaplayınız.

Tablo 12’de belirtilen pedalların suya nazaran izafi hızları (vr) formül ile pedalların suya nazaran izafi hızını hesaplayınız. Tablo 12’de belirtilen pedal uzunluğu/pedal genişliği oranına (L/W) göre CD katsayısını belirleyiniz.

Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.17’de belirtilen pedal alanı formülü ile her bir bölme için gerekli pedal alanını hesaplayınız.

Hesaplanan pedal alanının bir bölmenin kesit alanına (AB.H) oranını hesaplayınız ve  Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.16’da belirtilen aralıkta olduğunu kontrol ediniz.

Tablo 11’de belirtilen aralıkta hız gradyanını her bir bölme için seçiniz.

Hız gradyanı ilk bölmede yüksek ilerleyen bölmelerde kademeli olarak azaltılarak seçilmelidir.

Tablo 12’de belirtilen güç (P) formülü ile yavaş karıştırma tankının her bir bölmesinde bulunan karıştırıcıların dönderelilebilmesi için gerekli gücü hesaplayınız.

Her bir bölme için hız gradyanı ile temas süresinin çarpımını (Gxt) hesaplayınız. Bölmelerdeki Gxt değerlerini toplayınız ve toplamının Tablo 12’de belirtilen aralıkta olduğunu kontrol ediniz.

Karıştırıcı olarak düşey milli pedal seçilmesi halinde Tablo 11’de belirtildiği üzere yavaş karıştırma tankının 1 bölmesinin uzunluk/genişlik oranını 1/1 yani kare taban olarak belirleyiniz.

Su derinliğini, pedal veya türbin tipi karıştırıcılar için Tablo 11’de belirtilen aralıktan seçiniz.

Tablo 13’de verilen yatay su hızı formülü ile yatay su hızını hesaplayınız ve Tablo 11’de belirtilen aralıkta olduğunu kontrol ediniz.

Tablo 11’de belirtildiği üzere pedal yüksekliği/su derinliği oranı 2/3 olarak seçiniz.

Havuz duvarları ve tabanı ile pedal ucu arasındaki açıklık mesafesini  Tablo 11’de belirtilen aralıkta seçiniz ve pedalın boyunu ve çapını belirleyiniz.

Karıştırıcı sabiti (KT) değerini Tablo 10’dan seçiniz.

Tablo 12’de belirtilen devir sayısı (n) formül ile pedal devir sayısını hesaplayınız.

Tablo 12’de belirtilen pedalların suya nazaran izafi hızları (vr) formül ile pedalların suya nazaran izafi hızını hesaplayınız.

Tablo 12’de belirtilen pedal uzunluğu/pedal genişliği oranına (L/W) göre CD katsayısını belirleyiniz.

Tablo 12’de belirtilen pedal alanı formülü ile her bir bölme için gerekli pedal alanını hesaplayınız.

Hesaplanan pedal alanının bir bölmenin kesit alanına (AB.H) oranını hesaplayınız ve  Tablo 11’de belirtilen aralıkta olduğunu kontrol ediniz.

Şekil 6 - Mekanik Yavaş Karıştırma Sistemleri Tasarım Esasları

DURULTUCULAR (ÇÖKTÜRME):

1) Dikdörtgen çöktürme tanklarının tasarımı: Dikdörtgen çöktürme tanklarında dört bölme bulunmaktadır. Dikdörtgen çöktürme tanklarının boyutlandırma kriterleri Tablo 14’de, tasarımda kullanılan formüller Tablo 15’de özetlenmiştir.

Tablo 14 - Dikdörtgen çöktürme tanklarının boyutlandırma kriterleri

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Giriş Bölmesi |  |
| Düfüzör duvarına mesafe | 2 m |
| Difüzör delik çapı | 0,1-0,2 m |
| Çökelme bölmesi |  |
| Yüzey yükü | 20-70 m3/m2.gün |
| Kenar su derinliği | 3-5 m |
| Uzunluk | 30 m (Rüzgar sınırlaması) 60 m (Zincir ve paletli sınırlaması) 80-90 m (Gezici köprülü) |
| Genişlik | 6 m-24 m (Zincirli ve paletli) 30 m (Gezici köprülü) |
| Uzunluk/Genişlik (L:W) | 4:1-6:1 (6:1’de olabilir) |
| Uzunluk/Çöktürme bölgesi derinliği (L:D) | 15:1 |
| Yatay su hızı | 0,005-0,018 m/sn |
| Temas süresi | 2-8 saat |
| Froude sayısı | 10-5 |
| Reynolds sayısı | <20000 |
| Çıkış bölmesi |  |
| Savak uzunluğu | Tank uzunluğunun 1/3-1/2’si |
| Savak yükü | 140-320 m3/m.gün |
| Çamur bölmesi |  |
| Derinlik | 0,6-1 m |
| Eğim | 1:600 (mekanik temizleme) 1:100-1:200 |
| Çamur sıyırıcı hızı | 0,3-0,9 m/dk |

Tablo 15 - Dikdörtgen çöktürme tankı tasarımı için gerekli parametrelerin hesaplanmasında kullanılan formüller

| Parametre | Formül | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Froude sayısı (Fr) | Fr=v2g.R | Fr: Froude sayısı, boyutsuz g: Yerçekimi ivmesi, m/sn2 v: Yatay akış hızı, m/sn R: Hidrolik yarıçap, m (Islak alan/ıslak çevre) |
| Reynolds sayısı (NRe) | NRe=v.Rv | NRe: Reynolds sayısı, boyutsuz v: Yatay akış hızı, m/sn v: Kinematik vizkozite, m2/sn (µ/) µ: Dinamik viskozite, kg/m.sn : Suyun yoğunluğu, 1000 kg/m3 |
| Yüzey yükü (S) | S: QA | S: Yüzey yükü, m3/m2.gün Q: Debi, m3/gün A: Yüzey alanı, m2 |
| Yatay akış hızı (v) | v=QB.H | v: Yatay akış hızı, m/sn Q: Debi, m3/sn B: Tankın eni, m H: Tanktaki su yüksekliği, |

Su giriş yapısı ile çöktürme bölgesine suyu dağıtacak olan difüzör duvarı arasındaki mesafe Tablo 14’de belirtildiği üzere 2 m olarak seçilir.

Difüzör duvarı üzerindeki orifislerin çapları 0,1 m ile 0,2 m aralığında seçilir.

Tablo 14’de belirtilen aralıkta çöktürme bölgesi yüzey yükünü seçiniz.

Tablo 15’deki yüzey yükü (s) formülünü kullanarak çöktürme tankı yüzey alanını hesaplayınız.

Uzunluk/genişlik (L/W) oranını Tablo 14’de belirtilen aralıkta seçiniz.

Seçilen L/W oranını dikkate alarak tankın uzunluk ve genişliğini hesaplayınız.

Hesaplanan L ve W değerlerinin Tablo 14’de belirtilen aralıkta olduğunu kontrol ediniz. Tablo 14’de belirtilen aralıktan daha büyük L ve W değerleri var ise çöktürme tankı sayısını artırınız. L ve W değerlerinin Tablo 14’de belirtilen aralıkta olana kadar tank sayısını artırınız.

Tablo 14’de belirtildiği üzere çamur bölgesi yüksekliğini 0,6 m - 1 m aralığında seçiniz.

Tablo 14’de belirtilen aralıkta L/D oranını seçiniz. L/D oranını dikkate alarak çöktürme bölgesi yüksekliğini hesaplayınız. Çamur ve çöktürme bölgesi yüksekliklerinin toplamının Tablo 14’de belirtilen kenar su derinliği aralığında olduğunu kontrol ediniz.

Kenar su derinliği üzerinde 0,6 m hava payı bırakınız.

Belirlenen tank ebatları ile çöktürme tankı hacmini hesaplayınız. Çöktürme hacmini debiye bölerek temas süresini (t=VQ) hesaplayınız. Temas süresinin Tablo 14’de belirtilen aralıkta olduğunu kontrol ediniz. Su sıcaklığının 10 oC olması durumunda temas süresinin 6-8 saat aralığında olması tavsiye edilmektedir.

Tablo 15’deki yatay akış hızı (v) formülünü kullanarak yatay akış hızını hesaplayınız ve Tablo 14’de belirtilen aralıkta olduğunu kontrol ediniz.

Tablo 15’deki Froude sayısı (Fr) formülünü kullanarak Froude sayısını hesaplayınız ve Tablo 14’de belirtilen aralıkta olduğunu kontrol ediniz.

Tablo 15’deki Reynolds sayısı (NRe) formülünü kullanarak Reynolds sayısını hesaplayınız ve Tablo 14’de belirtilen aralıkta olduğunu kontrol ediniz.

Tablo 14’de belirtilen aralıkta savak uzunluğunun tank uzunluğuna oranını seçiniz ve savak uzunluğunu hesaplayınız. Savak uzunluğunu tank genişliğine bölerek savak sayısını belirleyiniz.

Debiyi savak uzunluğuna bölerek savak yükünü hesaplayınız ve Tablo 14’de belirtilen aralıkta olduğunu kontrol ediniz.

Tablo 14’de belirtilen aralıkta çamur bölgesi eğimini ve çamur sıyırıcı hızını seçiniz.

Şekil 7 - Dikdörtgen Çöktürme (Durultucu) Ünitesi Tasarım Esasları

2) Çamur yataklı çöktürme tanklarının tasarımı:

Tablo 16 - Çamur yataklı durultucu tanklarının boyutlandırma kriterleri

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Yumaklaşma süresi | 20 dakika |
| Çökelme süresi | 1-2 saat |
| Yüzey yükü | 48-72 m3/m2.gün |
| Savak yükü | 175,2-360 m3/m.saat |
| Yukarı akış hızı | <10 mm/dk |
| Çamur sirkülasyon hızı | Hamsu giriş hızının 3-5 katı |
| Kenar su derinliği | 4,5-5 m |
| Çamur seviyesi | Normal su seviyesinin 1,25-2 m altında |
| Koni altındaki yükseklik | 0,6-1 m |
| Çamur yatağı yüksekliği | 2,15-2,25 m |
| Koni üstündeki su yüksekliği | 1,25-2,25 m (optimum 1,75 m) |

Trident yapısı ile su tabana çarptırılarak tanka verilmektedir.

Tablo 16’da belirtilen aralıkta temas süresini seçiniz ve V=Q.t formülü ile tank hacmini hesaplayınız.

Tablo 16’da belirtilen aralıkta çöktürme bölgesi yüzey yükünü seçiniz.

Tablo 15’deki yüzey yükü (s) formülünü kullanarak çöktürme tankı yüzey alanını hesaplayınız.

Tank hacmini yüzey alanına bölerek kenar su derinliğini hesaplayınız (H=QL.W) ve derinliğin Tablo 16’da belirtilen kenar su derinliği aralığında olduğunu kontrol ediniz. Derinliğin istenilen aralıkta olmaması halinde yüzey yükünü yeniden seçerek derinliğin Tablo 16’da belirtilen aralıkta olmasını sağlayınız.

Suyun yukarı akış hızını, kenar su yüksekliğinin temas süresine bölünmesi ile hesaplayınız (v=Ht)  ve Tablo 16’da belirtilen aralıkta olduğunu kontrol ediniz.

Çamur konisi altındaki yüksekliği, Tablo 16’da belirtildiği üzere 0,6 m -1 m aralığında seçiniz.

Çamur yatak yüksekliğini, Tablo 16’da belirtildiği üzere 2,15-2,25 m aralığında seçiniz.

Çamur seviyesinin üzerinde duru su yüksekliğini Tablo 16’da belirtildiği üzere 1,25-2 m aralığında seçiniz.

Çamur konisi altındaki yükseklik, çamur yatak yüksekliği ve çamur seviyesinin üzerindeki duru su yüksekliği toplamı kenar su yüksekliği ile eşit olmalıdır. Eşit değil ise yükseklik seçimlerini Tablo 16’da belirtilen aralıklarda yeniden seçiniz.

Kenar su derinliği üzerinde 0,6 m hava payı bırakınız.

Duru su toplama savak yükünü, Tablo 16’da belirtilen aralıkta seçiniz ve savak uzunluğunu debinin savak yüküne bölünmesi ile hesaplayınız.

Uzunluk/genişlik(L/W) oranını Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’de belirtilen aralıkta seçiniz.

Seçilen L/W oranını dikkate alarak tankın uzunluk ve genişliğini hesaplayınız.

Hesaplanan L ve W değerlerinin Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’de belirtilen aralıkta olduğunu kontrol ediniz. Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’de belirtilen aralıktan daha büyük L ve W değerleri var ise çöktürme tankı sayısını artırınız. L ve W değerlerinin Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’de belirtilen aralıkta olana kadar tank sayısını artırınız.

Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’de belirtildiği üzere çamur bölgesi yüksekliğini 0,6 m- 1 m aralığında seçiniz.

Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’de belirtilen aralıkta L/D oranını seçiniz. L/D oranını dikkate alarak çöktürme bölgesi yüksekliğini hesaplayınız.  Çamur ve çöktürme bölgesi yüksekliklerinin toplamının Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’de belirtilen kenar su derinliği aralığında olduğunu kontrol ediniz.

Kenar su derinliği üzerinde 0,6 m hava payı bırakınız.

Belirlenen tankı ebatları ile çöktürme tankı hacmini hesaplayınız. Çöktürme hacmini debiye bölerek temas süresini (t=VQ) hesaplayınız. Temas süresinin Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’de belirtilen aralıkta olduğunu kontrol ediniz. Su sıcaklığının 10 oC olması durumunda temas süresi 6-8 saat aralığında olması tavsiye edilmektedir.

Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’deki yatay akış hızı (v) formülünü kullanarak yatay akış hızını hesaplayınız ve Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’de belirtilen aralıkta olduğunu kontrol ediniz.

Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’deki Froude sayısı (Fr) formülünü kullanarak Froude sayısını hesaplayınız ve Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’de belirtilen aralıkta olduğunu kontrol ediniz.

Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’deki Reynolds sayısı (NRe) formülünü kullanarak Reynolds sayısını hesaplayınız ve Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’de belirtilen aralıkta olduğunu kontrol ediniz.

Şekil 8 - Çamur Yataklı Çöktürme (Durultucu) Ünitesi Tasarım Esasları

3) Lamelli (Plakalı) çöktürme tanklarının tasarımı:

Tablo 17 - Lamelli durultucu tanklarının boyutlandırma kriterleri

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Giriş Bölmesi |  |
| Düfüzör duvarına mesafe | 2 m |
| Difüzör delik çapı | 0,1-0,2 m |
| Çökelme bölmesi |  |
| Yüzey yükü | 60-180 m3/m2.gün |
| Kenar su derinliği |  |
| Uzunluk | 60 m |
| Genişlik | 6-24 m |
| Derinlik | 4,5-5,5 m |
| Temas süresi | 60 dakika |
| Lamel yüksekliği | 0,5-2 m |
| Lamel hacmi/tank hacmi | <0,75 |
| Levha açısı | 55o |
| Tüp açısı | 60° |
| Tüpün hidrolik çapı | 0,05-0,08 m |
| Tüpteki su hızı | 0,0025-0,0033 m/s |
| Yaklaşım hızı | 0,010 m/s |
| Tüplerin altındaki derinlik | 2 m |
| Reynolds sayısı | <50 |
| Froude sayısı | 10-5 |
| Oluk uzunluğu | Tank uzunluğuna eşit |
| Olukların aralıkları | 1,5 m |
| Olukların konulduğu irtifa | Tüp veya levhaların 0,6-1 m yukarısında |
| Oluk yükü | <300 m3/m.gün |
| Derinlik | 0,6-1 m |
| Eğim | 1:600 (mekanik temizleme) 1:100-1:200 |
| Çamur sıyırıcı hızı | 0,3-0,9 m/dk |

Su giriş yapısı ile çöktürme bölgesine suyu dağıtacak olan difüzör duvarı arasındaki mesafe Tablo 17’de belirtildiği üzere 2 m olarak seçilir.

Difüzör duvarı üzerindeki orifislerin çapları 0,1 m ile 0,2 m aralığında seçilir.

Tablo 17’de belirtilen aralıkta çöktürme bölgesi yüzey yükünü seçiniz.

Tablo 15’deki yüzey yükü (s) formülünü kullanarak çöktürme tankı yüzey alanını hesaplayınız.

Hesaplanan tank yüzey alanını sağlayacak olan uzunluk ve genişlik değerlerini Tablo 17’de belirtilen aralıklarda seçiniz. Uzunluk ve genişlik değerlerinin Tablo 17’de belirtilen aralıklardan büyük olması halinde tank sayısını artırınız. L ve W değerleri, Tablo 14’de belirtilen aralıkta olana kadar tank sayısını artırınız.

Tanktaki temas süresini Tablo 17’de belirtilen aralıklarda seçiniz ve tank hacmini V=Q.t formülü ile hesaplayınız.

Tank hacmini yüzey alanına bölerek kenar su derinliğini hesaplayınız (H=QL.W) ve derinliğin Tablo 17’de belirtilen kenar su derinliği aralığında olduğunu kontrol ediniz.

Tablo 17 belirtilen aralıklarda lamel yüksekliği, lamel hacmi/tank hacmi, levha açısı ve tüp açısını seçiniz.

Tüpün hidrolik çapını hesaplayınız ve Tablo 17’de belirtilen aralıkta olduğunu kontrol ediniz.

Tüpteki su hızını hesaplayınız ve Tablo 17’de belirtilen aralıkta olduğunu kontrol ediniz.

Yaklaşım hızını hesaplayınız ve Tablo 17’de belirtilen aralıkta olduğunu kontrol ediniz.

Tüplerin altındaki derinlik değerini, Tablo 17’de belirtilen 2 m değerinde seçiniz.

Su sıcaklığının 10 oC olması durumunda temas süresi 90-120 dakika aralığında seçilebilir ve düşük bulanıklık değerlerinde çamur geri devri yapılabilir.

Tablo 15’deki Froude sayısı (Fr) formülünü kullanarak Froude sayısını hesaplayınız ve Tablo 17’de belirtilen aralıkta olduğunu kontrol ediniz.

Tablo 15’deki Reynolds sayısı (NRe) formülünü kullanarak Reynolds sayısını hesaplayınız ve Tablo 17’de belirtilen aralıkta olduğunu kontrol ediniz.

Tüp veya levhaların 0,6 m-1 m yukarısına, su toplama olukları yerleştiriniz.

Tablo 17’de belirtilen aralıkta oluk uzunluğunu seçiniz. Oluk uzunluğunu tank genişliğine veya uzunluğuna bölerek oluk sayısını belirleyiniz. Oluklar arasındaki mesafe 1,5 m civarında olması önerilmektedir.

Debiyi oluk uzunluğuna bölerek oluk yükünü hesaplayınız ve oluk yükünün Tablo 17’de belirtilen aralıkta olduğunu kontrol ediniz.

Tablo 17’de belirtilen aralıkta çamur bölgesi derinliğini, eğimini ve çamur sıyırıcı hızını seçiniz.

Şekil 9 - Lamelli Çöktürme (Durultucu) Ünitesi Tasarım Esasları

FİLTRASYON (HIZLI KUM FİLTRELERİ): Küçük tesisler için (<8,000 m3/gün), minimum filtre sayısı ikidir. 8,000 m3/gün ve daha büyük kapasiteli tesisler için, minimum filtre sayısı dörttür. Dört (4) adet filtre tasarlanması halinde azalan debili veya sabit seviyeli filtre olarak sistemin işletilmesi önerilmektedir. Geri yıkama haznesi en az 2 adet filtreyi yıkayacak şekilde tasarlanmalıdır. Filtre temizleme işleminde hava, hava+ su ve su ile yapılmalıdır. Hava+su aşamasında 1 pompa ve hava kesildikten sonra da 1 pompa daha devreye alınarak geri yıkama yapılmalıdır. Geri yıkama blower ve pompalarının en az 1 adet yedeği olmalıdır.  Hava blower ve geri yıkama pompaları devreye kademeli olarak girmelidir. Böylece, nozul ve taban sisteminin zarar görmesi engellenebilir.

Filtre tabanında 25-75 adet/m2 nozul kullanılabilir. Yıkama oluğun derinliği 0,15-0,3 m emniyet  payı ilave edilerek tahmin edilebilmektedir. Hava hattı kırmızı, çıkış borusu (geri yıkama / temiz su) koyu mavi, temiz su bağlantı hattı koyu mavi, temiz su kollektör mavi, geri yıkama iletim hattı açık mavi, kirli su hattı kahverengi ve tahliye hattı yeşil renkli olarak gösterilmesi hatların görsel olarak tanımlanması için uygun bir alternatiftir.

Filtre yatak yüksekliği (L) ile filtre mazemesinin efektif çapı (d) arasındaki orana göre filtre malzemesi ve yatak yüksekliğinin belirlenmesi son yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır.

Filtre yapısının derinliği, alt drenaj sistemi, filtre malzeme ortamı ve yük kaybına olanak sağlamak için 4 ila 8 m aralığındadır.  İnşaa maliyetleri sebebiyle, filtre tasarımları nadiren filtre yatağı boyunca mevcut yük kaybının 2 ila 3 m’den daha çok olmasına olanak sağlar.  Deneyimler göstermiştir ki net yük kaybı iyi koşullardaki yumak ve iki tabakalı (ortamlı) filtreler için 1,8 m’nin ve kötü koşullardaki yumaklar için 0,8 m’nin üzerinde olursa çıkış bulanıklık değeri artmaya başlar.

Tablo 18 - Farklı işletme modları için ön arıtma koşulları

| İşletme Modu | Ön Arıtma Koşulları |
| --- | --- |
| Konvansiyonel filtrasyon | Alüm veya demir klorür ve polimerle koagülasyonu takiben flokülasyon ve çöktürme. 1000 NTU’ya kadar olan bulanıklıkları giderebilir. |
| Doğrudan filtrasyon | Alüm veya demir klorür ve polimerle koagülasyonu takiben flokülasyon (çöktürme olmadan) 15 NTU’dan daha az bulanıklığı olan ham sularla sınırlıdır. |
| Boru içi filtrasyon | Alüm veya demir klorür ve polimerle koagülasyon. Flokülasyon rastgele olabilir. 10 NTU’dan daha az bulanıklıklarla sınırlıdır. |

Tablo 19 – Yer çekimiyle çalışan hızlı kum filtreleri için tavsiye edilen boyutlar

| Parametre | Değer | Yorum |
| --- | --- | --- |
| Filtre alanı | 25 – 100 m2 | Çok büyük tesislerde en fazla 200 m2 |
| Hücre genişliği | ≤ 6 m | “kullanıma hazır” oluklar için |
| L:W oranı | 2:1 – 4:1 |  |
| Derinlik | 4-8 m | Taban drenajı için boşluk bırakılmalı |
| Su derinliği | ≥ 1,8 m |  |
| Su kanalı |  |  |
| -Genişlik | 0.4-2 m |  |
| -Derinlik | Malzemenin üst noktası ile drenaj tabanı arasında değişim gösterir. | Yıkama kanalı tabanından ölçülür. |

Tablo 20 - Tek malzemeli filtrelerin tasarım kriterleri

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Sadece kum |  |
| Etkili Çap | 0.35– 0.7 mm |
| Üniformluk katsayısı | 1.3–1.8 |
| Şekil faktörü (ø) | 0.7– 0.95 |
| Porozite | 0.4– 0.47 |
| Spesifik gravite | 2.65 g/cm3 |
| Malzeme derinliği | 0.6– 0.75 m |
| Filtrasyon hızı | 5–12 m/sa |
| Geri yıkama hızı | 30–60 m/sa |
| Geri yıkama süresia | 10–20 dk |
| Hava ile yıkama | Kademeli veya özel kademeli |
| Sadece antrasit kömür |  |
| Etkili Çap | 0.70– 0.75 mm |
| Üniformluk katsayısı | 1.3–1.8 |
| Şekil faktörü (ø) | 0.46–0.73 |
| Spesifik gravite | 1.45–1.75 g/cm3 |
| Porozite | 0.53–0.60 |
| Malzeme derinliği | 0.6–0.75 m |
| Filtrasyon hızı | 5–12 m/sa |
| Geri yıkama hızı | 37– 45 m/sa |
| Geri yıkama süresia | 10–20 dk |
| Drenaj sistemi |  |
| -Yatay borular | Evet |
| -Blok | Evet |
| -Hava ile yıkama | Hayır |
| Hava ile yıkama | Kademeli veya özel kademeli |

Tablo 21 - İki malzemeli filtrelerin tasarım kriterleri

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Üstte antrasit kömür |  |
| Etkili Çap | 0.9–1.4 mm |
| Üniformluk katsayısı | 1.3–1.8 |
| Şekil faktörü (ø) | 0.46–0.73 |
| Porozite | 0.53–0.60 |
| Spesifik gravite | 1.45–1.75 g/cm3 |
| Malzeme derinliği | 0.4–0.6 m |
| Tabanda kum |  |
| Etkili Çap | 0.35–0.7 mm |
| Üniformluk katsayısı | 1.3–1.8 |
| Şekil faktörü (ø) | 0.7–0.95 |
| Porozite | 0.4–0.47 |
| Spesifik gravite | 2.65 g/cm3 |
| Malzeme derinliği | 0.3–0.75 m |
| Filtrasyon hızı | 7–20 m/sa |
| Geri yıkama hızı | 30–60 m/sa |
| Geri yıkama süresi | 10–20 dk |
| Drenaj sistemi |  |
| -Yatay borular | Evet |
| -Blok | Evet |
| Parametre | Değer |
| -Hava ile yıkama | Hayır – Eğer toplam malzeme derinliği ≤0,75 m |
| Hava ile yıkama | 0.6-1.5 m3/dk.m2 – Eğer toplam malzeme derinliği >1 m |

Tablo 22 - Üç malzemeli filtrelerin tasarım kriterleri

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Üstte antrasit kömür |  |
| Etkili Çap | 0.9–1.4 mm |
| Üniformluk katsayısı | 1.4–1.75 |
| Şekil faktörü (ø) | 0.46–0.73 |
| Porozite | 0.53–0.60 |
| Spesifik gravite | 1.45–1.75 g/cm3 |
| Malzeme derinliği | 0.4–0.5 m |
| Ortada kum |  |
| Etkili Çap | 0.45–0.55 mm |
| Üniformluk katsayısı | 1.4–1.65 |
| Şekil faktörü (ø) | 0.7–0.95 |
| Porozite | 0.4–0.47 |
| Spesifik gravite | 2.65 g/cm3 |
| Malzeme derinliği | 0.15–0.3 m |
| Tabanda garnet |  |
| Etkili Çap | 0.20–0.35 mm |
| Üniformluk katsayısı | 1.2–2.0 |
| Şekil faktörü (ø) | 0.6 |
| Spesifik gravite | 3.6–4.2 g/cm3 |
| Malzeme derinliği | 0.075–0.15 m |
| Filtrasyon hızı | 10–25 m/sa |
| Geri yıkama hızı | 37–45 m/sa |
| Geri yıkama süresi | 10–20 dk |
| Drenaj sistemi |  |
| -Yatay borular | Evet |
| -Blok | Evet |
| -Hava ile yıkama | Hayır – (toplam malzeme derinliği ≤0.75 m ise) |
| Hava ile yıkama | 0.6-1.5 m3/dk.m2 (toplam malzeme derinliği >1 m ise) |

Tablo 23 - Tek malzemeli derin yataklı filtrelerin tasarım kriterleri

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Antrasit kömür |  |
| Etkili Çap | 0.9–1.0 mm |
| Üniformluk katsayısı | 1.4–1.7 |
| Şekil faktörü (ø) | 0.46–0.73 |
| Spesifik gravite | 1.45–1.75 g/cm3 |
| Porozite | 0.53–0.60 |
| Malzeme derinliği | 0.9–1.8 m |
| Filtrasyon hızı | 10–25 m/sa |
| Geri yıkama hızı | 37–45 m/sa |
| Geri yıkama süresia | 15 dk |
| Drenaj sistemi |  |
| -Yatay borular | Hayır |
| Parametre | Değer |
| -Blok | Evet |
| -Hava ile yıkama | Evet |
| Hava ile yıkama | 0.6-1.5 m3/dk.m2 |

Tablo 24 - Yıkama kanalı tasarım kriterleri

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Uzunluk | ≤ 6 m |
| Aralık | Partikül taşıma mesafesi ≤ 1 m |
| Savak kenar yüksekliği |  |
| -Kum filtre | Genişleme + Kanal derinliği + (0,15 ile 0,30 cm) |
| -Antrasit | 1,1 m – 1,2 m |
| Hava payı | 5 cm |
| Kurulum | Savak seviyesi |

Tablo 25 - Boru ve filtre kanalları için yaklaşık akış hızları

| Kanal veya boru tipi | Hız (m/sn) |
| --- | --- |
| Floklu su taşıyan giriş kanalı | 0.3 – 0.6 |
| Filtre edilmiş su taşıyan çıkış kanalı | 0.9 – 1.8 |
| Temiz yıkama suyu taşıyan geri yıkama suyu kanalı | 2.4 – 3.5 |
| Kullanılmış yıkama suyu taşıyan geri yıkama suyu kanalı | 1.2 – 2.4 |
| Filtre atık bağlantıları | 3.6 – 4.6 |

Tablo 26 - Filtre malzemelerinin tipik özellikleri

| Özellik | Antrasit kömürü | Granüler aktif karbon | Lal taşı | İlmenit | Kum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etkin boyut (mm) | 0.45–0.55a 0.8–1.2b | 0.8–1.0 | 0.2–0.4 | 0.2–0.4 | 0.3–0.6 |
| Üniformluk katsayısı | ≤1.65a ≤1.85b | 1.3–2.4 | 1.3–1.7 | 1.3–1.7 | 1.3–1.8 |
| Sertlik (Moh) | 2–3 | Çok düşük | 6.5–7.5 | 5–-6 | 7 |
| Porozite | 0.5–0.6 | 0.50 | 0.45–58 | UD* | 0.40–0.47 |
| Özkütle | 1.5–1.75 | 1.3–1.7 | 3.6–4.2 | 4.2–5.0 | 2.55–2.65 |
| Küresellik | 0.46–0.60 | 0.75 | 0.60 | UD | 0.7–0.8 |
| a tek başına kullanıldığında b çift yataklı filtrelerde üst katmanda kullanıldığında * Uygulanabilir değil |  |  |  |  |  |

Tablo 27 - Etkili ebatların bir fonksiyonu olarak önerilen malzeme derinlikleri

| Malzeme derinliği (L) Etkili ebat (d) veya L/d | Uygulamalar |
| --- | --- |
| 1,000 | Sıradan tek tabakalı kum ve çift tabakalı yataklar |
| 1,250 | Tipik üç tabakalı yataklar (kömür, kum ve garnet) |
| 1,250–1,500 | Kaba, derin, tek ortamlı (tabakalı) yataklar (E= 1.2 ila 1.4 mm) |
| 1,500–2,000 | Çok kaba, tek ortamlı (tabakalı) yataklar (E= 1.5 ila 2.0 mm) |

Örnek olarak 1 mm efektif dane çapına sahip 0,60 m yüksekliğinde antrasit ile 0,5 mm efektif dane çapına sahip 0,30 m yüksekliğinde kumdan oluşan çift tabakalı filtre için L/d oranı (600/1)+(300/0,5)=1200’dür. Bu değer >1000 olduğu için uygundur.

Tablo 28 - Hızlı kum filtresi tasarımı için gerekli parametrelerin hesaplanmasında kullanılan formüller

| Parametre | Formül | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Filtre sayısı (N) | N=0,0195.Q1/2 | N: Filtrelerin sayısı, adet Q:Maksimum tasarım debisi, m3/gün |
| Filtre Yatak alanı (A) | A=QN.q | A: Filtre yatak alanı, m2 Q: Maksimum günlük debi, m3/gün N:Filtre sayısı, adet q:Filtrasyon hızı, m3/gün.m2 |
| Hidrolik yarıçap (R) | R=B.H2H+B | R: Hidrolik yarıçap, m B: Kanal genişliği, m H: Kanaldaki su yüksekliği, m |
| Hidrolik yarıçapın boru çapına dönüşümü | D=4.R | R: Hidrolik yarıçap, m D: Boru çapı, m |
| Kanaldaki su hızı (vk) | vk=Qπ.4.R2 | vk: Kanalda su hızı, m/s Q: Debi, m3/s R: Hidrolik yarıçap, m |
| Porozite (ε) |  | ε:Porozite birimsiz Vv: Yatak içindeki boşluk hacmi, m3, VT: Toplam yatak hacmi, m3, VM: Yatağın boşluksuz yani malzeme hacmi, m3. |
| Temiz filtre yatağı yük kaybı (h) | hL=150.μρ.g.(1-ε)2ε3.va(∅.d)2+1,75.1-εe3.va2∅.d.g | d: Dane çapı, m g: Yerçekimi ivmesi, 9.81 m/sn2 h = yük kaybı (m) L:Filtre yatağının derinliği, m ε = Porozite μ Viskozite (kg/m.sn) ρ = Suyun yoğunluğu, 1000 kg/m3 g: Yerçekimi ivmesi, 9,81 m/sn2 φ = Parçacık şekil faktörü (küresel parçacıklar için 1.0; yuvarlak kum için 0.82; ortalama kum için 0.75; kırılmış kömür ve kum için 0.73) va: Filtre hızı, m/sn |
| Geri yıkama genleşme oranı (εe) | εe=(vbvs)0,2247.NRe0,1 | εe: Geri yıkama genleşme oranı vb: Geri yıkama hızı, m/sn NRe: Reynolds sayısı, boyutsuz vs: Daneciğin çökelme hızı, m/sn |
| Reynolds | NRe=vs.d60v | NRe: Reynolds sayısı, boyutsuz vs: Daneciğin çökelme hızı, m/sn v: Kinematik viskozite, m2/sn d: Danelerin %60’ının geçtiği elek çapı, m |
| İki tabakalı filtrelerde filtre malzeme çapları oranları(d1/d2) | d1d2=ρ2-ρρ1-ρ | d1: Hafif malzemenin çapı, m d2: Yoğun malzemenin çapı, m 1: d1 çaplı malzemenin yoğunluğu, kg/m3 2: d2 çaplı malzemenin yoğunluğu, kg/m3 : Suyun yoğunluğu, 1000 kg/m3 |
| Geri yıkama süresince oluşan yük kaybı (hL) | hL=L.1-ε.(ρg-)ρ | hL: Geri yıkama süresince oluşan yük kaybı, m L: Filtre yatak yüksekliği, m : Porozite, % g: Filtre malzemesinin yoğunluğu, kg/m3 : Suyun yoğunluğu, 1000 kg/m3 |
| Filtre malzemesi çökelme hızı (vs) | vs=4g.d.(ρg-ρ)3.CD.ρ1/2 | vs: Filtre malzemesinin çökelme hızı, m/sn g: Filtre malzemesinin yoğunluğu, kg/m3 : Suyun yoğunluğu, 1000 kg/m3 g: Yerçekimi ivmesi, m/sn2 CD: Sürtünme katsayısı d: Filtre malzemesinin efektif çapı, m |

Filtrasyon türünü Tablo 18’de belirtilen bulanıklık değerlerini dikkate alınarak konvansiyonel, direkt veya boru içi filtrasyon olarak belirleyiniz.

Filtre yatak (tabaka) türünü aşağıdaki tavsiyelere göre seçiniz.

Flokların çökelmesinin güç olduğu sularda ve kısa sürede hızlı değişikliklere sebep olan mevsimsel taşkınların olduğu nehir sularında üç tabakalı (üç farklı malzemeli) filtreler tavsiye edilmektedir.

Ham su kaynağı büyük göl veya baraj olan su kaynaklarında çift ya da çoklu tabakalı filtreler önerilmektedir.

Su kaynağının özellikleri zamanla oldukça yavaş değişiyorsa ve kimyasal ile şartlandırma değişimlerine uyum gösterebiliyorsa tek tabakalı filtereler tercih edilir.

Tablo 28’de belirtilen filtre sayısı (N) formülü ile filtre sayısını belirleyiniz.

Filtre sayısı 4 adet ise sabit seviyeli filtre işletimi yapılabilir.

Filtre sayısı 4 adet ise sabit seviyeli veya azalan debili filtre işletimi yapılabilir.

Filtre malzemesi türünü dikkate alarak Tablo 20 veya Tablo 21 veya Tablo veya Tablo 23’de belirtilen aralıklarda filtre hızını seçiniz.

Tablo 28’de belirtilen filtre yatak alanı (A) formülünü kullanarak filtre yatak alanını hesaplayınız.

Hesaplanan filtre yatak alanının Tablo 19’da verilen aralıkta olup olmadığını kontrol ediniz.

Tablo 19’da tavsiye edilen filtre yatak alanının uzunluk ve genişlik oranları dikkate alarak uzunluk ve genişlik değerlerini belirleyiniz.

Filtre yatağı üzerindeki su yüksekliğini 1,8 m olarak seçiniz.

Filtre drenaj tabakası ile filtre tabanı arasındaki boşluk mesafesini 45 cm - 90 cm aralığında seçiniz.

Filtre taban sisteminde kullanılacak nozul sayısını nozul özellikleri dikkate alınarak 25 -75 adet arasında belirleyiniz.

Filtre geri yıkama oluğunu Tablo 24’de belirtilen yıkama kanalı tasarım kriterlerini dikkate alarak tasarlayınız.

Filtreye hava, filtre nozul plakasının  hemen altından verilir. Nozul üzerinde bulunan en üsteki orifis ile bir alttaki orifis aralığında hava yastığı oluşturulur Hava yastığı oluştuğunda öncellikle nozulun üst kısmındaki orifisten hava nozula giriş yapmaktadır. Hava yastığının artması ile bir altta yer alan orifisten de hava girişi başlamaktadır. Hava yastığının daha fazla oluşması ile nozul üzerinde bulunan hava emniyet yarıklarından da hava girişi olmaya başlayacaktır.

1

Su kaynağı özelliklerine bağlı olarak seçilen filtre yatak türü (tek tabakalı, çift tabakalı, üç tabakalı veya derin filtrasyon) için tavsiye edilen filtre malzemesi çapı, yatak derinliği, şekil faktörü, üniformluk katsayısı, geri yıkama süresi, hava ile aşındırma hızı vb. tasarım parametrelerini uygun tablodan (Tablo 20, Tablo 21, Tablo 26) seçiniz.  Örnek: Konvansiyonel filtrasyon ve iki tabakalı filtre için Tablo 21 ve  Tablo 26’da belirtilen veriler dikkate alınarak tasarım yapılmalıdır.

İki tabakalı filtrelerde Tablo 28’deki filtre malzeme çapları oranları (d1/d2) formülü ile filtre malzeme çaplarını hesaplayınız. İki tabakadan fazla tabakalı filtrelerde de ardışıl yerleştirilen filtre malzemelerinin çapları arasındaki oran aynı formül ile hesaplanabilir.

Hesaplanan malzeme çaplarının Tablo 20, Tablo 21, Tablo 23 ve Tablo 26’da belirtilen aralıklarda olduğunu kontrol ediniz.

Filtre yatak yüksekliği ile filtre malzemesi çapı arasındaki oranı (L/d) hesaplayınız ve Tablo 27’de belirtilen aralıkta olduğunu kontrol ediniz.

1

Tablo 28’deki porozite () formülü ile poroziteyi hesaplayınız ve porozite değerinin filtre tabaka türüne göre uygun tabloda (Tablo 20, Tablo 21, Tablo 23 ve Tablo 26) belirtilen aralıkta olduğunu kontrol ediniz.

Filtre malzemesinin çökelme hızını (vs) deneysel olarak veya Tablo 28’deki filtre malzemesi çökelme hızı formülü ile hesaplayınız.

Geri yıkamada filtre genleşme oranını seçerek (%15-%75 ve ortalama %30) filtre geri yıkama hızını (vb) Tablo 28’deki geri yıkama genleşme oranı formülü ile hesaplayınız.

Hesaplanan filtre geri yıkama hızının filtre tabaka türüne göre uygun tabloda (Tablo 20 veya 21)

Filtrelere su taşıyan kanalın genişliğini Tablo 19’da tavsiye edilen aralıkta seçiniz. Tablo 28’de belirtilen kanaldaki su hızı (vk) formülü ile su hızını hesaplayınız ve  su hızının uygunluğunu Tablo 25’i dikkate alarak kontrol ediniz.

Filtrelere geri yıkama suyunu taşıyan kanalın genişliğini Tablo 19’da tavsiye edilen aralıkta seçiniz. Tablo 28’de belirtilen kanaldaki su hızı (vk) formülü ile  su hızını hesaplayınız ve su hızının uygunluğunu Tablo 25’i dikkate alarak kontrol ediniz.

Tablo 28’deki temiz filtre yük kaybı (h) formülü ile yük kaybını hesaplayınız.

Toplam filtre yüksekliği 4 - 8 m aralığında olmalıdır. Filtre yüksekliğini dikkate alarak filtrede kirlenme sonucu müsaade edilecek maksimum yük kaybını filtre tabaka türüne göre 1,5 m ile 3,0 m aralığında seçiniz. Seçilen yük kaybı değerinden temiz filtre yük kaybını çıkarınız. Böylece, maksimum kirlenme yük kaybını belirleyiniz.

Filtre performansını belirleyebilmek için filtre yatağı boyunca farklı seviyelerde yük kaybı değişimlerini online olarak analiz ediniz.

Filtre performansının belirlenmesi için filtre giriş ve çıkışında bulanıklık ile partikül ebat analizörü kullanınız.

Şekil 10 - Filtrasyon Ünitesi Tasarım Adımları

Tablo 29 - Geri yıkama sistemlerinin tasarım kriterleri

| Parametre | Geri Yıkama Suyu | Döner-Kollu Yüzey Yıkama | Havayla Temizlik |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtre Birim Yüzey Alanı Başına Akış Hızı (Hız) | (12 − 24 gpm/ft2 ) 30 – 60 m/sa | (0,5 – 0,7 gpm/ft2 ) 1,2 – 1,8 m/sa | (14 – 28 gpm/ft2) 36 – 72 m3/m2h |
| Basma Yüksekliği veya Basınç | 8 – 10 m (26 – 33 ft) | 5 – 7 bar (73 – 100 psi) | 0,3 – 0,5 bar (4,3 – 7,3 psi) |
| Geri Yıkama Süresi | 10 – 15 dak | 4 – 8 dak | 4 – 8 dak |

DEZENFEKSİYON

Tablo 30 - Farklı temas tankı tasarımlarında ara bölme durumuna göre dezenfektanın etkinliği

| Perde (bölme) durumu | T10/T | Perde (bölme) açıklaması |
| --- | --- | --- |
| Perde yok | 0.1 | Tank içerisnde herhangi bir bölme perdesi yok, uzunluğun genişliğe oranı çok düşük, yüksek giriş ve çıkış hızları |
| Kötü | 0.3 | Tek veya çok perdesiz giriş, tank içerisnde herhangi bir bölme perdesi yok. |
| Orta | 0.5 | Tank içerisinde birkaç bölme perdesi var, tankın giriş ve çıkışında bölme perdesi var. |
| İyi | 0.7 | Delikli giriş perdesi, serpantin veya delikli ara bölmeli iç perdeler ve çıkış savakları veya olukları tankta mevcuttur. |
| Mükemmel (piston akım) | 1.0 | Genişliğe göre oldukça fazla uzunluk, delikli giriş, çıkış ve çok sayıda ara bölmeli perdeleri içeren bir tank, temas süresi teorik bekleme süresine eşittir. |

Şekil 11 - Klorun temas tankından geçmesi

Şekil 12 - Şaşırtma perdeli klor temas tankı

Tablo 31- Şaşırtmalı temas tankı boyutlandırma kriterleri

| Parametre | Değer | Tavsiye edilen değer |
| --- | --- | --- |
| Temas süresi | 30-120 dakika | 60 dakika |
| Temas tankı toplam akış uzunluğunun (LT) tankın genişliğine (W) oranı | 40 | 40 |
| Temas tankı yüksekliğinin (h) tankın genişliğe (W) oranı | 1-3 | 2 |
| Temas tankı perde açıklığının (Lb) temas tankı uzunluğuna (L) oranı | 0.5 | 0.5 |
| Temas tankı perde açıklığının (Lb) tankın genişliğine (W) oranı | 0.9-1 | 1 |
| Giriş – çıkış borularında hız | 0,6 – 2 m/sn | 1 m/sn |

Tablo 32 - Temas tankı tasarımı için gerekli parametrelerin hesaplanmasında kullanılan formüller

| Parametre | Formül | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Temas tankı hacmi (V) | V=Q.t | V: Temas tankı hacmi, m3 Q: Debi, m³/sn t: Temas süresi, sn |
| Temas tankı yüksekliğinin (h) tankın genişliğine (W) oranı | hW=1-3 | h: Temas tankı yüksekliği, m W: Temas tankı genişliği, m |
| Temas tankı toplam akış uzunluğunun (LT) tankın genişliğine (W) oranı | LtW≥401 | LT: Temas tankı toplam akış uzunluğunun, m W: Temas tankı genişliği, m |
| Temas tankı genişliği hesabı (W) | V=h.W.LT W=Vh.L=V1 veya 3W.40W W3=V1 veya 3.40 | h: Temas tankı yüksekliği, m W: Temas tankı genişliği, m LT: Temas tankı toplam akış uzunluğunun, m |

Tablo 31’de belirtilen aralıkta temas süresini seçiniz.

Tablo 32’de verilen hacim formülü ile klor temas tankı hacmini hesaplayınız.

Klor temas tankı su yüksekliği/genişliği (h/W) oranın Tablo 32’de verilen aralıkta seçiniz.

Klor temas tankı uzunluğu/genişliği (LT/W) oranını Tablo 31’de belirtilen kritere uygun olacak şekilde seçiniz (Genellikle LTW=401   olarak seçilmektedir)

Tablo 32’deki temas tankı genişliği hesabı (W) formülü ile klor temas tankı genişliğini hesaplayınız.

Hesaplanan genişlik değerini daha önceden oranları seçilen h/W ve LT/W formüllerinde yerine koyarak klor temas tankındaki su yüksekliğini ve tank uzunluğunu hesaplayınız.

Klor temas tankı alanı dikkate alınarak, aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere perdeler vasıtasıyla gerekli uzunluk daha kısa bir mesafede sağlanabilir. Aşağıdaki örnekte uzunluğun sağlanması için 6 adet perde kullanılmıştır. Sonuçta toplam uzunluk, 7 kanalının uzunluğunun (LT=L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7) toplamı kadardır. Perdeler arasındaki mesafe klor temas tankı genişliği (W) kadardır. Perde sayısı, bir kanalın uzunluğuna bağlı olarak aşağıdaki örnek çizimden fazla veya az olabilir.

Tablo 31’de verilen aralıkta Lb/W oranını seçerek perde açıklığını hesaplayınız.

Hesaplanan perde açıklığı değerini bir kanalın uzunluğundan (L1) çıkararak perde uzunluğunu hesaplayınız.

Şekil 13 - Dezenfeksiyon Ünitesi Tasarım Adımları

Tablo 33 - En yaygın kullanılan beş dezenfektanın karakteristik özellikleri

| Dezenfeksiyon etkinliği | Dezenfektan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Serbest klor | Bağlı klor | Klor dioksit | Ozon | Ultraviyole ışık |
| Bakteriler | Mükemmel | İyi | Mükemmel | Mükemmel | İyi |
| Virüsler | Mükemmel | Uygun | Mükemmel | Mükemmel | Uygun |
| Protozoa | Uygun - zayıf arası | Zayıf | İyi | İyi | Mükemmel |
| Endosporlar | İyi - zayıf arası | Zayıf | Uygun | Mükemmel | Uygun |
| Kalıntılarla ilgili müsaade edilen değerler | 4 mg/L | 4 mg/L | 0,8 mg/L | — | — |
| Kimyasal yan ürün oluşması |  |  |  |  |  |
| Yan ürünler | 4 THM(a) ve 5 HAA(b) oluşturur | Eser miktarda THM ve HAA, Siyanojen halojenürler, NDMA | Klorür Klorat | Bromat, Biyolojik-bozunan organik karbon | Yok |
| Uygulama dozu, mg/L (kg/ml) | 1 – 6 | 2 – 6 | 0,2 – 1,5 | 1 – 5 | 20 – 100 mJ/cm2 |
| Uygulama dozu, lb/MG | 8–50 | 17–50 | 2–13 | 8–42 | — |
| Kimyasal Kaynak | Teslimat: vagon tankerler içinde sıvı olarak, 1 ton ve 68 kg (150 lb) silindirler halinde veya sıvı ağartıcı olarak. Kullanıldığı işletmede tuz ve sudan elektroliz yoluyla üretim. Kalsiyum hipoklorit tozu çok küçük ölçekli uygulamalar için kullanılır. | Aynı klor kaynakları. Amonyak, sudaki amonyak çözeltisi, tüpler içinde sıvı gaz veya katı amonyum sülfat olarak teslim edilir. Arıtma prosesinde klor ve amonyak karıştırılır. | ClO2, işletmede klor ve kloritten bir jeneratör aracılığıyla üretilmektedir. Klor için aynı kaynaklar. Klorür toz veya istikrarlı bir sıvı çözelti olarak. | Bir elektrik alandan saf oksijen veya kuru hava geçirerek işletmede yerinde imal edilir. Oksijen genellikle sıvı olarak verilir. İşletmede oksijen de üretilebilir. | Kontaktör kendi içinde düşük basınçlı veya düşük basınçlı- yüksek yoğunluklu UV (254-nm) veya orta basınçlı UV lambaları (birkaç dalga boyu) kullanır. |
| (a) THMler = Trihalometanlar (b) HAAlar = Haloasetik asitler |  |  |  |  |  |

Tablo 34 - Ozonun Gücündeki Azalmaya pH’nın Tesiri

| Bakiye Ozon, % |  |  |
| --- | --- | --- |
| pH Dakika | 7.6 | 8.5 | 8.2 |
| 3 | 98 | 90 | 65 |
| 6 | 92 | 70 | 40 |
| 18 | 78 | 30 | 5 |

Tablo 35 - Üç tip UV lambasının karakteristik özellikleri

| Parametre | Birim | Lamba tipi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Düşük basınç- düşük yoğunluk | Düşük basınç –yüksek yoğunluk | Orta basınç |
| Güç tüketimi | W | 40 – 100 | 200 – 500(a) | 1000 – 10000 |
| Lamba akımı | ma | 350 – 550 | Değişken | Değişken |
| Lamba gerilimi | V | 220 | Değişken | Değişken |
| Mikrop öldürücü çıktısı/girdisi | % | 30 – 40 | 25 – 35 | 10 – 15(b) |
| 254 nm’de lamba çıktısı | W | 25 – 27 | 60 – 400 |  |
| Lamba çalışma sıcaklığı | ◦C | 35 – 45 | 60 – 100 | 600 – 900 |
| Hg buharı kısmi basıncı | kPa | 0,00093 | 0,0018 – 0.10 | 40 – 4000 |
| Lamba uzunluğu | m | 0,75 – 1,5 | Değişken | Değişken |
| Lamba çapı | mm | 15 – 20 | Değişken | Değişken |
| Tecrit kovanı ömrü | yıl | 4 –6 | 4–6 | 1–3 |
| Akım düzenleyici ömrü | yıl | 10 – 15 | 10 – 15 | 1 – 3 |
| Tahmini lamba ömrü | sa | 8000 – 10000 | 8000 – 12000 | 4000 – 8000 |
| Tahmini lamba ömründe lamba çıktısındaki azalma | % | 20 – 25 | 25 – 30 | 20 – 25 |
| Çok yüksek çıktılı lambada 1200 W’a kadar. En etkin mikrop öldürücü aralığındaki çıktı (~255 - 265 μm). (∼255 – 265 μm). |  |  |  |  |

Tablo 36 - Çeşitli sular için absorbans ve geçirgenlik değerleri

| Kaynak suyunun türü | UV254 absorbans, (a.u./cm(a)) | Geçirgenlik, (UVT254, %) |
| --- | --- | --- |
| Yeraltı suyu | 0,0706 – 0,0088 | 85 – 98 |
| Yüzey suyu, arıtılmamış | 0,3010 – 0,0269 | 50 – 94 |
| Yüzey suları, koagülasyon, flokülasyon ve çökeltme sonrası | 0,0969 – 0,0132 | 80 – 97 |
| Yüzey suları, koagülasyon, flokülasyon, çökeltme ve filtreleme sonrası | 0,0706 – 0,0088 | 85 – 98 |
| Yüzey suları, mikrofiltrasyon sonrası | 0,0706 – 0,0088 | 85 – 98 |
| Yüzey suları, ters osmoz sonrası | 0,0458 – 0,0044 | 90 – 99 |
| (a) a.u. = absorbans birimi |  |  |

Tablo 37 - Kriptosporidyum, Giardia ve virüsün etkisiz hale getirilmesi için gerekli UV dozu

| Log Etkisizleştirme* Kredi | UV Dozu (mJ/cm2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kriptosporidyum | Giardia | Virüs(a) |
| 0,5 | 1,6 | 1,5 | 39 |
| 1,00 | 2,5 | 2,1 | 58 |
| 1,5 | 3,9 | 3,0 | 79 |
| 2,0 | 5,8 | 5,2 | 100 |
| 2,5 | 8,5 | 7,7 | 121 |
| 3,0 | 12 | 11 | 143 |
| 3,5 | 15 | 15 | 163 |
| 4,0 | 22 | 22 | 186 |
| Adenovirüs kökenli virüs için UV dozu. |  |  |  |

Şekil 14 - Yüzde 99 etkisizleştirme için gerekli dezenfeksiyon şartları

Tablo 38 - Klorlama binasının nötralizasyonu ve atık ozon bertarafı metotları

| Ünite | İşlem | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Klorlama binası | Nötralizasyon | Klorlama binasında olabilecek klor kaçağı çeşitli kimyasal bileşikler kullanılarak nötralize edilebilir. Bunlar; sülfür dioksit, askorbik asit, sodyum tiyosülfat, sodyum bisülfit, sodyum sülfit. |
| Ozonlama Tankı | Atık Ozon Bertarafı | Ozon temas tankı tasarımında yüzer parçacıklar ve köpüğün atık gaz sistemine kaçmaması için temas tankındaki su yüzeyi ile tank tavanı arasında yeterli boşluk bırakılır. |
|  |  | Temas tankı yüzeyindeki köpüğün giderilmesi için köpük spreyi ve nem alıcılar kullanılabilir. |
|  |  | Blowerlar ile bertaraf ünitesine gönderilen atık gaz; termal yakma, arıtma prosesine geri döndürme ve katalitik yöntemlerinden biri ile bertaraf edilir. |

FİLTRE GERİ YIKAMA SUYUNUN DURULTULMASI: Harcanan filtre geri yıkama suyunu, tesis giriş suyu (besleme suyu) akımına geri göndermeyi (geri kazanmayı) planlayan herhangi bir proje, su arıtma tesisinden güvenilir içme suyu sağlayacak olan dönüş (geri kazanım) akımı ile ilgili gereken arıtma prosesini tespit etmek için Giardia ve Kriptosporidyum da dahil olmak üzere bir mikrobik risk değerlendirmesi gerçekleştirir.

Tablo 39 - Doldurma, çökeltme ve çekme haznelerinin tutma veya dengeleme tank ölçüleri

| No | Filtre geri yıkama Suyu Durultulması: Tutma veya Dengeleme Tankı Boyutlandırma |
| --- | --- |
| 1 | Geri yıkama işleminin tamamlanma süresi genel olarak 60 dakikadır. |
| 2 | Geri yıkama hacminin çökeltme zamanı genelde 2 saattir. |
| 3 | Çökeltme prosesinin sonunda çamur toplayıcılarını çalıştırmak için gereken ilave zaman, genellikle 1 saat ek süre olarak düşünülür. |
| 4 | Ana prosesi, hidrolik bir darbeden korumak için geri yıkama hacmini tahliye (drenaj) etme işlemi yaklaşık 90 dakika sürer. |
| 5 | Doldurma, çökeltme ve çekme işlemlerinin düzgün ve verimli bir şekilde çalışması için minimum hazne sayısı 3 ile 4 olan tesislerde bu işlem 6 ile 7 saattir. |

Tablo 40 - Filtre geri yıkama sistemi: tanklar, hazneler durultucular genel tasarım kriterleri

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Ünitelerin Sayısı | İki adet dairesel akışlı durultucu; veya iki dikdörtgen yatay akışlı çökeltme haznesi; ya da iki adet doldurma-çökeltme-çekme ıslah hazneleri. |
| Durultucular/Çökeltme Hazneleri İçin Yüzey Yükleme Hızı (Taşma Hızı) | 0,5 – 0,6 gpm/ft2 (1,2 – 1,4 m/sa) (ortalama); 1,1 gpm/ft2 (2,7 m/sa) (maksimum) |
| Durultucular/Çökeltme hazneleri için bekletme zamanı | 2 ile 2,5 sa |
| Doldurma-Çökeltme-Çekme hazneleri için Çevrim Süresi | 7 sa |

Tablo 41 - Arıtım şekline göre filtre geri yıkama bulanıklığının ve parçacıklarının logaritmik giderilmesi

| Durultma Prosesi1 | Logaritmik Bulanıklık Giderimi | Logaritmik Parçacık Giderimi | Göreceli Maliyet Sıralaması 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Polimersiz çökeltme3 | 0,1 – 0,8 | 0,2 – 0,9 | 1 |
| Polimer içermeyen çözünmüş hava flotasyonu | 0,7 – 1,4 | 0,8 – 1,7 | ----- |
| Polimer ile çökeltme3 | 1,4 – 2,3 | 1,9 – 3,3 | 2 |
| Polimerli çözünmüş hava flotasyonu | 1,7 – 2,7 | 1,9 – 3,5 | 3 |
| Koagülasyon, Flokülasyon ve çökeltme3 | 0,5 – 1,7 | 0,4 – 2,1 | ------ |
| Ön arıtmalı granül filtrasyon4 | 2,2 – 3,0 | 2,4 – 4,4 | 4 |
| Membran mikrofiltrasyon | 2,6 – 3,9 | 1,6 – 3,5 | 5 |

(1) Durultma prosesleri yedi farklı yerde yürütülmüş ve pilot ölçekli ve tam ölçekli araştırmalardan oluşmuştur.

(2)  Göreceli masraflar, 1 en düşük maliyetli durultma prosesi ve 5 en yüksek maliyetli durultma prosesi olarak sunulmaktadır. Polimersiz çözünmüş hava flotasyonu ve koagülasyon/flokülasyon akabinde çökeltme prosesleri ile ilgili maliyetler mevcut değildir.

(3)  Çökeltme ya boru tipi çökeltici ya da plaka tipi çökelticilerden oluşmaktadır.

(4) Ön arıtmada ya polimerli çökeltme ya da polimerli çözünmüş hava flotasyonu bulunmaktadır.

BASINÇLI FİLTRELER: Basınç filtreler, yer çekimi ile işletilen hızlı kum filtreleri ile genellikle benzer özelliklere sahiptir. Hızlı kum filtreleri atmosfer basıncı altında işletilmektedir. Basınçlı kum filtrelerine su basınçla iletilmektedir ve filtre malzemesi arasından sular basınç altında süzülmektedir. Basınçlı filtre tankları kapalıdır. Basınç, filtre malzemesi arasından süzülen suyun kalitesi üzerinde etkilidir.

Tablo 22 - Basınçlı filtrelerin genel tasarım kriterleri

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Tank çapı (maksimum) | 4,5 m |
| Tank yüksekliği (maksimum) | 12 m |
| Filtreleme hızı (önerilen aralık) | 5 (m3) / (m2.sa) - 15 (m3) / (m2.sa) |
| Filtreleme hızı (maksimum) | 25 (m3) / (m2.sa) |
| Filtre malzemesi | Karbon çelik / Paslanmaz çelik / Cam elyafı takviyeli plastik |

- Basınçlı kum filtreleri yeraltı sularında bulunan demir ve manganın oksidasyon sonrasında giderimi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Yağış ve akışlarla bulanıklık gibi su kalite parametrelerinde önemli değişimler görülen yerüstü su kaynaklarında basınçlı kum filtrelerinin kullanılması tercih edilmez.

- Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar:

- Basınçlı kum filtresi tasarımında dikkate alınması gereken diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir;

- Her filtre tankının giriş ve çıkış borularında basınç veya yük kaybı göstergeleri bulunur.

- Her filtre tankında kolayca okunabilen debimetre bulunur.

- Filtreler arasındaki boru hatları mümkün olduğunca basit yapılır ve borular üzerinde akış yönünü belirtir işaretler bulunur.

- Her bir fitre tankının en yüksek noktasına hava tahliye vanası yerleştirilir.

- Tank çapı 91,44 cm (36 inç) veya daha fazla olan filtreler için muayene ve onarımı kolaylaştırmak için yeterli büyüklükte erişilebilir bir menhol konulur.  Menholler en az 60,96 cm (24 inç) boyutunda seçilir.

- Çapı 91,44 cm’den (36 inç) küçük tankların kenarlarında tutulup hareket ettirilmelerini sağlayan kulplar bulunur.

- Filtre tankları 1-4 bar aralığında basınç altında işletilebilir.

- Boru hatları üzerinde geri yıkama hatları ile akış yönleri işaretler ile belirtilir.

- Geri yıkama hatları üzerinde kolayca okunabilen debimetre bulunur.

- Geri yıkama suyunun bulanıklık değeri ölçülür.

- Geri yıkama işlemi filtre süzüntü suyu ile yapılır. Dolayısı ile süzüntü suyunun biriktirilmesi gereken depolama ünitesi bulundurulur.

Tablo 43 - Filtre geri yıkama ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Geri yıkama oluğu yüksekliği (minimum) | 45,7 cm |
| Geri yıkama için gerekli tank taban tasarımında dikkate alınacak yükleme değeri (minimum) | 37 (m3) / (m2.sa) |

EK-3 MİKROKİRLETİCİLER ve ARITIMI

Tablo 44 - Mikrokirleticilerin Fizikokimyasal Özellikleri

|  | Mikrokirletici (MK) Adı | MK Kategorisi | CAS Numarası | Kimyasal Formül | Moleküler Ağırlık (g/mol) | Kaynama Noktası (°C) | Yoğunluk (g/cm³) | log Kow | Sudaki Çözünürlüğü (mg/L) (20-25 °C) | Öncelikli Madde/Belirli Kirletici | YO-ÇKS Nehir/Göl (µg/L) | MAK-ÇKS Nehir/Göl (µq/L) | YO-ÇKŞ Kıyı/Geçiş suları (µg/L) | MAK-ÇKS Kıyı/Geçiş Suları (µg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,1-Dikloroetan | Klorlu Organik Bileşik | 75-34-3 | C2H4Cl2 | 98954 | 57.3 | 1.17 | 1.79 | 5500 | Belirli kirletici | 1000 | 10000 | 1000 | 10000 |
| 2 | PCBler | Yarı Uçucu Organik Bileşikler (S-VOC) | 1336-36-3 | C12H10−xClx | - | - | - | - | - | Belirli kirletici | 0.31 | 0.37 | 0.07 | 0.14 |
| 3 | PCB 153 | Yarı Uçucu Organik Bileşikler (S-VOCs) | 35065-27-1 | C12H4Cl6 | 360.878 | - | - | - | - | Belirli kirletici | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 4 | Klorotalonil | Pestisit | 1897-45-6 | C8Cl4N2 | 265.9 | 350 | 2.8 | 3.05 | 0.81 | Belirli kirletici | 0.3 | 4.2 | 0.3 | 2 |
| 5 | 4-Kloroanilin | Pestisitler, ilaçlar ve boya maddelerinin üretiminde kullanılan yapı taşı | 106-47-8 | ClC6H4NH2 | 127.571 | 232 | 1.43 | 1.83 | 3900 | Belirli kirletici | 0.005 | 85 | 0.26 | 85 |
| 6 | Fentiyon | Pestisit | 55-38-9 | C10H15O3PS2 | 278.33 | 87 | 1.25 | 4.8 | 54 | Belirli kirletici | 0.05 | 1.1 | 0.05 | 1.1 |
| 7 | Aldrin | Pestisit | 309-00-2 | C12H8Cl6 | 364.9 | 145 | 1.6 | 6.5 | 0.027 | Belirli kirletici | 0.01 | - | 0.01 | - |
| 8 | 4,4'-DDT | Pestisit | 50-29-3 | C14H9Cl5 | 354.48 | 260 | 0.99 | 6.91 | 0.025 | Belirli kirletici | 0.01 | 0.65 | 0.01 | 0.1 |
| 9 | Dieldrin | Pestisit | 60-57-1 | C12H8Cl6O | 380.91 | 385 | 1.62 | 5.4 | 0.195 | Belirli kirletici | 0.02 | 0.93 | 0.02 | 0.93 |
| 10 | Linuron | Pestisit | 330-55-2 | C9H10Cl2N2O2 | 249.09 | 180 | 1.49 | 3 | 81.00 | Belirli kirletici | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 11 | Triklosan | Kişisel Bakım Ürünü | 3380-34-5 | C12H7Cl3O2 | 289.53 | 120 | 1.49 | 4.76 | 10.00 | Belirli kirletici | 0.12 | 1.1 | 0.12 | 1.1 |
| 12 | Asetoklor | Pestisit | 34256-82-1 | C14H20ClNO2 | 269.78 | 162 | 1.1 | 4.14 | 233 | Belirli kirletici | 0.3 | 10.1 | 0.3 | 10.1 |
| 13 | Permetrin | Pestisit | 52645-53-1 | C21H20Cl2O3 | 391.3 | 220 | 1.19 | 2.85-6.5 | 0.006 | Belirli kirletici | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 14 | Etilentiyoüre (ETU) | Etilenbis (ditiyokarbamat) (EBDC) fungisitlerinin metabolit ve ayrışma ürünü | 96-45-7 | C3H6N2S | 102.16 | 347 | 1.42 | -0.66 | 20000 | Belirli kirletici | 248 | 2000 | 248 | 2000 |
| 15 | Berilyum | Metal | 7440-41-7 | Be | 9 | 2468 | 1.85 | - | - | Belirli kirletici | 2.5 | 3.9 | 2.5 | 3.9 |
| 16 | Vanadyum | Metal | 7440-62-2 | V | 23 | 3407 | 6 | - | - | Belirli kirletici | 1.6 | 97 | 1.6 | 16 |
| 17 | Bromür | İnorganik Bileşik | 24959-67-9 | Br− | 79.9 | - | - | - | - | Belirli kirletici | 31 | 46 | 31 | 46 |
| 18 | Kloroasetik asit | Klorlu Organik Bileşikler | 79-11-8 | C2H3ClO2 | 94.494 | 189.3 | 1.58 | 0.22 | 8.58x105 | Belirli kirletici | 0.5 | 5 | 0.5 | 5 |
| 19 | 2,4-d isooktil ester | Pestisit | 25168-26-7 | C16H22Cl2O3 | 333.249 | 317 | 1.14 | - | 0.0324 | Belirli kirletici | 0.2 | 26 | 2.8 | 26 |
| 20 | Karbendazim | Pestisit/ Benomil (fungisit) metaboliti | 10605-21-7 | C9H9N3O2 | 191.19 | 409 | 1.421 | 1.51 | 8.00 | Belirli kirletici | 2.7 | 77 | 2.7 | 77 |
| 21 | Metolaklor | Pestisit | 51218-45-2 | C15H22ClNO2 | 283.8 | 100 | 1.12 | 3.13 | 530 | Belirli kirletici | 3.3 | 88 | 3.3 | 88 |
| 22 | Pendimetalin | Pestisit | 40487-42-1 | C13H19N3O4 | 281.312 | 330 | 1.17 | 5.2 | 0.28 | Belirli kirletici | 0.5 | 8 | 0.5 | 8 |
| 23 | Tribenuron-metil | Pestisit | 101200-48-0 | C15H17N5O6S | 395.39 | - | 1.59 | 0.78 | 2040 | Belirli kirletici | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 |
| 24 | Klordan | Pestisit | 57-74-9 | C10H6Cl8 | 409.77 | 175 | 1.6 | 6.16 | 0.06 | Belirli kirletici | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 25 | 4,4'-DDE | DDT’nin birincil metaboliti | 72-55-9 | C14H8Cl4 | 318.02 | - | - | 6.51 | 0.04 | Belirli kirletici | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.2 |
| 26 | Bromoksinil | Pestisit | 1689-84-5 | C7H3Br2NO | 276.91 | 318.2 | 2.24 | 2.7 | 130 | Belirli kirletici | 36 | 262 | 0.8 | 262 |
| 27 | Kaptan | Pestisit | 133-06-2 | C9H8Cl3NO2S | 300.59 | - | 1.74 | 2.8 | 5.10 | Belirli kirletici | 1.6 | 8.5 | 1.6 | 8.5 |
| 28 | Diklobenil | Pestisit | 1194-65-6 | C7H3Cl2N | 172.008 | 279 | 1.62 | 2.74 | 14.60 | Belirli kirletici | 0.6 | 187 | 74 | 187 |
| 29 | Alaklor | Pestisit | 15972-60-8 | C14H20ClNO2 | 269.767 | 135 | 1.12 | 2.6-3.5 | 240 | Öncelikli Madde | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 |
| 30 | Klorpirifos (Klorpirifos-etil) | Pestisit | 2921-88-2 | C9H11Cl3NO3PS | 350.59 | 160 | 1.398 | 4.96 | 1.40 | Öncelikli Madde | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.1 |
| 31 | Diuron | Pestisit | 330-54-1 | C9H10Cl2N2O | 233.1 | 180 | 1.48 | 2.68 | 42 | Öncelikli Madde | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 1.8 |
| 32 | Terbütrin | Pestisit | 886-50-0 | C10H19N5S | 241.357 | 154 | 1.115 | 3.74 | 25 | Öncelikli Madde | 0.065 | 0.34 | 0.0065 | 0.034 |
| 33 | Benzen | Petrol Hidrokarbonları (PHC) | 71-43-2 | C6H6 | 78.11 | 80.1 | 0.8765 | 2.13 | 1800 | Öncelikli Madde | 10 | 50 | 8 | 50 |
| 34 | Diklorometan | Solvent | 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 | 39.6 | 1.3266 | 1.25 | 13200 | Öncelikli Madde | 20 | - | 20 | - |
| 35 | Triklorometan (kloroform) | Klorlu Uçucu Organik Bileşikler (C-VOC) | 67-66-3 | CHCl3 | 119.369 | 61.15 | 1.4888 | 1.97 | 7950 | Öncelikli Madde | 2.5 | - | 2.5 | - |
| 36 | Oktabromodifenil eter | Polybrominated diphenyl ethers | 32536-52-0 | C12H2Br8O | 801.38 | - | 2.9 | 6.29 | Çok zayıf | Belirtilmemiş | - | - | - | - |
| 37 | Hekzaklorobenzen | Pestisit | 118-74-1 | C6Cl6 | 284.8 | 323 | 2.04 | 5.73 | 0.005 | Öncelikli Madde | - | 0.05 | - | 0.05 |
| 38 | Hekzaklorosiklohekzan (HCH) | Pestisit | 608-73-1 | C6H6Cl6 | 290.814 | 323.4 | 1.59 | - | - | Öncelikli Madde | 0.02 | 0.04 | 0.002 | 0.02 |
| 39 | Heptaklor | Pestisit | 76-44-8 | C10H5Cl7 | 373.32 | 135 | 1.58 | 6.1 | 0.05 | Öncelikli Madde | 2x10-7 | 3x10-4 | 1x10-8 | 3x10-5 |
| 40 | Heptaklor epoksit | Heptaklorun degredasyon ürünü (Heptaklor pestisittir) | 1024-57-3 | C10H5Cl7O | 389.299 | - | - | 5.4 | 0.35 | Öncelikli Madde | 2x10-7 | 3x10-4 | 1x10-8 | 3x10-5 |
| 41 | Di (2-ethylhekzil) fitalat (DEHP) | Solvent | 117-81-7 | C24H38O4 | 390.56 | 385 | 0.99 | 4.88-7.5 | 0.27 | Öncelikli Madde | 1.3 | - | 1.3 | - |
| 42 | Naftalin | Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) | 91-20-3 | C10H8 | 128.17 | 217.97 | 1.162 | 3.3 | 31.80 | Öncelikli Madde | 2 | 130 | 2 | 130 |
| 43 | Pentaklorobenzene | Klorlu Aromatik Hidrokarbon | 608-93-5 | C6HCl5 | 250.32 | 275 | 1.8 | 5.18 | 1.33 | Öncelikli Madde | 0.007 | - | 0.0007 | - |
| 44 | Pentaklorofenol | Pestisit/Dezenfektan | 87-86-5 | C6HCl5O | 266.34 | 309-310 | 1.978 | 3.32-5.12 | 14 | Öncelikli Madde | 0.4 | 1 | 0.4 | 1 |
| 45 | Benzo (a) piren | Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) | 50-32-8 | C20H12 | 252.32 | 495 | 1.24 | 6.13 | 0.0016 | Öncelikli Madde | 1.7x10-4 | 0.27 | 1.7x10-4 | 0.027 |
| 46 | Trifluralin | Pestisit | 1582-09-8 | C13H16F3N3O4 | 335.28 | 140 | 1.315 | 4.69 | 0.20 | Öncelikli Madde | 0.03 | - | 0.03 | - |
| 47 | Dikofol | Pestisit | 115-32-2 | C14H9Cl5O | 370475 | 180 | 1.45 | 4.28 | 0.80 | Öncelikli Madde | 1.3x10-3 | - | 3.2x10-5 | - |
| 48 | Sipermetrin (toplam) | Pestisit | 52315-07-8 | C22H19Cl2NO3 | 416298 | - | 1.25 | 4.4-6.3 | 0.009 | Öncelikli Madde | 8x10-5 | 6x10-4 | 8x10-6 | 6x10-5 |
| 49 | Diklorvos | Pestisit | 62-73-7 | C4H7Cl2O4P | 220.97 | 140 | 1.415 | 1.16 | 1600 | Öncelikli Madde | 6x10-4 | 7x10-4 | 6x10-5 | 7x10-5 |

Tablo 45 - Mikrokirleticiler İçin Proses Seçim Matrisi

| ÖNERİLEN PROSES MİKROKİRLETİCİ | Havza Yönetimi (evsel ve kentsel atıksu deşarjlarının azaltılması, tarımdan dönen drenaj sularının kontrolü, havza yönetimi ve koruma planları) | Havayla Sıyırma | Koagülasyon -> Flokülasyon -> Çöktürme (doğrudan filtrasyon da dahil) | Biyolojik Granüler Aktif Karbon (BGAK) | Granüler Demir Hidroksit (GFH) | Toz Aktif Karbon->Granüler Aktif Karbon (TAK&GAK) | Demiroksit-hidroksit -> Emdirimli aktif karbon (Fe-AK) | İleri Oksidasyon Prosesi (O3/H2O2, O3/UV, Fenton, vb. gibi homojen olan ve katalizörlü TiO2/O3, fotokatalik ozonlama gibi katalizörlü heterojen prosesler de dahil) | Nanofiltrasyon veya Ters Ozmoz (NF veya TO) | Pervaporasyon | İyon Değiştirici | Aktif Karbon/O3- > Biyolojik Aktif Karbon | Klorlama- > Koagülasyon | Klorlama -> TAK -> Koagülasyon | Demir bağlı daneli aktif karbon -> hidrojen peroksit (Fe-GAK//H2O2) | Fenton prosesi (Fe+3/H2O2) ve Ultraviyole (UV) | Fenton prosesi (Fe3+/H2O2) -> Ultraviyole(UV) -> Ardışık Kesitli Reaktör (AKR) | Membran prosesleri ve İleri Oksidasyon | Ozon -> Koagülasyon | Ozon -> TAK | Daneli Aktif Karbonla Ozonlama ve Biyolojik Aktif Karbon | Ozon -> TAK -> Koagülasyon | Ozon -> Adsorbsiyon (zeolit) | TAK -> UF | Permanganat oksidasyonu -> TAK -> Konvansiyonel arıtma | Koagülant/adsorbant ilavesiyle önoksitleme | Karbon Filtre Sistemleriyle Ters Ozmoz | TiO2 -> Ultraviyole (UV)/O3 -> Biyolojik Aktif Karbon | Ultrason/Elektro -> Koagülasyon | Ultraviyole (UV) -> Fe(III) ile Adsorbsiyon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asetaklor |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alaklor |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aldrin |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Benzen |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Benzo(a)piren |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Berilyum |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bromür |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bromoksinil |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaptan |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Karbendazim |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klordan |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kloroasetik Asit |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 4-Kloroanilin |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Klorotalonil |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 4 | 1 |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kloropirifos |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  |  |  | 6 | 5 |  |  |  |  | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sipermetrin (toplam) |  |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-Dikloroetan |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,4'-DDE |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,4'-DDT |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dietil hekzil fitalat (DEHP) |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 2,4-D izostil ester |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diklobenil |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diklorometan |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 4 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| Diklorvos |  |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dikofol |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 5 | 3 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieldrin |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 3 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diüron |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etilentiyoüre (ETU) |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fentiyion |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Heptaklor |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 3 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Heptaklor epoksit |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hekzaklorobenzen | 6 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Hekzaklorosiklohekzan (HCH) |  |  |  |  |  | 1 |  | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Linuron |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metolaklor |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naftalin |  | 1 | 4 |  |  | 3 |  | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oktabromodifenileter |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poliklorlubifeniller (PCB) |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCB 153 |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendimetalin |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pentaklorobenzen |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pentaklorofenol |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Permetrin |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terbütrin |  |  |  |  |  | 2 |  | 5 | 1 |  |  |  | 3 | 6 |  |  |  |  |  | 4 |  | 8 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Tribenuron-metil |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Triklorometan (Kloroform) |  | 1 | 4 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| Triklosan |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trifluralin |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 6 | 3 |  |  |  | 4 | 8 |  |  |  |  | 7 | 5 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vanadyum |  |  | 2 |  | 4 | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

EK 4 SİYANOBAKTERİ VE SİYANOKTOKSİN GİDERİMİ

Siyanobakteriler: Göl, deniz, haliç, içme suyu rezervuarı gibi su ortamlarında bulunan mikroorganizmalardır. Sucul ekosistemlerin planktonunda veya kıyı bölgesinde taşlara ve diğer materyallere tutunmuş olarak bulunabilirler. Siyanobakteriler, ekolojik rekabete dayalı ortamlarda dağılım gösterdiklerinden, çeşitli adaptasyon mekanizmaları geliştirmişlerdir. Bu adaptasyonların en önemlisi aşırı derecede biyoaktif özellikte ve diğer canlılar için için toksik (siyanotoksinler) olan veya tat koku bozucu özellikteki ikincil metabolitleri (Geosmin ve MİB) üretmeleridir.

Siyanotoksinler: Aşırı siyanobakteri artışı görsel kirliliğin yanında su kalitesini olumsuz yönde etkilemekte, içme suyu arıtma tesislerinde filtreleri tıkamakta, tat ve koku bozuklukları gibi birçok çevresel, sosyal ve ekonomik soruna da neden olmaktadır. Bunun yanı sıra aşırı artış gösteren siyanobakteri türlerinden birçoğunun toksin üretme yeteneğinde oldukları görülmüştür. Yüzey sularında bulunabilen siyanotoksin türleri ve bunlara ait özellikler Tablo 46’da gösterilmiştir.

Tablo 46 - Siyanotoksinlerin özellikleri

| Toksin | Moleküler ağırlığı, Dalton | Su tutma eğilimi | Net yükü |
| --- | --- | --- | --- |
| Anatoksin | 165 – 179 | Hidrofilik | +1 |
| Mikrosistin | 900-1100 | Hidrofobik | 0 – (-2) |
| Nodularin | 824 | Hidrofobik |  |
| Saksitoksin | 299 | Hidrofilik | 0 – (+2) |
| Silindrospermopsin | 415 | Hidrofilik | 0 |

Dünyada ve ülkemizde en yaygın olarak bulunan toksin mikrosistin (MC)’dir. Mikrosistin 100 civarında varyantı vardır. Halkasal peptit olan mikrosistine farklı aminoasitlerin bağlanması ve bu aminoasitlerin demetilasyonu toksin varyantlarının ortaya çıkmasını sağlar. Analitik yöntemlerin gelişmesi sürecinde Mikrosistin–LR en fazla çalışılan ve en fazla tespit edilen toksin varyantı olmuştur. Bu nedenle, bir alanda tespit edilen Mikrosistin varyantları genellikle tek tek verilmez ve Mikrosistin-LR eşdeğeri olarak Toplam Mikrosistin miktarı belirtilir.

Siyanobakteriler ve Koku Oluşumu: Sularda en yaygın görülen biyolojik kaynaklı tat ve koku bozucu bileşikler geosmin ve MİB (2-metilizoborneol)’dir. Çeşitli bakteri ve mantar türleri tarafından da sentezlenebilen bu iki maddenin sulardaki birincil kaynağı siyanobakterilerdir. Hücre içinde sentezlenen geosmin ve MİB metabolitleri, özellikle aşırı artışları takip eden zamanlarda, canlılığını yitiren siyanobakteri hücrelerinin parçalanmasıyla birlikte suya karışmaktadır.  İçme sularında tat ve koku oluşturan bazı kimyasallar Tablo 47’de verilmiştir.

Tablo 47 - İçme sularında tat ve koku oluşturan bazı kimyasallar

| Kimyasal | Tat/Koku | Kaynak |
| --- | --- | --- |
| Geosmin | Toprağımsı veya otsu kokular | Aktinomiset, mavi-yeşil alg (siyanobakteri) ve yeşil algler tarafından üretilir. |
| 2-Metilizoborneol (MİB) | Küf kokusu | Aktinomiset ve mavi-yeşil alg (siyanobakteri) tarafından üretilir. |
| 2t, 4c, 7c-decatrienal | Balık kokusu | Mavi-yeşil alg (siyanobakteri) tarafından üretilir. |
| Klor | Ağartma, klor veya tıbbi tat ve koku | Dezenfektan olarak klor kullanılması ile oluşur. |
| Kloraminler | Yüzme havuzu, ağartma veya sardunya (ıtır) çiçeği kokusu | Dezenfektan olarak kloramin kullanıldığında oluşur. |
| Demir | Paslı veya metalik tat | Toprakta bulunan mineraldir. |
| Mangan | Paslı veya metalik tat | Toprakta bulunan mineraldir. |
| Hidrojen sülfür | Çürümüş yumurta kokusu | Yerüstü sularında anaerobik mikroorganizmalar veya topraktaki sülfatlar ile üretilmektedir. |

Geosmin veya MİB ürettiği bilinen siyanobakteri cinsleri: Anabaena, Aphanizomenon, Calothrix, Coelosphaerium, Cylindrospermum, Dolichospermum, Fischerella, Geitlerinema,  Gloeotrichia, Heteroleibleinia, Hyella, Kamptonema, Leibleinia, Leptolyngbya, Lyngbya, Microcoleus, Nostoc, Oscillatoria, Phormidium, Planktothricoides, Planktothrix, Plectonema, Pseudanabaena, Spirulina, Symploca, Symplocastrum, Synechococcus, Trichormus, Tychonema’dır.  Su kullanıcıları çok düşük miktardaki (geosmin için 1 ng/L, MİB için 4 ng/L) kokuları algılayabilmektedir.  Bu nedenle sudaki tat ve koku sorunu sağlıkla doğrudan ilişkili olmaksızın su kullanımını olumsuz etkileyebilmektedir.

Siyanobakterilerin yanı sıra içme sularında geosmin ve MİB’in önemli üreticilerinden biri de aktinomiset bakterileridir. Aktinomisetler, toprak mantarlarında çubuk şeklinde ve filamentli (ipliksi) bakteriler olarak karasal çevre ve tatlı su ortamında bulunmaktadır. Aktinomisetlerin bazı türleri sporlar oluşturabilirler ve bunlar rüzgarlar ile veya su bazlı sedimentler ile taşınabilir. Aktinomisetlerin yaygın cinsleri Actinoplanes, Micromonospora, Rhodococcus, Streptomyces ve Thermoactinomyce’dir. Geosmin ve MİB, moleküler ağırlıklarının düşük olması sebebiyle klasik arıtma işlemleri ile giderilememektedir. Geosmin ve MİB’in özellikleri ve giderme üniteleri Tablo 48 ve Tablo 49’da gösterilmiştir.

Tablo 48 - Geosmin ve MİB özellikleri

| Bileşikler | Geosmin | 2-Metilizoborneol (MİB) |
| --- | --- | --- |
| Moleküler formülü | C12H22O | C11H20O |
| Moleküler ağırlığı | 182,3025 g/mol | 168,2759 g/mol |
| Molar hacmi (20 oC) | 184,9 cm3/mol | 173,7 cm3/mol |
| Alevlenme noktası | 103,89 °C | 83,33 °C |
| Suda çözünürlüğü (25 oC) | 157-295 mg/L | 305-345 mg/L |
| Yapısı |  |  |

Tablo 49 - Geosmin ve MİB giderme üniteleri

| Ünite | Vasıta |
| --- | --- |
| Adsorpsiyon | Toz aktif karbon (TAK) Granüler aktif karbon (GAK) Biyolojik granüler aktif karbon (BGAK) |
| İleri oksidasyon | Ozon Ozon/Hidrojen peroksit Ozon/UV Hidrojen peroksit/UV UV/TiO2 |
| İleri oksidasyon/Adsorpsiyon | Ozon/BGAK |
| Membran prosesler | Ultrafiltrasyon Nanofiltrasyon Ters osmoz |

Siyanobakteri ve Siyanotoksin Giderim Yöntemleri

- Siyanobakteri Giderimi: Siyanobakteri ve siyanotoksin oluşmaması için gerekli yönetim stratejileri uygulanır. Bu stratejilere rağmen siyanobakteri ve siyanotoksin oluşuyor ise bu durumda sudan siyanobakteri hücrelerinin veya siyanotoksinlerin uzaklaştırılmasının hedeflendiği giderim yöntemleri devreye girmektedir.

Siyanobakterilerin aşırı artması durumunda, arıtma tesisine en az siyanobakteri ulaşacak şekilde su alınır. Su alımında en iyi derinliğin belirlenmesi için suyun derinlik profilindeki siyanobakteri miktarlarının belirlenmesi gerekmektedir. Baraj ve göl gibi su biriktirme yapılarında siyanobakteri varlığı derinlik boyunca izlenir. Siyanobakteri varlığının tespit edildiği derinlikten mümkün ise su alınmaz.

Suda çözünen toksinlerin ve tat koku bozucu maddelerin gideriminde çoğunlukla klasik yöntemler yeterli olmamakta ve ileri arıtım teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple siyanobakteri gideriminde ilk hedef, siyanobakteri hücrelerini parçalamadan içindeki istenmeyen toksinler ve diğer metabolitlerle birlikte ortamdan uzaklaştırılmasıdır. Potansiyel olarak toksik siyanobakteri varlığı durumunda ön oksidasyon yöntemi önerilmemektedir. Ön oksidasyon işleminin alg hücrelerinin koagülasyonunu arttırdığı yönünde bilgiler bulunsa da hücrelerin parçalanması ve hücre içi toksinlerin suya geçme riski yüksektir. Siyanobakteri hücrelerinin ortamda bulunduğu durumda ön oksidasyon uygulaması gerekliyse oksidant miktarı, hücreler ve siyanotoksin varlığı durumunda da bu toksinleri parçalamaya yetecek oranda tutulur. Yeterli dozda oksidant uygulaması yapılmaz ise arıtma sürecinin sonraki basamaklarına toksin geçme riski vardır. Potasyum permanganat gibi bir oksidant kullanılacaksa uygulama miktarı jar test çalışmaları ile belirlenir. Çünkü permanganat miktarının ihtiyaçtan fazla olması halinde suda pembe renk oluşabilir. Oksidant olarak ≤1 mg/L gibi düşük dozlarda ozonun kullanılması halinde hücre parçalanması daha az olmaktadır. Bu bilgilere göre eğer ozon (≤1 mg/L gibi düşük dozlarda kullanılması halinde) veya permanganat ile ön oksidasyon yapılırsa siyanobakteri hücrelerinin büyük çoğunluğu koagülasyon ve çöktürme ünitelerine girmiş olur. Tablo 50’de siyanobakteri giderim yöntemleri verilmiştir.

Tablo 50 - Siyanobakteri giderim yöntemleri

| Arıtma Ünitesi | Arıtma Etkisi |
| --- | --- |
| Hızlı karıştırma/yavaş karıştırma/çöktürme | Hücre içi toksinlerin giderilmesinde etkilidir. Hücre içi toksinlerin çamur içinde birikmesi ve uzaklaştırılması söz konusudur. |
| Hızlı kum filtrasyonu | Hücre içi toksinlerin giderilmesinde etkilidir. Filtre içerisinde uzun süre kalmasına müsaade edilmez. |
| Yavaş kum filtrasyonu | Hızlı kum filtrasyonuna ilaveten çözünmüş siyanotoksinlerin biyolojik olarak parçalanması da mümkün olabilir. |
| Hızlı karıştırma/yavaş karıştırma/çöktürme/ filtrasyon | Hücre içi toksinlerin giderilmesinde oldukça etkilidir. Hücrelerin filtre içerisinde uzun süre kalmasına müsaade edilmez. |
| Membran üniteler | Hücre içi toksinlerin giderilmesinde oldukça etkilidir. Hücrelerin membran içerisinde uzun süre kalmasına müsaade edilmez. |
| Çözünmüş hava ile yüzdürme | Etkisi Hızlı karıştırma/yavaş karıştırma/ çöktürme ünitelerine benzerdir. |

Arıtma tesisi girişine siyanobakteri hücresi ulaşması halinde ön dezenfeksiyon amacıyla dezenfektan olarak klor ve benzeri kimyasallar kullanılmaz. Bu kimyasalların kullanımı ile hücre içerisindeki toksinler veya koku oluşturan kimyasallar suya karışmaktadır. Siyanobakteri hücreleri 2-40 µm aralığındadır. Bazı siyanobakteriler çöktürme ünitelerinde kendiliğinden çökerken bazıları ise koagülant ilavesi ile çöker. Koagülant ilavesi ile siyanobakteri hücrelerinin çapları arttırılarak çöktürme ünitesinde çamur ile uzaklaştırılır. Ayrıca, çöktürme ünitesinde çökelmeyen siyanobakteri hücrelerinin giderilmesi için tek, iki veya çok tabakalı filtreler, mikrofiltrasyon (MF) ve ultrafiltrasyon (UF) kullanılır (Şekil 15). Böylece, çöktürme ve filtrasyon veya MF/UF üniteleri ile siyanobakteriler etkili bir şekilde ayrılır.

Şekil 15 - Siyanobakteri hücrelerinin çöktürme ünitesini müteakip filtrasyon veya MF/UF ile uzaklaştırılması

Siyanobakteri hücre sayısı <100 adet/ml olması halinde doğrudan filtrasyon veya MF/UF ile de siyanobakteri hücreleri sudan ayrılabilir (Şekil 16).

Şekil 16 - Siyanobakteri hücrelerinin doğrudan filtrasyon veya MF/UF ile uzaklaştırılması

Siyanobakteri hücrelerinin çapları <5 µm ise filtrasyon öncesinde hızlı karıştırma ünitesi ilave edilebilir (Şekil 17). Sistemde havalandırma ünitesi bulunmamaktadır. Uzun mesafeli boru hattı ile taşıma veya göl/baraj gibi su kaynaklarında su alma yapısı üzerindeki su yüksekliğinin >10 m olması veya ham su kalitesinin iyileştirilmesi için gerek görülmesi halinde tesislerde havalandırma ünitesi de kullanılabilir. Hızlı karıştırma ünitesinde ilave edilen koagülantlar siyanobakterilerin filtrede tutunmasına katkı sağlamaktadır.

Şekil 17 - Siyanobakteri hücrelerinin hızlı karıştırma ünitesini müteakip filtrasyon ile uzaklaştırılması

Arıtma tesisi girişinde siyanobakteri tespit edilmesi halinde çöktürme çamuru susuzlaştırma ünitesi ile geri yıkama suyu tutma tankı duru suları tesiste yeniden kullanılmaz. Çamur içerisinde tutulmuş olan siyanobakterilerin hücrelerindeki toksinleri veya koku oluşturan kimyasalları hücre dışına salmaları söz konusu olabilir. Siyanobakteri olması halinde çöktürme çamurlarının rutinden daha sık çekilmesi ve filtrelerinde daha sık geri yıkanması önerilmektedir. Böylece, siyanobakteri hücresi içerisindeki toksin veya koku oluşturan kimyasalların hücre dışına salınma ihtimalleri de minimuma indirgenebilir.

Siyanotoksin Giderimi: Konvansiyonel arıtma tesislerinde siyanobakteri hücreleri genellikle giderilmektedir ancak toksinler giderilememektedir. Toksinlerin moleküler ağırlıkları genellikle 1100 daltondan daha küçüktür. Bu sebeple, toksinleri gidermek için kullanılacak yöntemlerde moleküler ağırlıklar dikkate alınır. Ayrıca, hidrofilik özellikte bulunan toksinlerin etrafında bir su zarı bulunacaktır ve koagülantların etkisini gösterebilmesi için öncellikle su zarının aşılması gerekmektedir. Tatlı sularda siyanobakteriler tarafından üretilen toksin türlerinden en yaygını olan Mikrosistin-LR’nin en hızlı yarılanma ömrü ozon ile gerçekleşmektedir. Kloramin ile 14 saat ve üzerinde bir yarılanma ömrü oluşurken hipoklorit ile yaklaşık 25 dakikadır. Bu durumda yaygın kullanıma sahip olan klor ile reaksiyon için en az 60 dakikalık bir süre ön görülür.

Ön-oksidasyon ile Siyanotoksin Giderimi

Mikrosistin, nodularin ve benzeri toksinler siyanobakteri hücrelerinde bulunmaktadır. Siyanotoksinlerin hücre dışına salınmadan hücre ile birlikte giderilmesi hedeflenir.

Klor: pH<8 ve 30 dakika boyunca 0,5 mg/L bakiye klor varlığında Mikrosistin lerin giderilebilmektedir. Oksitlenebilecek kirleticilerin klor ihtiyacı da dikkate alınarak klor dozu ayarlanır.

Ozon: Ozon ile Mikrosistin ve Nodularin’in tamamı giderilebilmektedir. Siylindrospermopsin gideriminde de oldukça etkilidir. Ozon dozu, suda oksitlenebilecek kirletici ihtiyacı dikkate alınarak ayarlanır. Böylece, toksinlerin etkisiz hale getirilmesinde daha verimli olarak kullanılabilir. Mikrosistin lerin okside edildiğinden emin olunması için ozonlamadan sonra bakiye ozonun bir dakika daha muhafaza edilmesi tavsiye edilmektedir.

Ozon ile oksidasyon sonrası hem siyanobakteri hücresi ve hem de siyanotoksinler etkisiz hale getirilmektedir. Muhtemel okside olmayan siyanotoksinlerin giderilmesi amacı ile GAK ozonlama sonrasında kullanılmaktadır. Ozonlama sonrasında yüksek moleküler ağırlıklı organik maddelerin de düşük moleküler ağırlıklı organik maddelere dönüşmesi de söz konusudur. Böylece, ozon ünitesi sonrasında GAK kullanılması ile hem siyanotoksinler ve hem de düşük moleküler ağırlıklı organik maddelerin sudan uzaklaştırılması mümkündür.

Ozon, ön dezenfeksiyon veya oksidasyon amacıyla konvansiyonel içme suyu arıtma tesisinde kullanılıyor ise GAK ünitesi genellikle kum filtrasyonu sonrasında kullanılır. Bazen ilave bir GAK ünitesi yerine GAK+kum’dan oluşan tabakalı filtre olarak çöktürme tankı sonrasında kullanılır. Böylece, aktif karbonların rejenerasyon süresi uzatılabilir.

Titanyum dioksit fotokataliz: Yarı iletken fotokatalizle organik kirleticilerin oksidasyonu, su arıtımında etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Kirleticiler karbondioksite, inorganik tuzlara ve suya indirgenmektedir. Mikrosistinler, TiO2 ve UV birlikte kullanılarak etkisiz hale getirilebilmektedir. TiO2 ile reaksiyon sonrası Mikrosistin lerin küçük bir miktarı CO2’ye ve kalanının ise büyük kısmı organik ürünlere dönüşmektedir. Bu yöntem içme sularından siyanobakteri toksinlerinin ve diğer organik kirleticilerin gideriminde etkili ve ekonomik bir yöntem olabilir.

Tablo 51 - Siyanotoksinlerin giderilmesinde bazı ünitelerin etkinliği

| Hücre dışı siyanotoksinler |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arıtma Ünitesi | Siyanotoksin | Arıtma Verimliliği |
| Toz aktif karbon | Mikrosistinler (Mikrosistin-LA hariç) | Odun bazlı, kimyasal olarak aktif edilmişi oldukça etkilidir ve 60 dakika temas süresi önerilmektedir. |
|  | Mikrosistin-LA | Yüksek doz önerilmektedir. |
|  | Silindrospermopsin | Odun bazlı, kimyasal olarak aktif edilmişi oldukça etkilidir ve 60 dakika temas süresi önerilmektedir. |
|  | Saksitoksin | Mikro gözenekli kokonat veya kömür bazlı veya buharla aktif edilmiş odun bazlı etkilidir ve en az 60 dakika temas süresi önerilmektedir. |
| Daneli aktif karbon (GAK) | Tüm siyanotoksinler | Tüm siyanotoksin türleri için ömürleri kısadır ve 2 ay ile 1 yıl arasında değiştirilmesi gerekmektedir. |
| Biyolojik filtrasyon | Tüm siyanotoksinler | Bu ünite çoğu siyanotoksinlerin gideriminde etkilidir. Bununla birlikte, biyofilm kütlesi ve kompozisyonu, aşılama periyodu, sıcaklık ve su kalitesi gibi performansı etkileyen parametrelerin kontrol edilmesi kolay değildir. |
| Membran üniteler | Tüm siyanotoksinler | Membranın gözenek çapına bağlı olarak kullanılabilir ve etkilidir. |

Odun bazlı toz aktif karbon tarafından siyanotoksinlerin adsorplanabilmesi için önerilen temas süresi >60 dakikadır. Su alma yapısı ile arıtma tesisi arasındaki su akış süresinin 60 dakika ve üzerinde olması halinde odun bazlı toz aktif karbon su alma yapısı veya boru hattına uygulanabilir. Böylece, hızlı karıştırma ve çöktürme ünitesine müteakiben filtrasyon veya MF/UF ile hem siyanobakteriler ve hem de siyanotoksinlerin adsorplandığı toz aktif karbonlar sudan (Şekil 18) uzaklaştırılır. Hem siyanobakteri ve hem de siyanotoksinler birlikte giderilir. Siyanobakteriler sudan ayrılana kadar su alma yapısı, boru hattı ve ünitelerde klor ve benzeri oksidantlar kullanılmaz. Filtrasyon dahil olan ünitelerde klor ve benzeri oksidantlar kullanılmamaktadır. Bu oksidantlar siyanobakteri hücrelerini parçalayarak hücre içerisinde bulunabilecek toksin veya koku oluşturan kimyasalların salınmasına sebep olabilir. Bu sebeple, siyanobakteri hücreleri giderildikten sonra ilgili oksidantlar kullanılır. Ayrıca, klor ve benzeri oksidantlar toz aktif karbon tarafından adsorplanabilmektedir. Toz aktif karbon, klor gibi oksidantlar ile doygun hale gelir ise siyanotoksinler ve koku oluşturan kimyasallar adsorplanamaz.

Şekil 18 - Su alma yapısında toz aktif karbon uygulaması ve müteakiben çöktürme ve filtrasyon veya MF/UF ile hem siyanobakteri ve hem de siyanotoksinin uzaklaştırılması

Siyanobakteri hücre sayısı  <100 adet/ml ise su alma yapısında odun bazlı toz aktif karbon uygulaması ve sonrasında doğrudan filtrasyon veya MF/UF membranları ile hem siyanobakteri hücreleri ve hem de siyanotoksinlerin adsorplandığı toz aktif karbonlar sudan uzaklaştırılır (Şekil 19).

Şekil 19 - Su alma yapısında toz aktif karbon uygulaması ve müteakiben filtrasyon veya MF/UF ile hem siyanobakteri ve hem de siyanotoksinin uzaklaştırılması

Siyanobakteri hücrelerinin çapları <5 µm ise su alma yapısında siyanotoksinlerin adsorplanması için odun bazlı toz aktif karbon uygulanabilir ve filtrasyon öncesinde de hızlı karıştırma ünitesi ilave edilir (Şekil 20). Hızlı karıştırma ünitesine ilave edilen koagülantlar siyanobakterilerin ve toz aktif karbonların filtrede tutunmasına katkı sağlar.

Şekil 20 - Su alma yapısında toz aktif karbon uygulaması ve müteakiben hızlı karıştırma ve filtrasyon ile hem siyanobakteri ve hem de siyanotoksinin uzaklaştırılması

Boru hattında temas süresinin <60 dakika olması veya su alma yapısı ile boru hattına uygulamanın riskli görülmesi halinde arıtma tesisi girişinde klor ve benzeri oksidantlar kullanılmadan odun bazlı toz aktif karbon hızlı karıştırma ünitesine uygulanabilir (Şekil 21a). Ayrıca, hızlı karıştırma girişi öncesinde ozon, ozon+hidrojen peroksit, ozon+hidrojen peroksit+UV veya ozon+UV uygulaması ile siyanotoksinler ile koku oluşturan kimyasalların oksidasyonu sağlanabilir (Şekil 21b).

(a)

(b)

Şekil 21 - Arıtma tesisinde (a) toz aktif karbon ve (b) ozon sonrası toz aktif karbon uygulaması ile hem siyanobakteri ve hem de siyanotoksinin uzaklaştırılması

Granüler (daneli) aktif karbon (GAK) da siyanotoksin giderilmesi amacıyla kullanılabilmektedir. Klor ve benzeri kimyasal oksidantlar GAK performansını olumsuz yönde etkileyebileceği için GAK öncesinde bu oksidantların suda olması istenmemektedir. GAK filtre malzemesinin kısa sürede doyuma ulaşması ve rejenerasyonu gerekebilir. Rejenerasyon süresi birkaç haftadan birkaç aya kadar değişim gösterebilir. Konvansiyonel arıtma üniteleri sonrasında GAK uygulaması tercih edilmektedir (Şekil 22). Böylece, GAK’ın performansını azaltacak bazı kirleticiler konvansiyonel üniteler ile giderilerek rejenerasyon süresi uzatılır.

Şekil 22 - Konvansiyonel arıtma ve GAK ile hem siyanobakteri ve hem de siyanotoksinin uzaklaştırılması

Biyolojik granüler aktif karbon (BGAK) ünitesi organik madde ve mikroorganizmalar tarafından bertaraf edilebilecek kirleticilerin giderilmesi amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. BGAK öncesinde de konvansiyonel arıtma üniteleri bulunmakta ve bu üniteler BGAK’nin performansını artırmaktadır. Konvansiyonel arıtma üniteleri sonrasında özellikle ozon, ozon+hidrojen peroksit veya ozon+UV gibi uygulamalar ile BGAK’nin verimi artırılır (Şekil 23). BGAK uygulaması öncesinde siyanobakteriler konvansiyonel üniteler ile giderilir. BGAK ünitesi ile organik maddeler, siyanotoksinler ile koku oluşturan MİB ve geosmin gibi kimyasallar giderilebilir. Organik madde miktarının azaltılması, nihai dezenfektan olarak klor kullanılması halinde dezenfeksiyon yan ürün oluşturma potansiyelini de azaltacaktır.

Şekil 23 - Konvansiyonel arıtma, ozon ve BGAK ile hem siyanobakteri ve hem de siyanotoksinin uzaklaştırılması

Siyanobakteri hücre sayısı  <100 adet/ml ise doğrudan filtrasyon veya MF/UF membranları sonrasında GAK (Şekil 24a) veya BGAK (Şekil 24b) ile hem siyanobakteri hücreleri ve hem de siyanotoksinler sudan uzaklaştırılır.

(a)

(b)

Şekil 24 - Filtrasyon veya MF/UF ünitelerini müteakiben (a) GAK ve (b) BGAK ile hem siyanobakteri ve hem de siyanotoksinin uzaklaştırılması

Siyanotoksinler ve koku oluşturan MİB ile geosmin gibi kimyasallar düşük moleküler ağırlığa (<1100 Da) sahip olması sebebiyle doğrudan filtrasyon, MF ve UF ile giderilememektedir. Nanofiltrasyon (NF) ve ters osmoz (RO) membranları ile siyanotoksinler ve koku oluşturan kimyasallar sudan uzaklaştırılabilmektedir. Bu membranlardan önce konvansiyonel arıtma,  kartuş filtre, MF ve UF gibi ön arıtma ünitelerinden birine veya birkaçına ihtiyaç duyulabilir (Şekil 25). NF ve RO çıkış sularında siyanotoksinler ve koku oluşturan kimyasalların giderimi sağlandıktan sonra siyanotoksin ve koku oluşturan kimyasalların yoğunlaştığı membran konsantresinin çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması gerekmektedir. İleri osmoz, membran distilasyonu ve evaporasyon gibi üniteler ile membran konsantresi uzaklaştırılabilir.

Şekil 25 - Konvansiyonel arıtma, kartuş filtre ve NF/RO ile hem siyanobakteri ve hem de siyanotoksinin  uzaklaştırılması

Arıtma Ünitelerinin Uygulanmasında Dikkate Alınması Gereken Stratejiler

Ön Arıtma Stratejisi

- Hücrelere zarar verilmeden, parçalanmalarına neden olacak girişimlerde bulunulmaz.

- Suda çözünmüş siyanotoksin varsa toz aktif karbon ile adsorplanabilir.

- Oksidantlar hücrelere zarar verebilir. Oksidant tipi ve miktarının etkisi hakkında yeterli ön çalışma yapılmadan uygulanmaz.

Koagülasyon ve Çöktürme Stratejisi

- Ham sularında siyanobakteri miktarı değişken olan küçük arıtma tesisleri için uygulanabilir bir yöntemdir.

- Düşük pH (<6,3) siyanotoksinlerin salınmasını hızlandırabilir.

- Filtreye verilen suda <100 hücre/ml olur.

- Su yüzeyinde bulunan koloniler hızlı karıştırma ile giderilebilir.

- Siyanobakterilerin sayısı, klorofil, partikül sayısı ve debi gibi değerler dikkate alınarak arıtma işlemi optimizasyonu yapılabilir.

Filtrasyon Stratejisi

- Kum, antrasit ve çoklu tabakalı filtrasyon siyanobakteri hücrelerinin giderilmesinde etkilidir.

- Yavaş kum filtrasyonunda biyolojik aktivite hücre dışı toksinlerin giderimini sağlayabilir.

- Yavaş kum filtrasyonunda gelen ham suda yüksek miktarda alg bulunması durumunda filtre tıkanabilir ve kum üstünde alg artışları gözlenebilir. Bunu engellemek için mikroelek gibi ön-arıtma yöntemleri kullanılabilir.

- GAK biyolojik olarak aktif olabilir; filtre malzemesi haftalar içinde rejenere edilir.

- Mümkün ise filtre geri yıkama suları, çamur susuzlaştırma duru suları siyanobakteri suda tespit edildiği dönemlerde yeniden kullanılmaz.

Oksidasyon Stratejisi

- Ozon,  hücre dışında bulunan mikrosistin, anatoksin-a ve silindrospermopsin oksidasyonunda oldukça etkilidir.

- Klor dioksit, içme suyunda sıklıkla kullanılan dozlarda etkili değildir.

- Klor, hücre dışında bulunan mikrosistin ve silindrospermopsin oksidasyonunda etkilidir,  bununla birlikte etkisi pH ve sıcaklığa bağlıdır.

- UV radyasyonu, dezenfeksiyon amacıyla kullanılan dozlarda etkili değildir.

- Siyanobakteri ve siyanotoksinlerin giderilmesinde kullanılan yöntemler Tablo 52’de özetlenmiştir.

Tablo 52 - Siyanobakteri ve toksin giderilmesinde arıtma üniteleri

|  | Arıtma Üniteleri | Giderme Etkisi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siyanobakteri Hücresi | Mikrosistin | Nodularin | Anatoksin-a | Silindrospermopsin | Saksitoksin |
| Fiziksel/biyolojik üniteler | Koagülasyon/çöktürme | E | ÖEY | ÖEY | ÖEY | ÖEY | ÖEY |
|  | Yüzdürme | E | ÖEY | ÖEY | ÖEY | ÖEY | ÖEY |
|  | Filtrasyon |  |  |  |  |  |  |
|  | Hızlı kum filtrasyonu | E | ÖEY | ÖEY | ÖEY | ÖEY | ÖEY |
|  | Biyolojik aktif kum filtrasyon | E | E | O |  | O |  |
|  | Yavaş kum filtrasyonu | E | E |  |  |  |  |
|  | Ultrafiltrasyon | E |  |  |  |  |  |
|  | Nanofiltrasyon | E | E |  | E |  |  |
|  | Ters osmoz | E | E | E |  |  |  |
|  | Adsorpsiyon |  |  |  |  |  |  |
|  | Toz aktif karbon | ÖEY | E |  | O | E | E |
|  | Daneli aktif karbon | E | E |  |  |  | O |
|  | Biyolojik aktif karbon | E | E |  |  |  | ÖX |
| Kimyasal oksidasyon | Oksidasyon |  |  |  |  |  |  |
|  | Ozon | ÖX | E | O | E | E | ÖX |
|  | Klor dioksit | ÖX | ÖX |  | ÖX | ÖX |  |
|  | Permanganat | ÖX | E | O | E | ÖX |  |
|  | Klor | ÖX | E | E |  | E | E |
|  | Kloramin | ÖX | ÖX |  | ÖX | ÖX |  |
|  | İleri oksidasyon |  |  |  |  |  |  |
|  | Ozon+ H2O2 | ÖX | E |  | E |  | ÖX |
|  | UV + H2O2 | ÖX | E |  |  |  |  |
|  | Titanyum fotokataliz | ÖX | E | O |  | O |  |
|  | Fenton reaksiyonu | ÖX | E |  | E |  |  |

E: Etkili, O: Olabilir, ÖEY: Önemli bir etkisi yoktur, ÖX: Önerilmemektedir.

İçme Suyu Olarak Kullanılan Alanlarda Siyanobakteri İçin Risk Yönetimi

İçme suyu olarak kullanılan alanlarda öncelikle ham suda siyanobakteri varlığının izlenmesi elzemdir. Eğer siyanobakteri tespit edilirse izleme çalışmalarının sıklaştırılması ve siyanotoksin analizi yapılarak risk olup olmadığının gözlenmesi gerekir. Ham suda 1 µg/L’nin üzerinde siyanotoksin tespit edilmesi durumunda işlenmiş suda da analizin yapılması ve çıkan sonuca göre arıtma sisteminin siyanotoksin giderimini sağlayacak şekilde revize edilmesi gerekir. Arıtım sistemi siyanotoksin giderimini sağlayamıyorsa başka bir su kaynağının devreye alınması ve sorun giderilinceye kadar siyanotoksin içeren ham sudan su alımının durdurulması gerekmektedir. Aşağıda verilen şemalarda (Tablo 53; Şekil 26) gereken adımlar örneklenmiştir.

Tablo 53 - Ülkemizde içme suları için önerilen siyanobakteri ve siyanotoksin risk yönetim şeması

|  | SINIR DEĞERLER | UYGULAMALAR |
| --- | --- | --- |
| İzleme | Ham suda >500 hücre/mL siyanobakteri veya | Ham suda izleme sıklığını arttırma |
|  | >0,1 mg/L biyokütle | Haftalık örnekleme |
| Alarm Seviyesi 1 | Ham suda >5,000 hücre/mL siyanobakteri veya | Toksin üreten siyanobakteri tespit edilmesi durumunda hamsuda toksin konsantrasyonunun belirlenmesi |
|  | >1 mg/L biyokütle |  |
| Alarm Seviyesi 2 | Hamsuda >20,000 hücre/mL siyanobakteri veya | Suyun alım noktasının, derinliğinin veya kaynağının değiştirilmesi |
|  | >5 mg/L biyokütle |  |
|  | <1µg/L siyanotoksin |  |
| Alarm Seviyesi 3 | Hamsuda >100,000 hücre/mL siyanobakteri veya | Çıkış suyunda siyanobakteri teşhisi ve toksin konsantrasyonunun belirlenmesi, |
|  | >20 mg/L biyokütle | Uygun su arıtım yöntemlerinin seçimi ve uygulanması |
|  | >1µg/L siyanotoksin |  |

Şekil 26 - İçme sularında çıkış suyunda siyanobakteri ve siyanotoksin risk yönetim şeması