EK-1
DOĞAL GAZ VE HAM PETROL BORU HATTINA AİT TESİSLERİN DİĞER TESİSLERE OLAN EMNİYET MESAFELERİ TABLOSU
	



Boru Hattına 
Ait 
Tesisler (1)
	Emniyet Mesafeleri (Metre)

	
	
Konut ve
Kentsel Yapılar (okul, ibadethane, hastane vb. toplu yaşam alanları) (2)
	
Karayolu ve Raylı Tesis Geçişleri (3)
	
Altyapı Tesisleri
(su ve kanalizasyon) (4)
	
Endüstri Bölgeleri, Serbest Bölgeler, OSB ve Küçük Sanayi Siteleri (5)

	
Yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, aşındırıcı maddelerin üretimi, kullanılması ve depolanmasına ait tesisler, doğal gaz çevrim santralleri ve Akaryakıt/LPG/CNG İstasyonları vb. (6)

	Kompresör İstasyonu, Pompa İstasyonu
Ana Ölçüm İstasyonu, 
	200
	200
	100
	200
	200

	Hat Vanası ve
Pig İstasyonu
	100
	100
	50
	50
	100

	RMS-A İstasyonu
	100
	100
	50
	50
	100

	RMS-B İstasyonu
	20
	20
	20
	50
	50

	Yukarıda Belirtilen Mesafelerin Ölçümleri,
1. Sütun: Tesisin Tehlikeli Alan Sınıflandırma Planlarında belirtilen Zone 0 Tehlike Bölgesi sınırından,
2. Sütun: Ana Bina duvarının dış cidarından,
3. Sütun: Yol/Ray platformunun orta ekseninden,
4. Sütun: Altyapı tesisinin orta ekseninden,
5. Sütun: Bölge sınırları içerisindeki 2, 3, 4, 6 numaralı sütunlarda belirtilen tesislerin en yakın sınırına kadar,
6. Sütun: En yakın tehlikeli madde bulunan/işlenen tank/ekipmanın Zone 0 Tehlike Bölgesi sınırından 1, 2, 3, 4 numaralı sütunlarda belirtilen tesis sınırlarına kadar, ölçülen mesafelerdir. Dinamit, anfo gibi patlayıcı maddeler ile yapılacak patlatmalar için Yönetmeliğin 7 nci maddesinin onbirinci fıkrasında belirtilen hükümler geçerlidir.

Bu mesafeler BOTAŞ ‘ın öngördüğü önlemler, çevresel yoğunluk ve risk yaratma olasılığı dikkate alınarak azaltılabilir. Ancak her koşulda BOTAŞ’a ait tesis dışını çevreleyen tel fens ile BOTAŞ’a ait olmayan tesisler arası mesafe, RMS-B İstasyonlarında 10 metreden, diğer BOTAŞ tesislerinde 20 metreden daha az yapılamaz. Altyapı tesislerinde (su ve kanalizasyon) ise bu mesafe en az 10 metre olmalıdır.




EK-2
DOĞAL GAZ VE HAM PETROL BORU HATTI AKIŞ YÖNÜNDE BORU AKSI SAĞ VE SOL AZAMİ İLE ASGARİ GÜZERGÂH GENİŞLİKLERİ MESAFELERİ TABLOSU
	Boru Çapı 
İnç (Milimetre)
	Akış Yönünde Azami Güzergâh Genişliği (Metre)
	Akış Yönünde Asgari Güzergâh Genişliği (Metre)

	
	Sol (A)
	Sağ (B)
	Geçici 
İrtifak Hakkı
	Toplam
	Sol (A)
	Sağ (B)
	Geçici 
İrtifak Hakkı
	Toplam

	4 - 6 (101,6 - 152,4)
	3
	3
	2
	8
	2
	2
	3
	7

	8 - 10 (203,2 - 254,0)
	4
	4
	3
	11
	3
	3
	3
	9

	12 - 16 (304,8 - 406,4)
	4
	4
	4
	12
	3
	3
	4
	10

	18 - 26 (457,2 - 660,4)
	6
	6
	5
	17
	5
	5
	4
	14

	28 - 38 (711,2 - 965,2)
	7
	7
	7
	21
	6
	6
	6
	18

	40 - 52 (1016,0 - 1320,8)
	10
	10
	6
	26
	8
	8
	6
	22

	54 - 60 (1371,6 - 1524,0)
	11
	11
	6
	28
	9
	9
	6
	24

	
NOTLAR:
1- Boru hattının geçtiği arazi yapısı nedeniyle güzergâh açılmasında yarma yapılması durumlarında,; sandık yarmada şev üstünden şev üstüne, yamaç yarmalarında yarma şevi üstünden dolgu şevi altına kadar olan alanda, güzergâhın sağına ve soluna tablodaki güzergâh genişliklerine ilave olarak geçici irtifak hakkı tesis edilir.
2- Boru hattı güzergâh açılmasında aşırı yarma çalışmaları, yüksek eğim geçişleri vb. güzergâhın eski haline getirilemeyecek derecede vasfını yitirdiği kesimler ile boru hattı işletme güvenliğinin gerektirdiği hallerde (boru hattı üzerinde yapılaşma baskısının bulunduğu kesimler, heyelan, sel vb. doğal risk taşıyan alanlarda yapılan inşaat tedbir faaliyetlerinde, vb.) nedenlerle mülkiyet kamulaştırması yapılır. 







EK-3
HAT VANALARI ARASINDAKİ AZAMİ KABUL EDİLEBİLİR MESAFE TABLOSU
		Lokasyon Sınıfı (Location Class)*
	Mesafe  (Kilometre)

	4
	8

	3
	16

	2
	24

	1
	32


*Lokasyon Sınıflandırması için bakınız ASME B.31.8 Gaz İletim ve Dağıtım Boru Şebekesi Sistemleri Standardı

	NOT: Pig istasyonu Tesis Edilmesi; 6" çapından 10" çapına kadar 2 km ve üzerindeki boru hatlarında, 10" ve üzerindeki çaplarda ise 1 km'nin üzerindeki boru hatlarında pig istasyonlarının tesis edilmesi gerekmektedir.





EK-4
DOĞAL GAZ VE HAM PETROL BORU HATTI KANAL EBATLARI VE TOPRAK GERİ DOLDURMA EBATLARI TABLOSU

	Zemin Tipi*
	Kanal Şevinin Maksimum Eğim Açısı (*)
	
	Anma Boru Çapı Ø (inç)
	Yumuşak Toprak

	
	
	
	
	Kazı Genişliği W* (Metre)
	Boru Üstündeki Minimum Toprak Kalınlığı 
Ø**(Metre)

	SAĞLAM KAYA
	90°
	
	4 1/2
	0,6
	1,2

	NORMAL TOPRAK
	60°
	
	6 5/8
	0,7
	1,2

	GEVŞEK TOPRAK
	45°
	
	8 5/8
	0,7
	1,2

	KUM
	30°
	
	10 3/4
	0,7
	1,2

	* Mühendisin Kararına Göre
	
	12 3/4
	0,8
	1,2

	
	
	
	14
	0,8
	1,2

	
	
	
	16
	0,9
	1,2

	
	
	
	18
	1,0
	1,2

	
	
	
	20
	1,0
	1,2

	
	
	
	24
	1,1
	1,2

	
	
	
	30
	1,3
	1,2

	
	
	
	36
	1,4
	1,2

	
	
	
	40
	1,5
	1,3

	
	
	
	42
	1,5
	1,3

	
	
	
	44
	1,6
	1,3

	
	
	
	46
	1,6
	1,3

	
	
	
	48
	1,7
	1,3

	
	
	
	52
	1,8
	1,4

	
	
	
	56
	1,9
	1,4

	
	
	
	60
	2,0
	1,4

	
	
	
	*KAYALIL BÖLGEDE "W" EN AZ 0,20 METRE DAHA GENİŞ OLACAK.
** KAYALIK BÖLGEDE "D" VERİLEN DEĞERDEN 0,20 METRE DAHA AZ OLABİLİR







EK-5
AYNI GÜZERGÂH ŞERİDİNDE PARALEL DÖŞENEN YER ALTI DOĞAL GAZ VE HAM PETROL BORU HATLARI ASGARİ YAKINLAŞMA MESAFELERİ TABLOSU

	Boru Dış Çapı (D)*
inç (Milimetre)
	Boru Aksları Arasındaki
Asgari Mesafe (Metre)

	D ≤ 6 (152,4)
	4

	6<D≤16 (152,4<D≤406,4)
	6

	16<D≤24 (406,4<D≤609,6)
	8

	>24 (609,6)
	10


* Boru Dış Çapı (D) Mesafesinin belirlenmesinde büyük çap dikkate alınır.



EK-6
YENİ YAPILACAK DOĞAL GAZ VE HAM PETROL BORU HATTININ MEVCUT ALTYAPI TESİSLERİNE ASGARİ YAKLAŞIM MESAFELERİ TABLOSU

	Boru Dış Çapı (D)
İnç (Milimetre)
	Asgari Uzaklık (Metre)

	D ≤ 6    (152,4)
	3

	6<D≤16   (152,4<D≤406,4)
	4

	16<D   ( 406,4<D )
	5





[bookmark: _GoBack]EK-7
BORU HATLARININ KOROZYON KONTROLÜ İÇİN PİG ATILMASI VEYA ULTRASONİK ET KALINLIĞI ÖLÇÜM (UT) SIKLIKLARI TABLOSU
	Boru Hattı Türü
	Metod
	Sıklık

	Ham petrol boru hattı
	Temizlik pigi
	Her yıl

	Pig atılabilir ham petrol boru hattı
	Akıllı pig atma
	Azami 10 yılda 1

	Pig atılamaz yer üstü ham petrol boru hattı
	Ultrasonik et kalınlığı (UT) kontrolleri
	Azami 5 yılda 1

	Pig atılamaz yer altı gömülü ham petrol boru hattı
	ACVG/DCVG/CIPS kontrollerinden en az biri veya birkaçı
Boru hattı iç muayene yöntemi (Pipe Inspection Tools)
	Azami 5 yılda 1


Azami 10 yılda 1

	Doğal gaz boru hattı
	Temizlik pigi
	Azami 10 yılda 1

	Pig atılabilir doğal gaz boru hattı
	Akıllı pig atma
	Azami 10 yılda 1

	Pig atılamaz yer üstü doğal gaz boru hattı
	Ultrasonik et kalınlığı (UT) kontrolleri
	Azami 5 yılda 1

	Pig atılamaz yer altı gömülü doğal gaz boru hattı
	ACVG/DCVG/CIPS kontrollerinden en az biri
	Azami 7 yılda 1

	Deniz altı boru hattı geçişleri
	Görsel/Kamera/Akıllı Pig
	Azami 5 yılda 1
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