


[bookmark: _GoBack]EK-I
Ek-II’den Ek-V’e Kadar Uygulanacak Tanımlar 

1. [bookmark: _Hlk9328966]Ek-II’den Ek-V’e kadar olan eklerin amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanımlar uygulanır:

a) Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği (ηs): Katı yakıtlı ortam ısıtıcısının sağladığı ortam ısıtma ihtiyacı ile bu ihtiyacı karşılamak için gereken yıllık güç tüketimi arasındaki yüzde (%) cinsinden oranını,

b) Dönüşüm katsayısı (CC): Değeri CC = 2,5 olan katsayıyı,

c) Partikül madde emisyonları: Nominal ısıl güçte oluşan, %13 O2 seviyesinde, 273 K ve 1013 mbar’da hesaplanan ve mg/m3 kuru baca gazı cinsinden ifade edilen partikül madde emisyonları veya dört yanma hızına kadar hesaplanan ve g/kg kuru madde cinsinden ifade edilen partikül madde emisyonlarının ağırlıklı ortalamasını,

ç) Karbonmonoksit emisyonları: Baca gazı %13 O2 seviyesinde, 273 K ve 1013 mbar’da hesaplanan ve mg/m3 cinsinden ifade edilen, nominal ısıl güçte oluşan karbonmonoksit emisyonlarını,

[bookmark: _Hlk44317228]d) Gaz haldeki organik bileşik emisyonları: Baca gazı %13 O2 seviyesinde, 273 K ve 1013 mbar’da hesaplanan ve mgC/m3 cinsinden ifade edilen, nominal ısıl güçte oluşan gaz haldeki organik bileşik emisyonlarını,

e) Azot oksit emisyonları: Baca gazı %13 O2 seviyesinde, 273 K ve 1013 mbar’da hesaplanan ve mg/m3 cinsinden NO2 olarak gösterilen, nominal ısıl güçte oluşan azot oksit emisyonlarını, 

f) Net kalorifik değer (NCV): Uygun yakıt nemine sahip birim miktardaki yakıt oksijen ile tamamen yakıldığında ve yanma ürünleri ortam sıcaklığına inmeden yayılan toplam ısı miktarını,

g) Nominal veya minimum ısıl güçteki faydalı verim (sırasıyla ηth,nom veya ηth,min): Katı yakıtlı ortam ısıtıcısının NCV cinsinden ifade edilen, faydalı ısıl güç ile toplam enerji girişinin yüzde (%) cinsinden oranını,

ğ) Nominal ısıl güçteki elektriksel güç gereksinimi (elmax): Katı yakıtlı ortam ısıtıcısının nominal ısıl güç sağlarken elektrik güç tüketimini (Elektrik güç tüketimi, ürünün dolaylı ısıtma işlevselliği sunması ve sirkülatör takılı olması durumunda, sirkülatörün enerji tüketimi dikkate alınmaksızın kW cinsinden belirlenir),

h) Minimum ısıl güçteki elektriksel güç gereksinimi (elmin): Katı yakıtlı ortam ısıtıcısının minimum ısıl güç sağlarken elektriksel güç tüketimini (Elektrik güç tüketimi, ürünün dolaylı ısıtma işlevselliği sunması ve sirkülatör takılı olması durumunda, sirkülatörün güç tüketimi dikkate alınmaksızın, kW cinsinden belirlenir),

ı) Hazırda bekleme konumundaki elektriksel güç gereksinimi (elsb): Hazırda bekleme konumundayken ürünün tükettiği kW cinsinden elektriksel gücünü,

i) Kalıcı pilot alevi güç gerekliliği (Ppilot): Nominal veya kısmi yük ısıl güçte ihtiyaç duyulan daha güçlü bir yanma süreci için ateşleme kaynağı görevi yapan alevin sağlanması amacıyla ısıtıcının ana brülör açılmadan en az 5 dakika önce yakılmış olduğu durumda, ürünün kW cinsinden katı yakıt tüketimini,

j) Oda sıcaklığı kontrolü olmayan, tek aşamalı ısıl güç: Ürünün, ısıl gücünü otomatik olarak değiştirme kabiliyetine sahip olmamasını ve ısıl gücünü otomatik olarak ayarlayan bir oda sıcaklığı geri bildiriminin bulunmamasını,

k) Oda sıcaklığı kontrolü olmayan, iki veya daha fazla manuel aşama: Ürünün, ısıl gücünün iki veya daha çok ısıl güç seviyesiyle manuel olarak değiştirme kabiliyetine sahip olması ve istenilen oda sıcaklığına göre ısıl gücünü otomatik olarak düzenleyen bir cihazla donatılmamış olmasını,

l) Mekanik termostatlı oda sıcaklığı kontrolü: Ürünün, ortamın ısıl konforu için gerekli olan seviyeye göre belirli bir zaman diliminde ısıl gücünü otomatik olarak değiştirme olanağı sağlayan elektronik olmayan bir cihazla donatılmış olmasını,

m) Elektronik oda sıcaklığı kontrolü: Ürünün, ortamın ısıl konforu için gerekli olan seviyeye göre belirli bir zaman diliminde ısıl gücünü otomatik olarak değiştirme olanağı sağlayan bir elektronik cihaz ile tümleşik veya harici olarak donatılmış olmasını,

n) Günlük zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrolü: Ürünün, ortamın ısıl konforu için gerekli olan seviyeye göre belirli bir zaman diliminde ısıl gücünü otomatik olarak değiştirme olanağı sağlayan ve 24 saatlik zaman aralığı için zamanlama ve sıcaklık seviyelerini ayarlama olanağı sağlayan bir elektronik cihaz ile tümleşik veya harici olarak donatılmış olmasını,

o) Haftalık zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrolü: Ürünün, ortamın ısıl konforu için gerekli olan seviyeye göre belirli bir zaman diliminde ısıl gücünü otomatik olarak değiştirme olanağı ve tüm hafta için zamanlama ve sıcaklık seviyelerini ayarlama olanağı sağlamasını; yapılan ayarlamanın, 7 günlük süre boyunca günlük bazda değişimlere izin veren bir elektronik cihaz ile tümleşik veya harici olarak donatılmış olmasını,

ö) Hareket sensörlü oda sıcaklığı kontrolü: Ürünün, odada hiç kimse bulunmadığında oda sıcaklık ayarını otomatik olarak düşüren bir elektronik cihazla tümleşik veya harici olarak donatılmış olmasını,
p) Açık pencere sensörlü oda sıcaklığı kontrolü: Ürünün, pencere veya kapı açıldığında ısıl gücünü azaltan elektronik bir cihaz ile tümleşik veya harici olarak donatılmış olmasını (Pencere veya kapının açıldığını tespit etmek için sensörün kullanılması durumunda cihaz, ürünle birlikte, ürüne harici olarak, binaya gömme şeklinde veya bu seçeneklerin bir kombinasyonu olarak monte edilebilir),

r) Mesafe kontrol seçenekli: Bina dışındayken uzaktan etkileşim sağlayan bir işlevde ürüne, ilgili ürün kontrol cihazı monte edilmesi vasıtasıyla; ürünün kontrol donanımı ile birlikte kurulduğu bina dışından uzaktan etkileşime izin veren işlevi, 

s) Tek aşamalı: Ürünün, ısıl gücünü otomatik olarak değiştirme kabiliyeti olmamasını,

ş) İki aşamalı: Ürünün, gerçek oda sıcaklığı ve istenilen oda sıcaklığı ile ilgili iki ayrı seviyede, sıcaklık sensörleri ve ürünün kendisine entegre olması gerekmeyen bir ara yüz vasıtasıyla kontrol edilebilen ısıl gücünü otomatik olarak düzenleyebilme kabiliyetini, 

t) Modülasyon: Ürünün, gerçek oda sıcaklığı ile istenilen oda sıcaklığına ilişkin olarak, sıcaklık sensörleri ile ürünün kendisine entegre olması gerekmeyen bir ara yüz vasıtasıyla kontrol edilebilmesini, ısıl gücünü üç veya daha fazla farklı seviyede otomatik olarak düzenleyebilme kabiliyetini,

[bookmark: _Hlk44682524][bookmark: _Hlk31726834]u) Hazırda bekleme konumu: Ürünün, gerçek oda sıcaklığı ve istenilen oda sıcaklığı ile ilgili üç veya daha fazla farklı seviyede, sıcaklık sensörleri ve ürünün kendisine entegre olması gerekmeyen bir ara yüz vasıtasıyla kontrol edilebilen ısıl gücünü otomatik olarak düzenleyebilme kabiliyetini,

ü) Diğer fosil yakıt: Taş kömürü ve kuru buhar kömürü, sert kok kömürü, düşük sıcaklıklı kok kömürü, bitümlü kömür, linyit, turba kömürü veya harmanlanmış fosil yakıt briketleri dışındaki fosil yakıtları,

v) Diğer ağaçsı biyokütle: %25 veya altında nem içeriğine sahip kütük, %14’ün altında nem içeriğine sahip briket haline getirilmiş yakıt veya %12’nin altında nem içeriğine sahip sıkıştırılmış odun dışındaki ağaçsı biyokütleyi,

y) Model tanımlayıcı: Belirli bir katı yakıtlı ortam ısıtıcı modelini, aynı ticari markaya veya imalatçı adına sahip diğer modellerden ayırt etmeye yarayan, genellikle alfanümerik olan kodu,

z) Nem içeriği: Yakıt içerisindeki suyun kütlesinin, katı yakıtlı ortam ısıtıcısında kullanılan yakıtın toplam kütlesine oranını,

ifade eder.


EK-II
Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklilikleri

1. Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği için belirli çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri
1.1. 1/6/2023 tarihinden itibaren, katı yakıtlı ortam ısıtıcıları aşağıdaki gereklilikleri sağlar: 
a) Önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %30’dan az olamaz. 
b) Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun haricinde katı yakıt kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %65’ten az olamaz. 
c) Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %79’dan az olamaz. 
ç) Kuzinelerin mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %65’ten az olamaz.

2. Emisyonlara ilişkin belirli çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri
2.1. 1/6/2023 tarihinden itibaren katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının partikül madde (PM) emisyonları aşağıdaki değerleri aşamaz: 
a) Önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının PM emisyonları, Ek-III’te yer alan 4.1 inci maddesinin (a) fıkrasının (1) numaralı bendinde açıklanan yönteme göre ölçüldüğünde %13 O2 seviyesinde 50 mg/m3 veya aynı fıkranın (2) numaralı bendinde açıklanan yönteme göre ölçüldüğünde 6 g/kg (kuru madde) değerini aşamaz. 
b) Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun dışında katı yakıt kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının ve kuzinelerin PM emisyonları, Ek-III’te yer alan 4.1 inci maddesinin (a) fıkrasının (1) numaralı bendinde  açıklanan yönteme göre ölçüldüğünde %13 O2 seviyesinde 40 mg/m3 veya aynı fıkranın (2) numaralı bendinde açıklanan yönteme göre ölçüldüğünde 5 g/kg (kuru madde) veya aynı fıkranın (3) numaralı bendinde açıklanan yönteme göre ölçüldüğünde biyokütle için 2,4 g/kg (kuru madde), katı fosil yakıt için 5,0 g/kg (kuru madde) değerini aşamaz.
c) Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının PM emisyonları, Ek-III’te yer alan 4.1 inci maddesinin (a) fıkrasının (1) numaralı bendinde açıklanan yönteme göre ölçüldüğünde %13 O2 seviyesinde 20 mg/m3 veya aynı fıkranın (2) numaralı bendinde açıklanan yönteme göre ölçüldüğünde 2,5 g/kg (kuru madde) veya aynı fıkranın (3) numaralı bendinde açıklanan yönteme göre ölçüldüğünde 1,2 g/kg (kuru madde) değerini aşamaz.

2.2. 1/6/2023 tarihinden itibaren katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının gaz haldeki organik bileşik (OGC) emisyonları aşağıdaki değerleri aşamaz:
a) Önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcıları, pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun harici katı yakıt kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcıları ve kuzinelerin OGC emisyonları %13 O2 seviyesinde 120 mgC/m3 değerini aşamaz.
b) Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının OGC emisyonları %13 O2 seviyesinde 60 mgC/m3 değerini aşamaz.

2.3. 1/6/2023 tarihinden itibaren katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının karbonmonoksit (CO) emisyonları aşağıdaki değerleri aşamaz:
a) Önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının CO emisyonları %13 O2 seviyesinde 2000 mg/m3 değerini aşamaz.
b) Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun harici katı yakıt kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcıları ile kuzinelerin CO emisyonları %13 O2 seviyesinde 1500 mg/m3 değerini aşamaz.
c) Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının CO emisyonları %13 O2 seviyesinde 300 mg/m3 değerini aşamaz.

2.4. 1/6/2023 tarihinden itibaren katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının azot oksit (NOx) emisyonları aşağıdaki değerleri aşamaz:
a) Biyokütle kullanan önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının, önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının ve kuzinelerin NO2 olarak ifade edilen NOx emisyonları %13 O2 seviyesinde 200 mg/m3 değerini aşamaz. 
b) Katı fosil yakıt kullanan önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının, önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının ve kuzinelerin NO2 olarak ifade edilen NOx emisyonları %13 O2 seviyesinde 300 mg/m3 değerini aşamaz.

3. Ürün bilgisi için gereklilikler
3.1. 1/6/2023 tarihinden itibaren katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının üzerinde aşağıdaki ürün bilgileri bulunur:
a) Kurulumu yapanlar ve nihai kullanıcılar için kullanım kılavuzunda ve imalatçıların, yetkili temsilcilerinin ve ithalatçıların erişime açık internet sitelerinde; 
[bookmark: _Hlk62140404](1) Ek-III’e uygun olarak ölçülen ve hesaplanan teknik parametrelerle birlikte Tablo-1’de yer alan teknik bilgi ve tabloda işaretlenen önemli unsurların gösterimi, 
(2) Katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının montaj, kurulum veya bakımı yapılırken alınması gereken özel tedbirler, 
(3) Kullanım ömrün sonunda yapılacak demontaj, geri dönüşüm ve/veya bertaraf işlemlerine ilişkin bilgiler,
bulunur. 
b) Bu Tebliğin 6 ncı maddesi gereği yapılacak uygunluk değerlendirmesinin amaçları doğrultusunda teknik dosya aşağıdakileri içerir:
(1) Bu bölümün 3.1 inci maddesinde belirtilen bilgiler.
(2) Varsa, tüm eşdeğer modellerin bir listesi.
(3) Tercih edilen yakıtın veya diğer uygun yakıtın Tablo-1’de belirtildiği şekilde diğer ağaçsı biyokütle, ağaçsı olmayan biyokütle, diğer fosil yakıt veya biyokütle ve fosil yakıt diğer karışımı olması halinde; ölçülen nem içeriği ve ölçülen kül içeriği ve diğer fosil yakıt için ayrıca yakıtın ölçülen uçucu içeriği de dahil olmak üzere yakıtın açık ve net tanımlanması için yeterli bir açıklama ile yakıtın teknik standardı veya özellikleri. 

3.2. 1/6/2023 tarihinden itibaren katı yakıtlı ortam ısıtıcıları üzerinde aşağıdaki ürün bilgileri bulunur:
a) Sadece bacasız katı yakıtlı ortam ısıtıcıları ile bacaya açılan katı yakıtlı ortam ısıtıcıları için nihai kullanıcıların kullanım kılavuzu, imalatçıların erişime açık internet sitesi ve ürün ambalajında Türkçe ve/veya nihai kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılacak bir dilde ve net görünürlük ve okunabilirliği sağlayacak şekilde şu cümle bulunur: “Bu ürün temel ısıtma amaçlarına uygun değildir.” Bu cümle;
(1)  Nihai kullanıcıların kullanım kılavuzu için kılavuzun kapak sayfasında yer alır.
(2)  İmalatçıların erişime açık internet siteleri için bu cümle, ürünün diğer özellikleriyle birlikte gösterilir. 
(3) Ürün nihai kullanıcıya satın almadan sergilendiğinde ürün ambalajı üzerinde kolayca görülebilen bir yerde bulunur.


Tablo-1 
Katı yakıtlı ortam ısıtıcılarına dair bilgi gereklilikleri 

	Model tanımlayıcı(lar) 

	Dolaylı ısıtma işlevselliği: [evet/hayır]

	Doğrudan ısıl güç: … (kW)

	Dolaylı ısıl güç: … (kW)

	Yakıt
	Tercih edilen yakıt (sadece bir tane):
	Diğer uygun yakıt(lar):
	ηs [%x]:
	Nominal ısıl güçte ortam 
ısıtması emisyonları (*)
	Minimum ısıl güçte ortam ısıtması emisyonları (*) (**)

	
	
	
	
	PM
	OGC
	CO
	NOx
	PM
	OGC
	CO
	NOx

	
	
	
	
	
[x] mg/Nm3
(%13 O2 seviyesinde)

	
[x] mg/Nm3
(%13 O2 seviyesinde)


	Kütük, nem içeriği ≤%25
	[evet/hayır]
	[evet/hayır]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sıkıştırılmış odun, nem içeriği <%12
	[evet/hayır]
	[evet/hayır]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Diğer ağaçsı biyokütle
	[evet/hayır]
	[evet/hayır]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ağaçsı olmayan biyokütle
	[evet/hayır]
	[evet/hayır]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Taş kömürü ve kuru buhar kömürü
	[evet/hayır]
	[evet/hayır]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sert kok kömürü
	[evet/hayır]
	[evet/hayır]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Düşük sıcaklıklı kok kömürü 
	[evet/hayır]
	[evet/hayır]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bitümlü kömür 
	[evet/hayır]
	[evet/hayır]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Linyit briketleri
	[evet/hayır]
	[evet/hayır]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Turba kömürü briketleri
	[evet/hayır]
	[evet/hayır]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Harmanlanmış fosil yakıt briketleri 
	[evet/hayır]
	[evet/hayır]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Diğer fosil yakıt
	[evet/hayır]
	[evet/hayır]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Harmanlanmış biyokütle ve fosil yakıt briketleri 
	[evet/hayır]
	[evet/hayır]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Biyokütle ve fosil yakıt diğer harmanları 
	[evet/hayır]
	[evet/hayır]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sadece tercih edilen yakıtla çalıştırma esnasındaki özellikler: 

	

	

	Parametre
	Sembol
	Değer 
	Birim
	 
	Parametre
	Sembol
	Değer
	Birim

	Isıl güç
	
	Faydalı verim (bildirilen NCV)

	Nominal ısıl güç
	Pnom
	x
	kW
	
	Nominal ısıl güçteki faydalı verim
	ηth,nom
	x,x
	%

	Minimum ısıl güç (gösterge niteliğinde)
	Pmin
	[x,x/uygulanmaz]
	kW
	
	Minimum ısıl güçteki faydalı verim (gösterge niteliğinde)
	ηth,min
	[x,x/ uygulanmaz]
	%

	 
	
	 

	[bookmark: _Hlk44493713]İlave elektrik tüketimi
	
	Isıl güç/ oda sıcaklığı kontrolü tipi (birini seçin)

	
	
	

	Nominal ısıl güçte
	elmax
	x,xxx
	kW
	
	Oda sıcaklığı kontrolü olmayan, tek aşamalı ısıl güç
	[evet/hayır]

	Minimum ısıl güçte
	elmin
	x,xxx
	kW
	
	Oda sıcaklığı kontrolü olmayan, iki veya daha fazla manuel aşama
	[evet/hayır]

	Hazırda bekleme konumu
	elSB
	x,xxx
	kW
	
	Mekanik termostatlı oda sıcaklığı kontrolü
	[evet/hayır]

	Kalıcı pilot alevi güç gereksinimi 
	
	Elektronik oda sıcaklığı kontrolü
	[evet/hayır]

	
	
	
	

	
	
	Günlük zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrolü
	[evet/hayır]

	
	
	
	

	Pilot alevi güç gereksinimi (varsa)
	Ppilot
	[x,xxx/ uygulanmaz]
	kW
	
	Haftalık zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrolü
	[evet/hayır]

	 
	
	Diğer kontrol seçenekleri (çoklu seçim yapılabilir)

	
	
	Hareket sensörlü oda sıcaklığı kontrolü
	[evet/hayır]

	
	
	Açık pencere sensörlü oda sıcaklığı kontrolü 
	[evet/hayır]

	
	
	Mesafe kontrol seçenekli
	[evet/hayır]

	 

	İletişim Bilgileri
	İmalatçının veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi 

	  (*) PM = partikül madde, OGC’ler = gaz haldeki organik bileşikler, CO = karbonmonoksit, NOx = azot oksitler 

	(**) Sadece F(2) veya F(3) düzeltme faktörleri uygulanırsa gereklidir.   






EK-III
[bookmark: _Hlk43210925]Ölçümler ve Hesaplamalar

1. Bu Tebliğ gerekliliklerine uyumun sağlanması ve bu uyumun doğrulanması amacıyla ölçümler ve hesaplamalar yapılırken referans numaraları Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde bu amaçla yayımlanan uyumlaştırılmış standartları veya genel olarak kabul görmüş son teknolojileri dikkate alan diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir metotlar kullanılır. Ölçüm ve hesaplamalar, bu Ekin 2 ila 5 inci bölümleri arasında belirtilen şartları karşılar. 

2. Ölçüm ve hesaplamalara dair genel koşullar 
a) Katı yakıtlı ortam ısıtıcıları, Ek-II’deki Tablo-1’de yer alan, tercih edilen yakıt ve diğer uygun yakıtlar için test edilir.
b) Nominal ısıl güç ile mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği için beyan edilen değerler, en yakın ondalık basamağa yuvarlanır.
c) Emisyonlar için beyan edilen değerler, en yakın tam sayıya yuvarlanır.

3. Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine dair genel koşullar 
a) Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği (ηs), etkin konumdaki mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği (ηs,on) olarak hesaplanır; ısıl güç kontrolü, ilave elektrik tüketimi ve kalıcı pilot alevi elektrik tüketimi hesaba katılarak düzeltilir. 
b) Elektrik tüketimi, dönüşüm katsayı değeri (CC) 2,5 ile çarpılır.

4. Emisyonlara ilişkin genel koşullar
4.1. Katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının ölçümü için partikül madde (PM), gaz haldeki organik bileşikler (OGC), karbonmonoksit (CO) ve azot oksit (NOx) emisyonlarının her birinin ve ortam ısıtması enerji verimliliğinin eşzamanlı ölçümü dikkate alınır. Bu Ekin 4 üncü bölümünün (a) maddesinin birinci fıkrasının (1.2) ve (1.3) bentlerinde yer alan yöntem kullanılıyorsa PM emisyonu hariç tutulur. 
a) PM emisyonlarının ölçümünde izin verilen, her biri kendi gerekliliklerini haiz olan aşağıdaki üç yöntemden yalnız bir tanesi kullanılır:  
(1) Isıtılmış bir filtre üzerinden kısmi kuru baca gazı örneği geçirilerek yapılan PM ölçümü; cihazın yanma ürünlerindeki PM ölçümü, ürün nominal güçte ve uygunsa kısmi yükteyken yapılır. 
(2) Kısmi baca gazı örneğinin tam yanma döngüsü boyunca doğal çekişle tam akış seyreltme tüneli ve ortam sıcaklığında bir filtre kullanılarak seyreltilmiş baca gazı olarak örneklenmesi yoluyla PM ölçümü.
(3) Tam akışlı seyreltme tüneli ve ortam sıcaklığında bir filtre veya elektrostatik toplayıcı kullanılarak seyreltilmiş bir baca gazından 12 Pa’da sabit baca çekişiyle, 30 dakikalık bir süre boyunca kısmi baca gazı örneği alınması yoluyla PM ölçümü.  
b) Cihazın yanma ürünlerinde ölçülen OGC ölçümü, ekstraktif ve sürekli olup alev iyonlaştırma detektörü kullanımını esas alır. Elde edilen sonuç karbon miligram cinsinden ifade edilir. Cihazın yanma ürünlerinde OGC ölçümü ürün nominal güçte ve uygunsa kısmi yükteyken yapılır.  
c) Cihazın yanma ürünlerinde ölçülen CO ölçümü, ekstraktif ve sürekli olup kızılötesi dedektör kullanımını esas alır. Cihazın yanma ürünlerinde CO ölçümü, ürün nominal güçte ve uygunsa kısmi yükteyken yapılır. 
ç) Cihazın yanma ürünlerinde NOx ölçümü, ekstraktif ve sürekli olup kemilüminesans (kimyasal ışıldama) dedektörün kullanımını esas alır. Azot oksitlerin emisyonları, azot monoksit ve azot dioksit toplanarak ölçülür ve azot dioksit cinsinden ifade edilir. Cihazın yanma ürünlerinde NOx ölçümü, ürün nominal güçte ve uygunsa kısmi yükteyken yapılır. 
4.2. Nominal ısıl güç, mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ve emisyonların beyan edilen değerleri en yakın tam sayıya yuvarlanır.

5. Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine dair özel koşullar
5.1. Katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği aşağıdaki formülle hesaplanır: 
ηs = ηs,on – %10 + F(2) + F(3) – F(4) – F(5)

Bu formülde:
- ηs,on; (b) bendinde belirtildiği gibi hesaplanan ve yüzde cinsinden ifade edilen etkin konumdaki mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğidir.
-F(2);  iç ortam ısıtma konforu için ayarlanmış kontrollerin katkıları sayesinde mevsimsel ortam ısıtma enerji verimliliğine artıran etki sağlayan, değerleri birbirini dışlayan ve birbirine eklenemeyen ve % cinsinden ifade edilen düzeltme faktörüdür.
-F(3);  iç ortam ısıtma konforu için ayarlanmış kontrollerin katkıları sayesinde mevsimsel ortam ısıtma enerji verimliliğine artıran etki sağlayan, değerleri birbirine eklenebilen ve % cinsinden ifade edilen düzeltme faktörüdür. 
-F(4); ilave elektrik tüketiminin mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine yaptığı azaltan etkiye karşılık gelen, % cinsinden ifade edilen düzeltme faktörüdür.
-F(5); kalıcı pilot alevinin güç tüketiminin mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine yaptığı azaltan etkiye karşılık gelen, % cinsinden ifade edilen düzeltme faktörüdür.

5.2. Etkin konumdaki mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği aşağıdaki gibidir:
ηs,on = ηth,nom

Bu formülde:
 ηth,nom; NCV’ye dayanan, nominal ısıl güçteki  faydalı verimi ifade eder.

5.3. Değerleri birbirini dışlayan ve birbirlerine eklenemeyen, iç ortam ısıtma konforu için ayarlanmış kontrollerin katkıları sayesinde mevsimsel ortam ısıtma enerji verimliliğine artıran etki sağlayan düzeltme faktörü F(2) aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

a) Katı yakıtlı ortam ısıtıcıları için F(2) düzeltme faktörü, kontrol özelliğine göre Tablo-2’deki değerlerden birine eşittir. Sadece bir değer seçilebilir.


Tablo-2 
F(2) Düzeltme Faktörü
	Ürün aşağıdakilerle donatılmışsa (yalnızca bir seçenek seçilebilir): 
	F(2)

	Oda sıcaklığı kontrolü olmayan tek aşamalı ısıl güç
	%0,0

	Oda sıcaklığı kontrolü olmayan, iki veya daha fazla manuel aşama 
	%1,0

	Mekanik termostatlı oda sıcaklığı kontrolü 
	%2,0

	Elektronik oda sıcaklığı kontrollü 
	%4,0

	Günlük zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrolü
	%6,0

	Haftalık zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrolü
	%7,0



b) Sıcaklık kontrolünün minimum ısıl güce ayarlandığı, Ek-II’nin 2 nci bölümünde belirtilen emisyonla ilgili gerekliliklere uymayan katı yakıtlı ortam ısıtıcıları için F(2) sıfırdır. Bu ayardaki ısıl güç, nominal ısıl gücün %50’sinden fazla olamaz.

5.4. Değerleri birbirine eklenebilen, iç ortam ısıtma konforu için ayarlanmış kontrollerin katkıları sayesinde mevsimsel ortam ısıtma enerji verimliliğine pozitif katkı sağlayan düzeltme faktörü F(3) aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

a) Katı yakıtlı ortam ısıtıcıları için F(3) düzeltme faktörü, kontrol özelliğinin uygulanmasına  bağlı olarak Tablo-3’e göre hesaplanan değerlerin toplamıdır.

Tablo-3 
F(3) Düzeltme Faktörü
	Ürün aşağıdakilerle donatılmışsa (birden fazla seçenek seçilebilir): 
	F(3)

	Hareket sensörlü oda sıcaklığı kontrolü 
	%1,0

	Açık pencere sensörlü oda sıcaklığı kontrolü 
	%1,0

	Mesafe kontrol seçenekli 
	%1,0



b) Sıcaklık kontrolünün minimum ısıl güce ayarlandığı, Ek-II’nin 2 nci bölümünde belirtilen emisyonla ilgili gerekliliklere uymayan katı yakıtlı ortam ısıtıcıları için F(3) sıfırdır. Bu ayardaki ısıl güç, nominal ısıl gücün %50’sinden fazla olamaz.

5.5. İlave elektrik kullanımı düzeltme faktörü F(4) aşağıdaki şekilde hesaplanır: 
Bu düzeltme faktörü açık konumda ve hazırda bekleme konumunda çalıştırma sırasındaki ilave elektrik kullanımını dikkate alır. 

[image: ]

Bu formülde: 
- elmax; kW cinsinden ifade edilen, nominal ısıl güçteki elektrik gücü tüketimidir.
- elmin; kW cinsinden ifade edilen, minimum ısıl güçteki elektrik gücü tüketimidir. Ürünün minimum ısıl güç sunmaması halinde, nominal ısıl güçteki elektrik gücü tüketim değeri kullanılır.
-elsb; kW cinsinden ifade edilen, ürünün hazırda bekleme konumundaki elektrik gücü tüketimidir. 
-Pnom; kW cinsinden ifade edilen, ürünün nominal ısıl gücüdür.

5.6. Kalıcı pilot alevinin güç tüketimine ilişkin F(5) düzeltme faktörü şöyle hesaplanır: 
Bu düzeltme faktörü, kalıcı pilot alevinin güç gereksinimini dikkate alır. 

[image: ]

Bu formülde: 
- Ppilot; kW cinsinden ifade edilen, pilot alevinin tüketimidir. 
-Pnom; kW cinsinden ifade edilen, ürünün nominal ısıl gücüdür. 






EK-IV
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Amaçlı Doğrulama Yöntemi
1. Bu Ekte tanımlanan doğrulama toleransları, sadece Bakanlık tarafından beyan edilen parametrelerin doğrulanması ile ilgilidir ve doğrulama toleransları, imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından teknik dosyadaki değerleri belirlemek veya uygunluğu sağlamak amacıyla bu değerleri yorumlamak veya herhangi bir surette daha iyi bir performans bildirmek için izin verilen tolerans olarak kullanılamaz.

2. Bakanlık, bir ürün modelinin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bu Tebliğde belirtilen gerekliliklere uygunluğunu doğrularken, bu Ekte belirtilen gereklilikler için aşağıdaki işlemi uygular:
2.1. Bakanlık bir modelin tek bir birimini doğrular. 
2.2. Modelin, aşağıdaki tüm şartları sağlaması halinde ilgili gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir;
2.2.1. Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre teknik dosyada verilen değerler (beyan edilen değerler) ve uygulanabilir olduğunda bu değerleri hesaplamak için kullanılan değerler, yapılan ölçüm sonuçları açısından imalatçı veya ithalatçı lehine daha olumlu değilse.
[bookmark: _Hlk9343193]2.2.2. Beyan edilen değerler bu Tebliğde belirtilen tüm gereklilikleri karşılıyorsa ve imalatçı veya ithalatçı tarafından yayımlanan gerekli herhangi bir ürün bilgisi, beyan edilen değerlerden imalatçı veya ithalatçı lehine daha olumlu değerler içermiyorsa.
2.2.3. Bakanlık, modelin bir birimini test ettiğinde, belirlenen değerler (testte ölçülen ilgili parametrelerin değerleri ve bu ölçümlerden hesaplanan değerler), Tablo-4'te verilen ilgili doğrulama toleranslarına uygunsa. 
Birim, Ek-III'te açıklanan ölçümleri gerçekleştirmek için imalatçı tarafından kullanılan yakıt veya yakıtlar ile aynı aralıktaki özelliklere sahip bir veya daha fazla yakıtla test edilir.
[bookmark: _Hlk9343235]2.3. Bu Ekin 2.2.1 veya 2.2.2 nci maddesinde belirtilen sonuçlara ulaşılamaması durumunda, imalatçının veya ithalatçının teknik dosyasında eşdeğer model olarak listelenen modelin veya tüm modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.
[bookmark: _Hlk9343339]2.4. Bu Ekin 2.2.3 üncü maddesinde belirtilen sonucun elde edilememesi durumunda Bakanlık, test için aynı modelden üç ek birim seçer. Alternatif olarak seçilen üç ek birim, imalatçının veya ithalatçının teknik dosyalarında eşdeğer model olarak listelenen bir veya daha fazla farklı model olabilir.
[bookmark: _Hlk9343365]2.5. 2.4 üncü maddede belirtilen üç birim için, belirlenen değerlerin aritmetik ortalaması, Tablo-4'te verilen ilgili doğrulama toleranslarına uygunsa, modelin geçerli gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir.
[bookmark: _Hlk9343406][bookmark: _Hlk45011878]2.6. Bu Ekin 2.5 inci maddesinde atıfta bulunulan sonucun elde edilememesi durumunda imalatçının veya ithalatçının teknik dosyalarında eşdeğer model olarak listelenen modelin ve tüm modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.
2.7. Bakanlık, modelin bu Ek’in 2.3 ve 2.6 ncı maddelerine göre uygunsuzluğa ilişkin bir karar aldıktan sonra ilgili tüm bilgileri geciktirmeksizin Komisyona ve diğer üye devletlerin yetkililerine Ticaret Bakanlığı aracılığıyla sağlar.
3. Bakanlık, Ek-III'te belirtilen ölçüm ve hesaplama yöntemlerini kullanır.
4. Bakanlık, sadece Tablo-4'te belirtilen doğrulama toleranslarını uygular ve sadece bu Ekte belirtilen gereklilikler için 2.1 ila 2.7 maddeleri arasında açıklanan yöntemi kullanır. Uyumlaştırılmış standartlarda veya diğer herhangi bir ölçüm yönteminde belirtilen başka hiçbir tolerans uygulanmaz.

Tablo-4 
Doğrulama Toleransları

	Parametreler
	Doğrulama Toleransları

	Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği, ηs
	[bookmark: _Hlk46329710]Belirlenen değer, beyan edilen değerin %5’inden daha düşük olamaz.

	Partikül madde emisyonları
	Ek-III’te yer alan 4.1 inci maddesinin (a) fıkrasının (1) numaralı bendinde belirtilen yöntemle ölçüm yapıldığında önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcıları, pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun dışında katı yakıt kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcıları ve kuzineler için belirlenen değer, beyan edilen değeri %13 O2 seviyesinde 20 mg/m3'ten daha fazla aşamaz. 
Ek-III’te yer alan 4.1 inci maddesinin (a) fıkrasının (1) numaralı bendinde belirtilen yöntemle ölçüldüğünde pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcıları için belirlenen değer, beyan edilen değeri %13 O2 seviyesinde 10 mg/m3'ten daha fazla aşamaz.
Ek-III’te yer alan 4.1 inci maddesinin (a) fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen yöntemle ölçüldüğünde belirlenen değer, beyan edilen değeri 1 g/kg’dan daha fazla aşamaz.
Ek-III’te yer alan 4.1 inci maddesinin (a) fıkrasının (3) numaralı bendinde belirtilen yöntemle ölçüldüğünde belirlenen değer, beyan edilen değeri 0,8 g/kg’dan daha fazla aşamaz.

	Gaz haldeki organik bileşik emisyonları
	Önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcıları, pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun dışında katı yakıt kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcıları ve kuzineler için belirlenen değer, beyan edilen değeri %13 O2 seviyesinde 25 mgC/m3'ten daha fazla aşamaz. 
Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcıları için belirlenen değer, beyan edilen değeri %13 O2 seviyesinde 15 mgC/m3'ten daha fazla aşamaz.

	
Karbon monoksit emisyonları
	Önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcıları, pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun dışında katı yakıt kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcıları ve kuzineler için belirlenen değer, beyan edilen değeri %13 O2 seviyesinde 275 mg/m3'ten daha fazla aşamaz.
Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcıları için belirlenen değer, beyan edilen değeri %13 O2 seviyesinde 60 mg/m3’ten daha fazla aşamaz.

	Azot oksit emisyonları
	Belirlenen değer, NO2 olarak ifade edilen beyan değerini %13 O2 seviyesinde 30 mg/m3'ten daha fazla aşamaz.






EK-V
[bookmark: _Hlk46842595]Bu Tebliğin 8 inci Maddesinde Belirtilen Gösterge Niteliğindeki Ölçütler

1. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte katı yakıtlı ortam ısıtıcıları için mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ile partikül madde, karbon monoksit, gaz haldeki organik bileşikler ve azot oksit emisyonları açısından piyasadaki mevcut en iyi teknolojiye dair gösterge niteliğindeki ölçütler aşağıda verilmiştir. Avrupa Birliği’nin 24 Nisan 2015 tarihli ve AB/2015/1185 sayılı Komisyon Regülasyonu’nun yürürlüğe girdiği tarihte, aşağıda yer alan 2 ila 5 inci bölümlerde belirtilen tüm değerleri karşılayan bir katı yakıtlı ortam ısıtıcısı tanımlanamamıştır. Aşağıdaki değerlerden bir ya da daha fazlasını birkaç katı yakıtlı ortam ısıtıcısı sağlamaktadır. 

2.. Katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının mevsimsel alan ısıtma enerji verimliliği için özel ölçütler:

2.1. Katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine ilişkin özel ölçütler.
2.1.1. Önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ölçütü: %47.
2.1.2. Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun dışında katı yakıt kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ölçütü: %86.
2.1.3. Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ölçütü: %94.
2.1.4. Katı yakıt kullanan kuzinelerin mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ölçütü: %75.
 
2.2. Katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının partikül madde (PM) emisyonlarına dair özel ölçütler:
2.2.1. Önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının, pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun dışında katı yakıt kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının ve kuzinelerin PM emisyonları ölçütü; Ek-III’te yer alan 4.1 inci maddesinin (a) fıkrasının (1) numaralı bendinde açıklanan yönteme göre ölçüm yapıldığında, %13 O2 seviyesinde 20 mg/m3’tür.
2.2.2. Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının PM emisyonları ölçütü: Ek-III’te yer alan 4.1 inci maddesinin (a) fıkrasının (1) numaralı bendinde açıklanan yönteme göre ölçüm yapıldığında %13 O2 seviyesinde 10 mg/m3’tür.

2.3. Katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının gaz haldeki organik bileşik (OGC) emisyonlarına dair özel ölçütler:
2.3.1. Önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının, pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun dışında katı yakıt kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının ve kuzinelerin OGC emisyonları ölçütü %13 O2 seviyesinde 30 mg/m3’tür.
2.3.2. Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının OGC emisyonları ölçütü %13 O2 seviyesinde 10 mg/m3’tür.
	
2.4. Katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının karbonmonoksit (CO) emisyonlarına dair özel ölçütler: 
2.4.1. Önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının, pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun dışında katı yakıt kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının ve kuzinelerin CO emisyonları ölçütü %13 O2 seviyesinde 500 mg/m3’tür.
2.4.2. Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının CO emisyonları ölçütü %13 O2 seviyesinde 250 mg/m3’tür.

2.5. Katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının azot oksit (NOx) emisyonlarına dair özel ölçütler:
2.5.1. Önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının, önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının ve kuzinelerin NOx emisyonları ölçütü %13 O2 seviyesinde 50 mg/m3’tür.

3. Bu Ekin 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ile 1.5 inci maddelerinde belirtilen ölçütler, tek bir katı yakıtlı ortam ısıtıcısının mutlaka bu değerlerin kombinasyonuna erişebileceği anlamına gelmez. 

4.  Pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun dışında katı yakıt kullanan önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcıları için mevsimsel ortam ısıtması verimliliği %83; %13 O2 seviyesindeki partikül madde, gaz haldeki organik bileşikler, karbonmonoksit ve azot oksit emisyonları sırasıyla 33 mg/m3, 69 mg/m3, 1125 mg/m3 ve 115 mg/m3 olan mevcut bir model, iyi bir kombinasyon örneğidir.

5.  Pelet biçimindeki sıkıştırılmış odun kullanan önü kapalı katı yakıtlı kısıtlı mekan ısıtıcıları için mevsimsel ortam ısıtması verimliliği %91; %13 O2 seviyesindeki partikül madde, gaz halindeki organik bileşikler, karbonmonoksit ve azot oksit emisyonları sırasıyla 22 mg/m3, 6 mg/m3, 312 mg/m3 ve 121 mg/m3 olan mevcut bir model, iyi bir kombinasyon örneğidir.

6.  Kuzineler için, mevsimsel ortam ısıtması verimliliği %78; partikül madde, gaz halindeki organik bileşikler, karbonmonoksit ve azot oksit emisyonları %13 O2 seviyesinde sırasıyla 38 mg/m3, 66 mg/m3, 1375 mg/m3 ve 71 mg/m3 olan mevcut bir model, iyi bir kombinasyon örneğidir. 



image1.png
0,2-el  +08-el ; +1,3-el, -100[%]
P

nom

F(4) = CC-




image2.png
F(5) =0,5 - —”‘u -100[%]

Prom





 


 


EK


-


I


 


Ek


-


II’den Ek


-


V’


e 


K


adar Uygulanacak Tanımlar 


 


 


1.


 


Ek


-


II’den Ek


-


V’e kadar olan 


e


klerin amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanımlar 


uygulanır:


 


 


a


) Mevsimsel 


ortam 


ısıtması enerji verimliliği (


η


s


): Katύ yakύtlύ 


ortam 


ύsύtύcύsύnύn saπladύπύ


 


ortam 


ύsύtma


 


ihtiyacύ


 


ile bu 


ihtiyacύ 


karώύlamak iηin gereken yύllύk 


gόη 


tόketimi arasύndaki yόzde 


(


%


) cinsinden oranύ


nύ,


 


 


b


) 


Dφnόώόm 


katsayύsύ (CC): 


D


eπeri CC = 2,5


 


olan katsayύyύ,


 


 


c


) Partikόl madde emisyonlar


ύ


: 


Nominal ύsύl gόηte oluώan, %13 O


2


 


seviyesinde, 273 K ve 1013 


mbar


’


da hesaplana


n ve


 


mg/m


3


 


kuru baca gazύ cinsinden ifade edilen partikόl madde emisyonlarύ 


veya 


dφrt


 


yanma hύzύna kadar hesaplana


n ve


 


g/kg kuru madde cinsinden ifade edilen 


partikόl 


madde emisyonlarύnύn aπύrlύklύ ortalamasύ


nύ,


 


 


η


) Karbonmonoksit emisyonlarύ: 


Baca gazύ %13 O


2


 


seviyesinde


,


 


273 K ve 1013 mbar


’


da


 


hesaplanan ve 


mg/m


3


 


cinsinden ifade edilen,


 


n


ominal 


ύsύl gό


ηte


 


oluώan karbon


mon


oksit 


emisyonlarύnύ


,


 


 


d


) 


G


az haldeki 


organik 


bileώik emisyonlarύ: 


Baca gazύ %13 O


2


 


seviyesinde


,


 


273 K ve 1013 


mbar


’


da


 


hesaplanan ve 


mgC/m


3


 


cinsinden 


ifade edilen


, nominal 


ύsύl gό


ηte


 


oluώan gaz haldeki 


organik 


bileώik 


emisyonlarύnύ


,


 


 


e


) Azot


 


oksit emisyonlarύ: 


Baca gazύ %13 O


2


 


seviyesinde


,


 


273 K ve 1013 mbar


’


da


 


hesaplanan 


ve


 


mg/m


3


 


cinsinden 


NO


2


 


olarak 


gφsterilen


,


 


nominal 


ύsύl 


gόηte oluώan


 


azot


 


oksit emisyonlarύnύ


,


 


 


 


f


) N


et kalori


fik deπer


 


(NCV)


:


 


U


ygun yakύt nemine sahip birim miktardaki yakύt oksijen ile 


tamamen yakύldύπύnda ve yanma όrόnleri ortam sύcaklύπύna 


i


nmeden yayύlan 


toplam ύsύ 


miktarύ


nύ


,


 


 


g


) N


ominal veya minimum 


ύsύl gό


ηte


ki 


faydalύ verim


 


(


sύrasύyla 


η


th,


nom


 


veya 


η


th,


min


):


 


K


atύ yakύtlύ 


ortam 


ύsύtύcύsύnύn NC


V


 


cinsinden 


ifade edilen


,


 


faydalύ 


ύsύl gόη


 


ile toplam enerji giriώinin


 


yόzde 


(


%


)


 


cinsinden oranύ


nύ


,


 


 


π


) 


N


ominal 


ύsύl gό


ηte


ki elektrik


sel


 


gόη gereksinimi


 


(el


max


)


:


 


K


atύ yakύtlύ 


ortam


 


ύsύtύcύsύ


nύn


 


nominal ύsύl gόη saπlarken 


elektrik 


gόη 


tόketimi


ni 


(


Elektrik 


gόη 


tόketimi, όrόnόn 


dolaylύ 


ύsύtma 


iώlevselliπi sunmasύ ve sirkόlatφr takύlύ olmasύ durumunda, sirkόlatφrόn enerji tόketimi dikkate 


alύnmaksύzύn kW cinsinden belirlenir


)


,


 


 


h


) 


M


inimum 


ύsύl gό


ηte


ki elektrik


sel


 


gό


η


 


gereksinimi 


(el


min


)


:


 


K


atύ yakύtlύ 


ortam


 


ύsύtύcύsύnύn 


minimum ύsύl gόη saπlarken 


elektrik


sel


 


gόη 


tόketimi


ni


 


(


Elektrik 


gόη 


tόketimi, όrόnόn 


dolaylύ 




    EK - I   Ek - II’den Ek - V’ e  K adar Uygulanacak Tanımlar      1.   Ek - II’den Ek - V’e kadar olan  e klerin amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanımlar  uygulanır:     a ) Mevsimsel  ortam  ısıtması enerji verimliliği ( η s ): Katı yakıtlı  ortam  ısıtıcısının sağladığı   ortam  ısıtma   ihtiyacı   ile bu  ihtiyacı  karşılamak için gereken yıllık  güç  tüketimi arasındaki yüzde  ( % ) cinsinden oranı nı,     b )  Dönüşüm  katsayısı (CC):  D eğeri CC = 2,5   olan katsayıyı,     c ) Partikül madde emisyonlar ı :  Nominal ısıl güçte oluşan, %13 O 2   seviyesinde, 273 K ve 1013  mbar ’ da hesaplana n ve   mg/m 3   kuru baca gazı cinsinden ifade edilen partikül madde emisyonları  veya  dört   yanma hızına kadar hesaplana n ve   g/kg kuru madde cinsinden ifade edilen  partikül  madde emisyonlarının ağırlıklı ortalaması nı,     ç ) Karbonmonoksit emisyonları:  Baca gazı %13 O 2   seviyesinde ,   273 K ve 1013 mbar ’ da   hesaplanan ve  mg/m 3   cinsinden ifade edilen,   n ominal  ısıl gü çte   oluşan karbon mon oksit  emisyonlarını ,     d )  G az haldeki  organik  bileşik emisyonları:  Baca gazı %13 O 2   seviyesinde ,   273 K ve 1013  mbar ’ da   hesaplanan ve  mgC/m 3   cinsinden  ifade edilen , nominal  ısıl gü çte   oluşan gaz haldeki  organik  bileşik  emisyonlarını ,     e ) Azot   oksit emisyonları:  Baca gazı %13 O 2   seviyesinde ,   273 K ve 1013 mbar ’ da   hesaplanan  ve   mg/m 3   cinsinden  NO 2   olarak  gösterilen ,   nominal  ısıl  güçte oluşan   azot   oksit emisyonlarını ,       f ) N et kalori fik değer   (NCV) :   U ygun yakıt nemine sahip birim miktardaki yakıt oksijen ile  tamamen yakıldığında ve yanma ürünleri ortam sıcaklığına  i nmeden yayılan  toplam ısı  miktarı nı ,     g ) N ominal veya minimum  ısıl gü çte ki  faydalı verim   ( sırasıyla  η th, nom   veya  η th, min ):   K atı yakıtlı  ortam  ısıtıcısının NC V   cinsinden  ifade edilen ,   faydalı  ısıl güç   ile toplam enerji girişinin   yüzde  ( % )   cinsinden oranı nı ,     ğ )  N ominal  ısıl gü çte ki elektrik sel   güç gereksinimi   (el max ) :   K atı yakıtlı  ortam   ısıtıcısı nın   nominal ısıl güç sağlarken  elektrik  güç  tüketimi ni  ( Elektrik  güç  tüketimi, ürünün  dolaylı  ısıtma  işlevselliği sunması ve sirkülatör takılı olması durumunda, sirkülatörün enerji tüketimi dikkate  alınmaksızın kW cinsinden belirlenir ) ,     h )  M inimum  ısıl gü çte ki elektrik sel   gü ç   gereksinimi  (el min ) :   K atı yakıtlı  ortam   ısıtıcısının  minimum ısıl güç sağlarken  elektrik sel   güç  tüketimi ni   ( Elektrik  güç  tüketimi, ürünün  dolaylı 

