
EK-I

Ek-II’den Ek-V’e Kadar Uygulanacak Tanımlar 
1. Ek-II’den Ek-V’e kadar olan eklerin amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanımlar uygulanır:
a) Mevsimsel ortam ısıtması emisyonları; 
(1) Otomatik beslemeli katı yakıtlı kazanlar için, nominal ısıl güçteki emisyonlar ile nominal ısıl gücün %30’undaki emisyonların mg/m3 cinsinden ifade edilen ağırlıklı ortalamasını, 
(2) Sürekli konumda nominal ısıl gücünün %50’sinde çalıştırılabilen manuel beslemeli katı yakıtlı kazanlar için, nominal ısıl güçteki emisyonlar ile nominal ısıl gücün %50’sindeki emisyonların mg/m3 cinsinden ifade edilen ağırlıklı ortalamasını, 
(3) Sürekli konumda nominal ısıl gücünün %50’sinde veya altında çalıştırılamayan manuel beslemeli katı yakıtlı kazanlar için, mg/m3 cinsinden ifade edilen nominal ısıl güçteki emisyonları,
(4) Katı yakıtlı kojenerasyon kazanları için, mg/m3 cinsinden ifade edilen nominal ısıl güçteki emisyonları, 
b) Fosil yakıt kazanı: Tercih edilen yakıt olarak fosil yakıta veya biyokütle ve fosil yakıt karışımına sahip olan katı yakıtlı kazanı, 
c) Katı yakıtlı kazan gövdesi: Katı yakıtlı kazanın, katı yakıtlı ısı üretecinin takılması için tasarlanmış olan parçasını,
ç) Model tanımlayıcı: Belli bir katı yakıtlı kazan modelini, aynı ticari markaya veya imalatçı adına sahip diğer modellerden ayırt etmeye yarayan, genellikle alfanümerik olan kodu,
d) Yoğuşmalı kazan: Normal çalışma koşullarında ve belirtilen çalışma suyu sıcaklıklarında, yanma ürünlerindeki su buharını, ısıtma amaçları doğrultusunda bu su buharının yoğunlaşma ısısından faydalanarak kısmen yoğuşturan katı yakıtlı kazanı,
e) Kombi kazanı: Harici bir içme veya kullanma suyu kaynağına bağlı olan ve belirli sıcaklık seviyelerinde, miktarlarında ve akış hızlarında sıcak içme veya kullanma suyu için ısı sağlamak üzere tasarlanmış katı yakıtlı kazanı, 
f) Diğer ağaçsı biyokütle: %25 veya altında nem içeriğine sahip kütük, %15 veya daha yüksek nem içeriğine sahip yontulmuş odun, pelet veya briket şeklindeki sıkıştırılmış odun veya %50 veya altında nem içeriğine sahip talaş haricindeki ağaçsı biyokütleyi, 
g) Nem içeriği: Katı yakıtlı kazanlarda kullanılan yakıtın içerisindeki su kütlesinin yakıtın toplam kütlesine oranını, 
ğ) Diğer fosil yakıt: Bitümlü kömür, linyit kömürü (briketler dahil), kok kömürü, taş kömürü veya harmanlanmış fosil yakıt briketleri haricindeki fosil yakıtı, 
h) Elektrik verimliliği (ηel): Toplam enerji girdisinin GCV açısından veya CC ile çarpılmış nihai enerji açısından ifade edildiği, katı yakıtlı kojenerasyon kazanının ürettiği elektriğin toplam enerji girdisine yüzde olarak ifade edilen oranını, 
ı) Brüt kalorifik değeri (GCV): Uygun nem içeriğine sahip birim miktardaki yakıt, oksijen ile tamamen yandığında ve yanma ürünleri ortam sıcaklığına döndüğünde salınan ve yakıtta bulunan hidrojenin yanmasıyla oluşan su buharının yoğuşma ısısını da içeren toplam ısı miktarını,
i) Dönüşüm katsayısı (CC): Değeri 2,5 olan katsayıyı,
j) Maksimum ısıl güçteki elektriksel güç gereksinimi (elmax): Yedek ısıtıcıdan ve dahili ikincil emisyon azaltıcı ekipmandan kaynaklanan elektrik tüketimi hariç olmak üzere, nominal ısıl güçte katı yakıtlı kazanın kW cinsinden tükettiği elektriksel güç tüketimini, 

k) Minimum ısıl güçteki elektriksel güç gereksinimi (elmin): Yedek ısıtıcıdan ve dahili ikincil emisyon azaltıcı ekipmandan kaynaklanan elektrik tüketimi hariç olmak üzere, katı yakıtlı kazanın uygulanabilir kısmi yükteyken kW cinsinden tükettiği elektriksel güç tüketimini, 

l) Yedek ısıtıcı: Sadece katı yakıtlı kazanın ya da su bazlı merkezi ısıtma sisteminin donmasını engellemek için veya harici ısı kaynağının beslemesi bozulduğunda (bakım süreleri dahil) ya da servis dışı kaldığında ısı üreten joule etkili elektrik rezistans elemanını, 

m) Uygulanabilir kısmi yük: Otomatik beslemeli katı yakıtlı kazanlar için nominal ısıl gücünün %30’unda çalışmayı ve nominal ısıl gücünün %50’sinde çalıştırılabilen manuel beslemeli katı yakıtlı kazanlar için nominal ısıl gücün %50’sinde çalışmayı, 

n) Hazırda bekleme konumunda enerji tüketimi (PSB): Bir katı yakıtlı kazanın, dahili ikincil emisyon azaltıcı ekipmandan kaynaklanması durumu hariç olmak üzere hazırda bekleme durumundaki kW cinsinden enerji tüketimini, 

o) Hazırda bekleme konumu: Ürünün belirsiz bir süreyle tasarlandığı şekilde çalışması ve sadece yeniden etkinleştirme veya yeniden etkinleştirme ile sadece devreye alınan yeniden etkinleştirmenin göstergesi ve/veya bilgi veya durum gösterme işlevlerini yerine getirmesi için elektrik güç kaynağının enerji girişine dayanan durumu, 

ö) Etkin konumdaki mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği (ηson); 

(1) Otomatik beslemeli katı yakıtlı kazanlar için, nominal ısıl güçteki faydalı verimin ve nominal ısıl gücün %30’undaki faydalı verimin ağırlıklı ortalamasını, 

(2) Sürekli modda, nominal ısıl gücünün %50’sinde çalıştırılabilen manuel beslemeli katı yakıtlı kazanlar için, nominal ısıl güçteki faydalı verim ile nominal ısıl gücünün %50’sindeki faydalı verimin ağırlıklı ortalamasını, 

(3) Sürekli modda, nominal ısıl gücünün %50 veya aşağısında çalıştırılamayan manuel beslemeli katı yakıtlı kazanlar için, nominal ısıl güçteki % cinsinden ifade edilen faydalı verimi, 

(4) Katı yakıtlı kojenerasyon kazanları için, nominal ısıl güçteki % cinsinden ifade edilen faydalı verimi,

p) Faydalı verim (η): Faydalı ısıl gücün; enerji girdisinin GCV veya CC ile çarpılmış nihai enerji olarak ifade edilen toplam enerji girdisine yüzde cinsinden oranını, 

r) Faydalı ısıl güç (P): Katı yakıtlı kazanın ısı taşıyıcısına iletilen kW cinsinden ifade edilen ısıl gücünü, 
s) Sıcaklık kontrol cihazı: İstenilen oda sıcaklığı değeri ve zamanlamasıyla ilgili olarak nihai kullanıcıyla ara yüz bağlantısına sahip ve merkezi işlem ünitesi gibi katı yakıtlı kazan ara yüzüne ilgili verileri ileten, böylece oda sıcaklığını/sıcaklıklarını düzenlemeye yardımcı olan ekipmanı, 

ş) Brüt nemsiz kalorifik değeri (GCVmf): İçerisindeki nemi kurutulmuş birim miktardaki yakıt, oksijen ile tamamen yandığında ve yanma ürünleri ortam sıcaklığına döndüğünde salınan toplam ısı miktarını (Bu birim miktar yakıtta bulunan hidrojenin yanmasıyla oluşan su buharının yoğuşma ısısını da içerir), 

t) Eşdeğer model: Aynı imalatçı tarafından piyasaya arz edilmiş başka bir model olarak Ek-II’de yer alan Tablo-1’de belirtilen aynı teknik parametrelere sahip olarak piyasaya arz edilen modeli,

ifade eder.

EK-II

Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklilikleri
1. Özel çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri 
1.1. Katı yakıtlı kazanlar aşağıdaki gereklilikleri sağlar:
a) 20 kW veya daha az nominal ısıl güce sahip kazanlar için mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %75’ten düşük olamaz. 

b) 20 kW’ın üzerinde nominal ısıl güce sahip kazanlar için mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %77’den düşük olamaz. 

c) Mevsimsel ortam ısıtması partikül madde emisyonları, otomatik beslemeli kazanlar için 40 mg/m3’den fazla, manuel beslemeli kazanlar için ise 60 mg/m3’den fazla olamaz. 

ç) Mevsimsel ortam ısıtması gaz haldeki organik bileşik emisyonları, otomatik beslemeli kazanlar için 20 mg/m3’den fazla, manuel beslemeli kazanlar için ise 30 mg/m3’den fazla olamaz. 

d) Mevsimsel ortam ısıtması karbonmonoksit emisyonları, otomatik beslemeli kazanlar için 500 mg/m3’den fazla, manuel beslemeli kazanlar için ise 700 mg/m3’den fazla olamaz. 

e) Azot dioksit cinsinden ifade edilen mevsimsel ortam ısıtması azot oksit emisyonları, biyokütle kazanları için 200 mg/m3’den fazla, fosil yakıt kazanları için ise 350 mg/m3’den fazla olamaz. 

1.2. Bu gereklilikler, katı yakıtlı kazan için tercih edilen yakıt ve diğer uygun yakıtlar açısından da geçerlidir.
2. Ürün bilgisi için gereklilikler
2.1. Katı yakıtlı kazanların üzerinde aşağıdaki ürün bilgileri yer alır:

a) Kurulumu yapanlar ve nihai kullanıcılar için kullanım kılavuzunda ve imalatçıların, imalatçıların yetkili temsilcilerinin ve ithalatçıların erişime açık internet sitelerinde;
(1)  Ek-III’e uygun olarak ölçülen ve hesaplanan teknik parametrelerle birlikte tabloda işaretlenen önemli değerlerin sayısını gösteren ve Tablo-1’de yer alan bilgi.
(2) Katı yakıtlı kazanın montaj, kurulum veya bakımı yapılırken alınacak tüm özel tedbirler. 
(3) Katı yakıtlı kazanı doğru çalıştırma yöntemleri ile tercih edilen yakıt ve diğer uygun yakıtlara dair kalite gereklilikleri hakkında talimatlar. 
(4) Katı yakıtlı kazanlar için tasarlanan katı yakıtlı ısı üreteçleri ile bu ısı üreteçlerinin takılacağı katı yakıtlı kazan gövdeleri için bunların özellikleri, montaj gereklilikleri (katı yakıtlı kazanlara dair çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine uygunluğu sağlamak için) ve uygun olan durumlarda imalatçının tavsiye ettiği kombinasyonların listesi.
b) İmalatçıların, yetkili temsilcilerinin ve ithalatçıların erişime açık internet sitelerinin profesyonellere ayrılmış olan bir kısmında; ekonomik ömrün sonunda yapılacak demontaj, geri dönüşüm ve bertaraf işlemleriyle ilgili bilgiler.

c) Bu Tebliğin 6 ncı maddesi gereği yapılacak uygunluk değerlendirmesi amaçları doğrultusunda teknik dosya içerisinde;
(1) Bu maddenin (a) ve (b) fıkralarında sıralanan bilgiler,
(2) Uygulanabilir ise, tüm eşdeğer modellerin bir listesi, 

(3) Tercih edilen yakıtın veya diğer uygun yakıtın, Tablo-1’de belirtildiği şekilde diğer ağaçsı biyokütle, ağaçsı olmayan biyokütle, diğer fosil yakıt veya biyokütle ve fosil yakıt diğer karışımı (harmanlanmış) olması halinde; ölçülen nem içeriği ile ölçülen kül içeriği ve diğer fosil yakıt için ayrıca yakıtın ölçülen uçucu içeriği de dahil olmak üzere, yakıtın tam ve açık bir tanımı için yeterli bir açıklama ile yakıtın teknik standart veya özellikleri,
bulunur.

ç) Katı yakıtlı kojenerasyon kazanı üzerine kalıcı bir şekilde işaretlenmiş elektrik kapasitesi.

2.2. 2.1 inci maddenin (c) fıkrasında belirtilen bilgiler, 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğindeki tedbirlere uygun olarak sağlanan teknik dosya ile birleştirilebilir.

Tablo-1 
Katı yakıtlı kazanlara dair bilgi gereklilikleri 
	Model tanımlayıcı(lar) 

	Besleme modu: [Manuel: kazan en az x (*) litre hacimli sıcak su depolama tankıyla çalıştırılmalıdır/ Otomatik: kazanın en az x (**) litre hacimli sıcak su depolama tankıyla çalıştırılması tavsiye edilir.]

	Yoğuşmalı kazan: [evet/hayır]

	Katı yakıtlı kojenerasyon kazanı: [evet/hayır]


Kombi kazanı: [evet/hayır]


	Yakıt
	Tercih edilen yakıt (sadece bir tane):
	Diğer uygun yakıt(lar):
	ηs [x%]:
	Mevsimsel ortam ısıtması emisyonları (****)

	
	
	
	
	PM
	OGC
	CO
	NOx

	
	
	
	
	[x] mg/m3

	Kütük, nem içeriği ≤%25
	[evet/hayır]
	[evet/hayır]
	
	
	
	
	

	Yontulmuş odun, nem içeriği %15-35
	[evet/hayır]
	[evet/hayır]
	
	
	
	
	

	Yontulmuş odun, nem içeriği > %35
	[evet/hayır]
	[evet/hayır]
	
	
	
	
	

	Pelet veya briket şeklindeki sıkıştırılmış odun 
	[evet/hayır]
	[evet/hayır]
	
	
	
	
	

	Talaş, nem içeriği ≤ %50
	[evet/hayır]
	[evet/hayır]
	
	
	
	
	

	Diğer ağaçsı biyokütle
	[evet/hayır]
	[evet/hayır]
	
	
	
	
	

	Ağaçsı olmayan biyokütle
	[evet/hayır]
	[evet/hayır]
	
	
	
	
	

	Bitümlü kömür 
	[evet/hayır]
	[evet/hayır]
	
	
	
	
	

	Linyit kömürü (briketler dahil)
	[evet/hayır]
	[evet/hayır]
	
	
	
	
	

	Kok kömürü 
	[evet/hayır]
	[evet/hayır]
	
	
	
	
	

	Taş kömürü
	[evet/hayır]
	[evet/hayır]
	
	
	
	
	

	Harmanlanmış fosil yakıt briketleri 
	[evet/hayır]
	[evet/hayır]
	
	
	
	
	

	Diğer fosil yakıt
	[evet/hayır]
	[evet/hayır]
	
	
	
	
	

	Harmanlanmış biyokütle (%30-70)/ fosil yakıt briketleri 
	[evet/hayır]
	[evet/hayır]
	
	
	
	
	

	Biyokütle ve fosil yakıt diğer harmanları 
	[evet/hayır]
	[evet/hayır]
	
	
	
	
	

	Sadece tercih edilen yakıtla çalıştırma esnasındaki özellikler: 

	Madde
	Sembol
	Değer
	Birim
	Madde
	Sembol
	Değer
	Birim

	Faydalı ısıl güç 
	Faydalı verim

	Nominal ısıl güçte
	Pn(***)
	x,x
	kW
	Nominal ısıl güçte
	ηn
	x,x
	%


	Nominal ısıl gücünün [%30/ %50]’sinde, uygulanabilir ise 
	Pp
	[x,x/
Uygulanmaz]
	kW
	Nominal ısıl gücünün [%30/ %50]’sinde, uygulanabilir ise
	ηs
	[x,x/
Uygulanmaz]
	%

	Katı yakıtlı kojenerasyon kazanları için: elektrik verimliliği
	İlave elektrik tüketimi 

	
	Nominal ısıl güçte 
	elmax
	x,xxx
	kW

	Nominal ısıl güçte
	ηel,n
	x,x
	%
	Nominal ısıl gücünün [%30/ %50]’sinde, uygulanabilir ise
	elmin
	[x,xxx/Uygulanmaz]
	kW

	
	
	
	
	Dahili ikincil emisyon azaltıcı ekipmanda, uygulanabilir ise 
	[x,xxx/Uygulanmaz]
	kW

	
	
	
	
	Hazırda bekleme konumunda
	PSB
	x,xxx
	kW

	

	İletişim Bilgileri
	İmalatçının veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi 

	
	

	(*) 
Tank hacmi = 45 x Pr x (1 – 2,7/ Pr) veya 300 litre, hangisi daha yüksekse Pr değeri kW cinsinden ifade edilir. 
(**) 
Tank hacmi = 20 x Pr, Pr değeri kW cinsinden ifade edilir. 
(***) 
Tercih edilen yakıt için Pn, Pr’ye eşittir. 
(****) 
PM = partikül madde, OGC = gaz haldeki organik bileşikler, CO = karbonmonoksit, 
NOx = azot oksitler 


EK-III
Ölçümler ve Hesaplamalar
1. Ölçümler ve hesaplamalar, bu Tebliğin gerekliliklerine uyum sağlanması ve bu Tebliğin gerekliliklerine uygunluğun doğrulanması amacıyla, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde bu amaç doğrultusunda referans numaraları yayımlanan uyumlaştırılmış standartlar kullanılarak veya aşağıda yer alan hükümler doğrultusunda, genel olarak tanınan, en son teknolojiyi dikkate alan diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir yöntemler kullanılarak yapılır. Ölçümler ve hesaplamalar, bu Ekin 2 nci ila 6 ncı bölümleri arasında belirtilen şartları ve teknik parametreleri karşılar.
2. Ölçümler ve hesaplamalara dair genel koşullar 
2.1. Katı yakıtlı kazanlar Ek-II’de yer alan Tablo-1’deki  tercih edilen yakıt ve diğer uygun yakıtlar için test edilir. Geçerli gereklilikleri karşılayan %35’in üzerinde nem içeriğine sahip yontulmuş odunla test edilmiş kazanların, %15-35 arası nem içeriğine sahip yontulmuş odunla ilgili gereklilikleri de karşıladığı kabul edilir ve %15-35 arası nem içeriğine sahip olan yontulmuş odun için test yapılmasına gerek bulunmaz. 
2.2. Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ile mevsimsel ortam ısıtması emisyonlarına dair beyan edilen değerler en yakın tamsayıya yuvarlanır. 

2.3. Katı yakıtlı kazan için tasarlanmış herhangi bir katı yakıtlı ısı üreteci ile bu ısı üretecinin monte edileceği herhangi bir katı yakıtlı kazan gövdesi, uygun katı yakıtlı kazan gövdesi ve ısı üreteciyle test edilir.
3. Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine dair genel koşullar
3.1.Faydalı verim değerleri ηn, ηp ve faydalı ısıl güç değerleri Pn, Ps uygun şekilde ölçülür. Katı yakıtlı kojenerasyon kazanları için ayrıca elektrik verimliliği değeri ηel,n de ölçülür. 
3.2. Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ηs, sıcaklık kontrolleri, ilave elektrik tüketimine karşılık gelen katkılarla ve katı yakıtlı kojenerasyon kazanları için 2,5 dönüşüm katsayısı ile çarpılan elektrik verimliliği değeri eklenerek düzeltilmiş etkin konumdaki mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ηson olarak hesaplanır.

3.3. Elektrik tüketimi 2,5’lik dönüşüm katsayısı ile çarpılır.
4. Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine dair özel koşullar 
4.1. Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ηs şöyle tanımlanır:

ηs = ηson – F(1) – F(2) + F(3)
Burada:

ηson: 4.2 nci maddede belirtildiği gibi hesaplanan, yüzde cinsinden ifade edilen, etkin konumdaki mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğidir.

F(1): Ayarlanmış sıcaklık kontrollerinin mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine yaptığı azaltan ve %3 olarak alınan etkiyi ifade eder.

F(2): 4.3 üncü maddede belirtildiği şekilde hesaplanan ve yüzde cinsinden ifade edilen, ilave elektrik tüketiminin mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine yaptığı azaltan etkiyi ifade eder. 
F(3): Aşağıdaki şekilde hesaplanan ve yüzde cinsinden ifade edilen, katı yakıtlı kojenerasyon kazanlarının elektrik verimliliğinin mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine yaptığı artıran etkiyi ifade eder. 

F(3) = 2,5 × ηel,n
4.2. Etkin konumdaki mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ηson aşağıdaki gibi hesaplanır:
a) Sürekli modda, nominal ısıl gücünün %50’sinde çalıştırılabilen manuel beslemeli katı yakıtlı kazanlar için ve otomatik beslemeli katı yakıtlı kazanlar için;
ηson = 0,85 × ηp + 0,15 × ηn
b) Sürekli modda, nominal ısıl gücünün %50’sinde veya daha altında çalıştırılamayan manuel beslemeli katı yakıtlı kazanlar için ve katı yakıtlı kojenerasyon kazanları için;
ηson = ηn
4.3. F(2) aşağıdaki şekilde hesaplanır:
a) Sürekli modda, nominal ısıl gücünün %50’sinde çalıştırılabilen manuel beslemeli katı yakıtlı kazanlar için ve otomatik beslemeli katı yakıtlı kazanlar için;
F(2) = 2,5 × (0,15 × elmax + 0,85 × elmin + 1,3 × PSB) / (0,15 × Pn + 0,85 × Pp)

b) Sürekli modda, nominal ısıl gücünün %50’sinde veya daha altında çalıştırılamayan manuel beslemeli katı yakıtlı kazanlar için ve katı yakıtlı kojenerasyon kazanları için;
F(2) = 2,5 × (elmax + 1,3 × PSB) / Pn
5. Brüt kalorifik değerinin hesaplanması 
Brüt kalorifik değeri (GCV), aşağıdaki dönüşüm işlemi uygulanarak, nemsiz brüt kalorifik değerinden (GCVmf) elde edilir:
GCV = GCVmf × (1 – M)

Burada; 

GCV ve GCVmf: Kilogram başına megajoule cinsinden ifade edilir. 
M: Yakıttaki nem içeriğidir ve oran ile ifade edilir.

6. Mevsimsel ortam ısıtması emisyonları
6.1. Partikül madde, gaz haldeki organik bileşikler, karbon monoksit ve azot oksitlerin emisyonları, %10 O2 seviyesindeki bir kuru baca gazı ile 0 oC ve 1013 milibar standart koşullarda standardize edilerek ifade edilir.

6.2. Sırasıyla partikül madde, gaz haldeki organik bileşikler, karbon monoksit ve azot oksitlerin mevsimsel ortam ısıtması emisyonları Es aşağıdaki şekilde hesaplanır:
a) Sürekli modda ,nominal ısıl gücünün %50’sinde çalıştırılabilen manuel beslemeli katı yakıtlı kazanlar için ve otomatik beslemeli katı yakıtlı kazanlar için;
Es = 0,85 × Es,p + 0,15 × Es,n
b) Sürekli modda, nominal ısıl gücünün %50’sinde veya daha altında çalıştırılamayan manuel beslemeli katı yakıtlı kazanlar ve katı yakıtlı kojenerasyon kazanları için;
Es = Es,n
Burada;
Es,p: Uygulanabilir durumlarda, nominal ısıl gücün %30 veya %50’sinde ölçülen, sırasıyla partikül madde, gaz haldeki organik bileşikler, karbon monoksit ve azot oksitlerin emisyonlarıdır. 

Es,n: Nominal ısıl güçte ölçülen,  sırasıyla partikül madde, gaz haldeki organik bileşikler, karbon monoksit ve azot oksitlerin emisyonlarıdır.

6.3. Partikül madde emisyonları, baca gazı ortamdaki hava ile karıştığında gaz haldeki organik bileşiklerin oluşturduğu partikül maddeler hariç tutularak gravimetrik yöntem ile ölçülür.

6.4. Azot oksitlerin emisyonları, azot monoksit ve azot dioksit toplamı şeklinde hesaplanır ve azot dioksit cinsinden ifade edilir.

EK-IV
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Amaçlı Doğrulama Yöntemi
1. Bu Ekte tanımlanan doğrulama toleransları sadece Bakanlık tarafından beyan edilen parametrelerin doğrulanması ile ilgilidir ve doğrulama toleransları; imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından teknik dosyadaki değerleri belirlemek veya uygunluğu sağlamak amacıyla bu değerleri yorumlamak veya herhangi bir surette daha iyi bir performans bildirmek için izin verilen tolerans olarak kullanılamaz.
2. Bakanlık, bir ürün modelinin Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca bu Tebliğde belirtilen gerekliliklere uygunluğunu doğrularken, bu Ekte belirtilen gereklilikler için aşağıdaki işlemi uygular:
2.1. Bakanlık, bir modelin tek bir birimini doğrular.

2.2. Modelin, aşağıdaki tüm şartları sağlaması halinde ilgili gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir:
2.2.1. Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre teknik dosyada verilen değerler (beyan edilen değerler) ve uygulanabilir olduğunda bu değerleri hesaplamak için kullanılan değerler, yapılan ölçüm sonuçları açısından imalatçı veya ithalatçı lehine daha olumlu değilse,
2.2.2. Beyan edilen değerler bu Tebliğde belirtilen tüm gereklilikleri karşılar ve imalatçı veya ithalatçı tarafından yayınlanan gerekli herhangi bir ürün bilgisi, beyan edilen değerlerden imalatçı veya ithalatçı lehine daha olumlu değerler içermiyorsa, 
2.2.3. Bakanlık, modelin birimini test ettiğinde, belirlenen değerler (testte ölçülen ilgili parametrelerin değerleri ve bu ölçümlerden hesaplanan değerler), Tablo-2’de verilen ilgili doğrulama toleranslarına uygunsa. (Birim, Ek III'te açıklanan ölçümleri gerçekleştirmek için imalatçı tarafından kullanılan yakıt veya yakıtlar ile aynı aralıktaki özelliklere sahip bir veya daha fazla yakıtla test edilir.)
2.3. Bu Ekin 2.2.1 veya 2.2.2 nci maddelerinde belirtilen sonuçlara ulaşılamaması durumunda, imalatçının veya ithalatçının teknik dosyasında eşdeğer model olarak listelenen modelin ve tüm modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.
2.4. Bu Ekin 2.2.3 üncü maddesinde belirtilen sonucun elde edilememesi durumunda, Bakanlık, test için aynı modelden üç ek birim seçer. Alternatif olarak seçilen üç ek birim, imalatçının veya ithalatçının teknik dosyalarında eşdeğer model olarak listelenen bir veya daha fazla farklı model olabilir.
2.5. Bu üç birim için, belirlenen değerlerin aritmetik ortalaması, Tablo-2'de verilen ilgili doğrulama toleranslarına uygunsa modelin geçerli gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir.
2.6. Bu Ekin 2.5 inci maddesinde atıfta bulunulan sonucun elde edilememesi durumunda imalatçının veya ithalatçının teknik dosyalarında eşdeğer model olarak listelenen modelin ve tüm modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.
2.7. Bakanlık, modelin bu Ekin 2.3 ve 2.6 ncı maddelerine göre uygunsuzluğa ilişkin bir karar aldıktan sonra, ilgili tüm bilgileri gecikmeksizin Komisyona ve üye devletlere, Ticaret Bakanlığı aracılığıyla sağlar.
3. Bakanlık, Ek-III'te belirtilen ölçüm ve hesaplama yöntemlerini kullanır.
4. Bakanlık, sadece Tablo-2'de belirtilen doğrulama toleranslarını uygular ve bu Ekte belirtilen gereklilikler için sadece 2.1 inci ila 2.7 nci maddeler arasında açıklanan yöntemi kullanır. Uyumlaştırılmış standartlarda veya diğer herhangi bir ölçüm yönteminde belirtilen başka hiçbir tolerans uygulanmaz.
Tablo-2 
Doğrulama Toleransları

	Parametreler
	Doğrulama Toleransları

	Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ηs
	Belirlenen değer, beyan edilen değerden % 4’ten daha fazla düşük olamaz.

	Partikül madde emisyonları 
	Belirlenen değer, beyan edilen değeri 9 mg/m3’ten daha fazla aşamaz.

	Gaz haldeki organik bileşik emisyonları 
	Belirlenen değer, beyan edilen değeri 7 mg/m3'ten daha fazla aşamaz.

	Karbon monoksit emisyonları
	Belirlenen değer, beyan edilen değeri 30 mg/m3'ten daha fazla aşamaz.

	Azot oksit emisyonları 
	Belirlenen değer, beyan edilen değeri 30 mg/m3'ten daha fazla aşamaz.


EK-V

Bu Tebliğin 8 inci Maddesinde Belirtilen Gösterge Niteliğindeki Ölçütler
1. Bu Tebliğin yürürlüğe giriş tarihinde katı yakıtlı kazanlar için piyasadaki mevcut en iyi teknolojiye dair gösterge niteliğindeki ölçütler aşağıda verilmiştir: 

1.1-Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği: Katı yakıtlı kojenerasyon kazanları için %96, yoğuşmalı kazanlar için %90 ve diğer katı yakıtlı kazanlar için %84.

1.2- Mevsimsel ortam ısıtması emisyonları için;
1.2.1- Partikül madde; biyokütle kazanları için 2 mg/m3, fosil yakıt kazanları için 10 mg/m3.
1.2.2- Gaz haldeki organik bileşikler için 1 mg/m3.
1.2.3- Karbonmonoksit için 6 mg/m3.       
1.2.4- Azot oksitler; biyokütle kazanları için 97 mg/m3, fosil yakıt kazanları için 170 mg/m3. 

2. Bu Ekin 1.1 ve 1.2 nci maddelerinde belirtilen ölçütler, tek bir katı yakıtlı kazanın bu değerlerin kombinasyonuna erişebileceği anlamına gelmeyebilir. %81 mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine ve 7 mg/m3 partikül madde, 2 mg/m3 gaz haldeki organik bileşikler, 6 mg/m3 karbon monoksit ve 120 mg/m3 azot oksit mevsimsel ortam ısıtması emisyonuna sahip mevcut bir model iyi bir kombinasyona örnektir.  


