EK I
EK II - EK V ARASI İÇİN UYGULANACAK TANIMLAR

EK II ila EK V arası konularla ilgili olarak aşağıdaki tanımlar uygulanır:

Ortak tanımlar

(1) Dönüşüm katsayısı (CC): Değeri 2,5’e eşit olan katsayıdır.

(2) Brüt kalorifik değer (GCV): Birim miktarda yakıttan, bu yakıt oksijen ile tamamen yandığında ve yanma ürünleri ortam sıcaklığına döndüğünde çıkan toplam enerji miktarıdır. Bu miktar, yakıt içinde olan herhangi bir miktardaki su buharının ve yakıt içindeki hidrojenin yanmasıyla oluşan su buharının yoğunlaşma ısısını da içerir.

(3) Küresel ısınma potansiyeli (GWP): Sera gazlarının karbondioksite (CO2) oranla iklimsel ısınma potansiyeli anlamına gelen ve 1 (bir) kilogram CO2’e kıyasla 1 (bir) kilogram sera gazının 100 (yüz) yıllık ısınma potansiyeli olarak hesaplanan değerdir. GWP değerleri, 04/01/2018 tarihli ve 30291 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik”in Ek-I, Ek-II ve Ek-IV’de belirtilmiştir. Soğutucu akışkanların karışımlarına ilişkin GWP değerleri için aynı Yönetmeliğin Ek-IV’ünde belirtilen yöntem esas alınır.

(4) Hava debisi: Soğutma için standart nominal şartlarda, eğer soğutma fonksiyonu bulunmuyor ise ısıtma için standart nominal şartlarda, konfor çillerleri, klima cihazları ya da ısı pompalarının iç ortam ünitelerinin ve/veya dış ortam ünitelerinin (uygulanabilirse) hava çıkışlarında ve fankoil ünitelerinde m3/h cinsinden ölçülen hava debisidir.

(5) Ses gücü seviyesi (LWA): Standart nominal şartlarda, iç ortamda ve/veya dış ortamda dB olarak belirtilen A-ağırlıklı ses gücü seviyesidir.

(6) Ek ısıtıcı: Isıtma yükünün, öncelikli (tercih edilen) ısı üreticisinin ısıtma kapasitesini aştığı durumlarda ek ısı üreten hava ısıtma ürününe ait ısı üreticisidir. 

(7) Öncelikli ısı üreticisi: Isıtma dönemi (sezonu) boyunca sağlanan toplam ısıya en yüksek katkıyı sağlayan hava ısıtma ürününe ait ısı üreticisidir.

(8) Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği (ηs,h): Bir hava ısıtma ürününün kullanıldığı mahalin ısıtma sezonuna ilişkin referans yıllık toplam ısıtma talebiyle (ihtiyacıyla), ısıtma yapmak için cihazın tükettiği yıllık enerji arasındaki orandır. Uygulanabilir ise, sıcaklık kontrolü ve yeraltı/kuyu suyu pompalarının elektrik tüketimlerini dikkate alan katkılar tarafından düzeltildikten sonra elde edilir ve % cinsinden ifade edilir.

[bookmark: _GoBack](9) Mevsimsel mahal soğutma enerji verimliliği (ηs,c): Bir soğutma ürününün kullanıldığı mahalin soğutma sezonuna ilişkin referans yıllık toplam soğutma talebiyle (ihtiyacıyla), soğutma için cihazın tükettiği yıllık enerji arasındaki orandır. Uygulanabilir ise, sıcaklık kontrolü ve yeraltı/kuyu suyu pompalarının elektrik tüketimlerini dikkate alan katkılar tarafından düzeltildikten sonra elde edilir ve % cinsinden ifade edilir.

(10) Sıcaklık kontrolü: İstenilen iç ortam sıcaklığının değeri ve zamanlaması hakkında son kullanıcıyla bağlantı kuran ve gerçek iç ortam ve/veya dış ortam sıcaklığı/sıcaklıkları gibi ilgili verileri hava ısıtıcının ya da soğutma ürününün işlemci gibi bir arabirimine ileten ve bu sayede iç ortam sıcaklığının/sıcaklıklarının ayarlanmasına katkı sağlayan ekipmandır.

(11) Bin (binj): Ek III’ün Tablo 22, Tablo 23 ve Tablo 24’ünde belirtildiği şekilde, dış ortam sıcaklığı (Tj) ile bin saatlerinin (hj) kombinasyonudur.

(12) Bin saatleri (hj): Ek III’ün Tablo 22, Tablo 23 ve Tablo 24'ünde belirtildiği şekilde, her bin için belli bir dış ortam sıcaklığının bir yıl içinde kaç saat boyunca var olduğunu belirten saatlerdir, yıllık toplam ısıtma veya soğutma ihtiyacının (enerjisinin) bulunması için kullanılır.

(13) İç ortam sıcaklığı (Tin): Celsius cinsinden ifade edilen kuru termometre iç ortam hava sıcaklığıdır. Bağıl nem, bu sıcaklığa karşılık gelen yaş termometre sıcaklığıyla gösterilebilir.

(14)	Dış ortam sıcaklığı (Tj): Celsius cinsinden ifade edilen kuru termometre dış ortam hava sıcaklığıdır. Bağıl nem, bu sıcaklığa karşılık gelen yaş termometre sıcaklığıyla gösterilebilir.

(15) Kapasite kontrolü: Bir ısı pompası, klima cihazı, konfor çilleri ya da yüksek sıcaklık proses çillerinin soğutucu akışkanın/akışkanların hacimsel debisini değiştirerek kendi ısıtma veya soğutma kapasitesini değiştirme becerisidir. Eğer hacimsel debi değiştirilemiyor ise "sabit", hacimsel debi iki adımdan fazla olmayan bir seri halinde değiştiriliyor ise "kademeli", hacimsel debi üç veya daha fazla adımlı olarak seri halinde değiştiriliyor ise "değişken" olarak nitelendirilir.

(16) Verim azalma katsayısı (ısıtma konumu için Cdh, soğutma veya endüstriyel soğutma konumu için Cdc): Bir ürünün çevrim (döngü) nedeniyle oluşan verim kaybının ölçüsüdür. Eğer ölçüm ile belirlenmemişse, bir klima cihazı ya da ısı pompası için varsayılan verim azalma katsayısı 0,25, bir konfor ya da yüksek sıcaklık proses çilleri için ise 0,9’dur.

(17) Azot oksit emisyonları: Gaz veya sıvı yakıtları kullanan hava ısıtma ürünleri veya soğutma ürünlerinden kaynaklı azot monoksit ve azot dioksit emisyonlarının toplamıdır. Nominal ısıtma kapasitesi sağlanırken elde edilir ve azot dioksit olarak belirtilir. GCV cinsinden mg/kWh cinsinden ifade edilir.

Sıcak hava ısıtıcılarına ilişkin tanımlar

(18) Sıcak hava ısıtıcısı: Isıyı doğrudan bir ısı üreticisinden havaya aktaran ve bu ısıyı havaya dayalı bir ısıtma sistemi aracılığıyla birleştiren veya dağıtan bir hava ısıtma ürünüdür.

(19) Gaz / sıvı yakıt kullanan sıcak hava ısıtıcısı: Gaz veya sıvı yakıtın yanmasıyla çalışan bir ısı üreticisini kullanan sıcak hava ısıtıcısıdır. 

(20) Elektrik kullanan sıcak hava ısıtıcısı: Rezistanslı ısıtma sırasında Joule etkisiyle çalışan bir ısı üreticisini kullanan sıcak hava ısıtıcısıdır.

(21) B1 tip sıcak hava ısıtıcısı: Yanma sonucu kalan ürünleri B1 tip sıcak hava ısıtıcısının bulunduğu odanın dışına tahliye eden doğal çekişli bir bacaya bağlanmak ve yanma için kullandığı havayı doğrudan odadan çekmek üzere özel olarak tasarlanmış gaz/sıvı yakıt kullanan bir sıcak hava ısıtıcısıdır. B1 tip bir sıcak hava ısıtıcısı sadece B1 sıcak hava ısıtıcısı olarak pazarlanır.

(22) C2 tip sıcak hava ısıtıcısı: Yanma havasını birden fazla cihazın bağlı olduğu ortak bir kanal sisteminden çekmek ve baca gazını bu kanal sistemine aktarmak üzere özel olarak tasarlanmış gaz/sıvı yakıt kullanan bir sıcak hava ısıtıcısıdır. C2 tip bir sıcak hava ısıtıcısı sadece C2 sıcak hava ısıtıcı olarak pazarlanır.

(23) C4 tip sıcak hava ısıtıcısı: Yanma havasını birden fazla cihazın bağlı olduğu ortak bir kanal sisteminden çekmek ve baca gazını baca sisteminin başka bir borusuna aktarmak üzere özel olarak tasarlanmış gaz/sıvı yakıt kullanan bir sıcak hava ısıtıcısıdır. C4 tip bir sıcak hava ısıtıcısı sadece C4 sıcak hava ısıtıcı olarak pazarlanır.

(24) Minimum kapasite: Sıcak hava ısıtıcısının minimum ısıtma kapasitesi (Pmin)’dir. kW olarak ifade edilir.

(25) Nominal ısıtma kapasitesindeki faydalı verim (ηnom): Nominal ısıtma kapasitesi ile bu ısıtma kapasitesine erişebilmek için gerekli toplam güç girişinin oranıdır. % cinsinden ifade edilir. Burada, eğer gaz/sıvı yakıt kullanılıyorsa toplam güç girişi yakıtın GCV’sine dayanır.

(26) Minimum kapasitedeki faydalı verim (ηpl): Minimum kapasitesi ile bu ısıtma kapasitesine erişebilmek için gerekli toplam güç girişinin oranıdır. % cinsinden ifade edilir. Burada, toplam güç girişi yakıtın GCV’sine dayanır.

[bookmark: _Hlk27578331](27) Aktif çalışma konumunda mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği (ηs,on): Mevsimsel ısıl enerji verimliliği ile emisyon veriminin çarpımıdır. % olarak ifade edilir. 

(28) Mevsimsel ısıl enerji verimliliği (ηs,th): Çalışma zarfı (envelope) kayıpları da dikkate alınmak suretiyle, nominal ısıtma kapasitesindeki faydalı verim ile minimum kapasitedeki faydalı verimin ağırlıklı ortalamasıdır.

(29) Emisyon verimliliği (ηs,flow): Isıtılmış havanın eşdeğer hava akışını ve ısıtma kapasitesini de hesaba katan, aktif çalışma konumunda mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliğinin hesaplanmasında uygulanan bir düzeltmedir.

(30) Çalışma zarfı kayıp faktörü (Fenv): Isı üreticisinden, ısıtılacak mahal dışındaki alanlara doğru gerçekleşen ısı kaybından kaynaklanan mevsimsel mahal ısıtma enerji verimindeki kayıplardır. % olarak ifade edilir.

(31) İlave elektrik tüketimi: Nominal ısıtma kapasitesinde (elmax), minimum kapasitede (elmin) ve hazırda bekleme konumundaki (elsb) elektrik enerjisi tüketimine bağlı olarak mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliğindeki kayıplardır. % olarak ifade edilir.

(32)	Pilot alev kayıpları: Ateşleme brülörüne ait güç tüketiminin neden olduğu mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliğindeki kayıplardır. % olarak ifade edilir.

(33) Sürekli pilot alevi güç tüketimi (Pign): Ana brülörü ateşlemek için tasarlanan ve yalnızca kullanıcının müdahalesi ile söndürülebilen bir brülörün güç tüketimidir. Yakıtın GCV'sine dayalı W cinsinden ifade edilir.

(34) Havalandırılmış baca kayıpları: Tercih edilen üreticinin aktif olmadığı periyotlarda mevsimsel mahal ısıtma enerji verimindeki kayıplardır. % cinsinden ifade edilir.

Isı pompaları, klima cihazları ve konfor çillerlerinin tanımları

(35) Isı pompası: Bir hava ısıtma ürünüdür.

(a) Dış ortam ısı değiştiricisi (buharlaştırıcı) ısıyı ortam havasından, havalandırma egzoz havasından, sudan veya yeraltı ısıtma kaynaklarından alır.
(b) Bir buhar sıkıştırma çevrimi veya bir sorpsiyon çevrimi kullanan bir ısı üreticisine sahiptir.
(c) İç ortam ısı değiştiricisi (yoğuşturucu) bu ısıyı havaya dayalı bir ısıtma sistemine bırakır.
(d) İlave bir ısıtıcı ile donatılabilir.
(e) Tersten de çalışabilir ki bu durumda bir klima cihazı olarak işlev görür.

(36) Havadan-havaya ısı pompası: Elektrik motoru veya içten yanmalı motor tarafından tahrik edilen bir buhar sıkıştırma çevrimi kullanan bir ısı üreticisine sahip ve dış ortam ısı değiştiricisinin (buharlaştırıcı) ortam havasından ısı transferine olanak sağladığı bir ısı pompasıdır.

(37) Sudan/salamuradan-havaya ısı pompası: Elektrik motoru veya içten yanmalı motor tarafından tahrik edilen bir buhar sıkıştırma çevrimi kullanan bir ısı üreticisine sahip ve dış ortam ısı değiştiricisinin (buharlaştırıcı) sudan ya da salamuradan ısı transferine olanak sağladığı bir ısı pompasıdır.

(38) Çatı tipi (rooftop) ısı pompası: Buharlaştırıcı, kompresör ve yoğuşturucunun tek bir pakete entegre edildiği ve elektrikli kompresör tarafından tahrik edilen bir havadan-havaya ısı pompasıdır.

(39) Sorpsiyon çevrimli ısı pompası: Yakıtların harici olarak yanmasına ve/veya ısının temin edilmesine dayanan bir sorpsiyon çevrimi kullanan ısı üreticisine sahip bir ısı pompasıdır.

(40) Multi-split ısı pompası: Birden fazla iç ortam ünitesi, bir veya daha fazla soğutma devresi, bir veya daha fazla kompresör ve bir veya daha fazla dış ünite içeren bir ısı pompasıdır. Burada, iç ortam üniteleri ayrı ayrı kontrol edilebilir veya edilmeyebilir.

(41) Klima cihazı: Mahalin soğutulmasını sağlayan bir soğutma ürünüdür.

(a) [bookmark: _Hlk27473449]İç ortamdaki ısı değiştiricisi (buharlaştırıcı) ısıyı havaya dayalı bir soğutma sisteminden (ısı kaynağı) çeker.
(b) Bir buhar sıkıştırma çevrimi veya sorpsiyon çevrimi kullanan bir soğutma üreticisine sahiptir.
(c) Dışarıdan ilave edilen suyun buharlaşmasına dayanan ısı aktarımını içerebilecek veya içermeyebilecek şekilde; dış ortam ısı değiştiricisi (yoğuşturucu) bu ısıyı ortam havasına, suya veya topraktaki ısı plakasına/plakalarına bırakır.
(d) Tersine çalışabilir durumunda ısı pompası olarak işlev görür.

(42)	Havadan-havaya klima cihazı: Elektrik motoru veya içten yanmalı motor tarafından tahrik edilen bir buhar sıkıştırma çevrimi kullanan bir soğutma üreticisine sahip ve dış ortam ısı değiştiricisinin (yoğuşturucu) havaya doğru ısı transferine olanak sağladığı bir klima cihazıdır.

(43) Sudan/salamuradan-havaya klima cihazı: Elektrik motoru veya içten yanmalı motor tarafından tahrik edilen bir buhar sıkıştırma çevrimi kullanan bir soğutma üreticisine sahip ve dış ortam ısı değiştiricisinin (yoğuşturucu) suya ya da salamuraya ısı transferine olanak sağladığı bir klima cihazıdır.

(44) Çatı tipi (rooftop) klima cihazı: Buharlaştırıcı, kompresör ve yoğuşturucunun tek bir pakete entegre edildiği ve elektrikli kompresör tarafından tahrik edilen bir havadan-havaya klima cihazıdır.

(45) Multi-split (çoklu-split) klima cihazı: Birden fazla iç ortam ünitesi, bir veya daha fazla soğutma devresi, bir veya daha fazla kompresör ve bir veya daha fazla dış ünite içeren bir klima cihazıdır. Burada, iç ortam üniteleri ayrı ayrı kontrol edilebilir veya edilmeyebilir.

(46) Sorpsiyon çevrimli klima cihazı: Yakıtların harici olarak yanmasına ve/veya ısının temin edilmesine dayanan bir sorpsiyon çevrimi kullanan soğutma üreticisine sahip bir klima cihazıdır.

(47) Havadan-suya konfor çilleri: Elektrik motoru veya içten yanmalı motor tarafından tahrik edilen bir buhar sıkıştırma çevrimi kullanan bir soğutma üreticisine sahip ve dış ortam ısı değiştiricisinin (yoğuşturucu) havaya doğru ısı transferine olanak sağladığı bir konfor çilleridir. Cihazın ilave su kullanmadan yalnızca hava kullanarak da çalışabilmesi koşuluyla, dışarıdan ilave edilen suyun bu havanın içine doğru buharlaşmasına dayanan ısı aktarımı da dahil edilecektir.

(48) Sudan/salamuradan-havaya konfor çilleri: Elektrik motoru veya içten yanmalı motor tarafından tahrik edilen bir buhar sıkıştırma çevrimi kullanan bir soğutma üreticisine sahip ve dış ortam ısı değiştiricisinin (yoğuşturucu) suya ya da salamuraya ısı transferine, ilave edilen suyun buharlaşmasına dayanan ısı transferi hariç olmak üzere, olanak sağladığı bir konfor çilleridir.

(49) Sorpsiyon çevrimli konfor çilleri: Yakıtların harici olarak yanmasına ve/veya ısının temin edilmesine dayanan bir sorpsiyon çevrimi kullanan soğutma üreticisine sahip bir konfor çilleridir.

Konfor çillerleri, klima cihazları ve ısı pompalarının hesaplama yöntemiyle ilgili tanımlar

(50) Referans tasarım şartları: Ek-III’ün Tablo 20'sinde belirtildiği şekilde, 'referans tasarım sıcaklığı', ‘maksimum bivalent sıcaklık' ve 'maksimum çalışma limit sıcaklığı'nın kombinasyonudur.

(51) Referans tasarım sıcaklığı: Ek-III’ün Tablo 20’sinde belirtildiği şekilde, kısmi yük oranının 1’e eşit olacağı, soğutmaya (Tdesign,c) veya ısıtmaya (Tdesign,h) dair dış ortam sıcaklığıdır. Bu sıcaklık °C olarak ifade edilir ve belirlenen soğutma veya ısıtma sezonuna göre değişiklik gösterir.

(52) Bivalent sıcaklık (Tbiv): Beyan edilen ısıtma kapasitesinin ısıtma için kısmi yüke eşit olduğu, ısıtma için kısmi yükün altına düşüldüğü takdirde beyan edilen ısıtma kapasitesinin elektrikle çalışan yedek ısıtıcı kapasitesiyle desteklenmesi gereken, imalatçı tarafından beyan edilen dış hava sıcaklığı (Tj)’dır. °C olarak ifade edilir.

(53) Çalışma sınır sıcaklığı (Tol): Altına düşüldüğü takdirde ısı pompasının herhangi bir ısıtma kapasitesi sağlayamayacağı ve beyan edilen kapasitenin sıfır olacağı, imalatçı tarafından ısıtma için beyan edilen dış ortam sıcaklığıdır. °C olarak ifade edilir.

(54) Kısmi yük oranı (pl(Tj)): Mahallin soğutulması veya mahallin ısıtılması için, dış ortam sıcaklığından 16°C çıkarılarak referans tasarım sıcaklığının 16°C eksiğine bölünmesidir.

(55) Sezon: Isıtma sezonu veya soğutma sezonu olarak belirlenmiş, bin başına dış ortam sıcaklığı ve o sezonla ilgili bin saatlerinin kombinasyonunu tanımlayan bir dizi ortam koşullarıdır.

(56) Isıtma için kısmi yük: Belirli bir dış ortam sıcaklığındaki ısıtma yükü (Ph(Tj))’dür. Isıtma tasarım yükünün kısmi yük oranı ile çarpılması suretiyle hesaplanır. kW olarak ifade edilir.

(57) Soğutma için kısmi yük: Belirli bir dış ortam sıcaklığındaki soğutma yükü (Pc(Tj))’dür. Soğutma tasarım yükünün kısmi yük oranı ile çarpılması suretiyle hesaplanır. kW olarak ifade edilir.

(58) Mevsimsel enerji verimliliği oranı (SEER): Klima cihazı veya konfor çilleri için soğutma sezonunu temsil eden genel enerji verimliliği oranıdır. ‘Yıllık referans soğutma talebinin’ ‘soğutma için yıllık enerji tüketimine’ bölünmesi ile hesaplanır.

(59) Mevsimsel performans katsayısı (SCOP): Elektrik kullanan bir ısı pompasının, ısıtma sezonunu temsil eden genel performans katsayısıdır. ‘Yıllık referans ısıtma talebinin’ ‘ısıtma için yıllık enerji tüketimine’ bölünmesi ile hesaplanır.

(60) Yıllık referans soğutma talebi (QC): SEER’nin hesaplanmasında temel alınan referans soğutma talebidir. Soğutma tasarım yükü (Pdesign,c) ve soğutma amaçlı eşdeğer aktif çalışma konumu saatlerinin (HCE) çarpımıyla hesaplanır. kWh olarak ifade edilir.

(61) Yıllık referans ısıtma talebi (QH): Belirli bir ısıtma sezonu için, SCOP’un hesaplanmasında temel alınan referans ısıtma talebidir. Isıtma tasarım yükü (Pdesign,h) ve ısıtma amaçlı eşdeğer aktif çalışma konumu saatlerinin (HHE) çarpımıyla hesaplanır. kWh olarak ifade edilir.

(62) Soğutma için yıllık elektrik tüketimi (QCE): Yıllık referans soğutma talebini karşılamak için gerekli olan enerji tüketimidir. ‘Yıllık referans soğutma talebinin’, ‘aktif çalışma konumunda mevsimsel enerji verimliliği oranına (SEERon)’ bölünmesi sonucunda çıkan değere, soğutma sezonunda cihazın termostat-kapalı, hazırda bekleme, kapalı ve karter ısıtıcısı konumundaki elektrik tüketim değerlerinin de eklenmesi suretiyle hesaplanır. kWh olarak ifade edilir.

(63) Isıtma için yıllık elektrik tüketimi (QHE): Belirli bir ısıtma sezonuna yönelik, yıllık referans ısıtma talebini karşılamak için gerekli olan enerji tüketimidir. ‘Yıllık referans ısıtma talebinin’, ‘aktif çalışma konumunda mevsimsel performans katsayısına (SCOPon)’ bölünmesi sonucunda çıkan değere, ısıtma sezonunda cihazın termostat-kapalı, hazırda bekleme, kapalı ve karter ısıtıcısı konumundaki elektrik tüketim değerlerinin de eklenmesi suretiyle hesaplanır. kWh olarak ifade edilir.

[bookmark: _Hlk27577843](64) Soğutma amaçlı eşdeğer aktif çalışma konumu saatleri (HCE): Yıllık referans soğutma talebini karşılamak üzere cihazın “soğutma tasarım yükünü (Pdesign,c)” temin etmek zorunda olduğu yıl bazındaki saat sayısına dair varsayımdır. Saat cinsinden ifade edilir.

(65) Isıtma amaçlı eşdeğer aktif çalışma konumu saatleri (HHE): Yıllık referans ısıtma talebini karşılamak üzere ısı pompası hava ısıtıcısının ısıtma tasarım yükünü temin etmek zorunda olduğu yıl bazındaki saat sayısına dair varsayımdır. Saat cinsinden ifade edilir.

(66) Aktif çalışma konumunda mevsimsel enerji verimliliği oranı (SEERon): Cihazın soğutma işlevi için aktif çalışma konumunda ortalama enerji verimliliği oranıdır. Kısmi yük ve bin-spesifik enerji verimliliği oranları (EERbin(Tj)) üzerinden hesaplanır ve bin şartlarının oluştuğu bin saati ile ağırlıklandırılır.

(67) Aktif çalışma konumunda mevsimsel performans katsayısı (SCOPon): Isı pompasının ısıtma sezonu için aktif çalışma konumunda ortalama performans katsayısıdır. Kısmi yük, ihtiyaç duyulan hallerde elektrikle çalışan yedek ısıtıcı kapasitesi (ihtiyaç halinde) ve bin-spesifik performans katsayısı (COPbin(Tj)) üzerinden hesaplanır ve bin şartlarının oluştuğu bin saatleri üzerinden ağırlıklandırılır.

[bookmark: _Hlk27727360](68) Bin-spesifik performans katsayısı (COPbin(Tj)): Bir sezonda, dış ortam sıcaklığı Tj’deki her binj için ısı pompasının performans katsayısıdır. Söz konusu katsayı, belirli binler (j)  için kısmi yük, beyan edilen kapasite ve beyan edilen performans katsayısı (COPd(Tj)) üzerinden tespit edilir ve diğer bin’ler için interpolasyon/ekstrapolasyon uygulanarak hesaplanır ve gerektiğinde verim azalma katsayısı ile düzeltilir.

[bookmark: _Hlk27727389](69) Bin-spesifik enerji verimliliği katsayısı (EERbin(Tj)): Bir sezonda, Tj dış ortam sıcaklığındaki her binj için özel enerji verimliliği katsayısıdır. Söz konusu katsayı, kısmi yük, beyan edilen kapasite ve beyan edilen enerji verimliliği oranı (EERd(Tj)) üzerinden tespit edilir ve diğer bin’ler için interpolasyon/ekstrapolasyon uygulanarak hesaplanır ve gerektiğinde verim azalma katsayısı ile düzeltilir.

(70) Beyan edilen ısıtma kapasitesi (Pdh(Tj)): Isı pompasının, imalatçı tarafından beyan edilen, Tj dış ortam sıcaklığı ve Tin iç ortam sıcaklığına ilişkin buhar sıkıştırmalı çevriminin ısıtma kapasitesidir. kW olarak ifade edilir

(71) Beyan edilen soğutma kapasitesi (Pdc(Tj)): Klima cihazının veya konfor çillerinin, imalatçı tarafından beyan edilen, Tj dış ortam sıcaklığı ve Tin iç ortam sıcaklığına ilişkin buhar sıkıştırmalı çevriminin soğutma kapasitesidir. kW olarak ifade edilir.

(72) Isıtma tasarım yükü (Pdesign,h): Referans tasarım sıcaklığında ısı pompasına uygulanan ısıtma yüküdür. Burada; dış ortam sıcaklığı (Tj) ısıtma için referans tasarım sıcaklığına (Tdesign,h) eşit olduğunda, tasarım ısıtma yükü (Pdesign,h) de ısıtma için kısmi yüke eşittir. kW olarak ifade edilir.

(73) Soğutma tasarım yükü (Pdesign,c): Referans tasarım şartlarında konfor çilleri ya da  klima cihazına uygulanan soğutma yüküdür. Burada; dış ortam sıcaklığı (Tj) soğutma için referans tasarım sıcaklığına (Tdesign,c) eşit olduğunda, soğutma tasarım yükü (Pdesign,c) de soğutma için kısmi yüke eşittir. kW olarak ifade edilir.

(74) Beyan edilen performans katsayısı (COPd(Tj)): Dış ortam sıcaklığı (Tj) için sınırlı sayıda belirlenmiş bin’deki (j) performans katsayısıdır.

(75) Beyan edilen enerji verimliliği oranı (EERd(Tj)): Dış ortam sıcaklığı (Tj) için sınırlı sayıda belirlenmiş bin’deki (j) enerji verimliliği oranıdır.

(76) Elektrikli yedek ısıtma kapasitesi (elbu(Tj)): Pdh(Tj)’nin Ph(Tj)’den az olduğu durumlarda, ısıtma için kısmi yükü (Ph(Tj)) karşılamak üzere beyan edilen ısıtma kapasitesini Pdh(Tj) destekleyen, COP’si 1 olan gerçek ya da varsayılan tamamlayıcı ısıtıcının ısıtma kapasitesidir. kW olarak ifade edilir.

(77) Kapasite oranı: Isıtma için kısmi yükün (Ph(Tj)) beyan edilen ısıtma kapasitesine (Pdh(Tj)) bölünmesiyle ya da soğutma için kısmi yükün (Pc(Tj)) beyan edilen soğutma kapasitesine (Pdc(Tj))) bölünmesiyle elde edilir.

Hava ısıtma ürünlerinin ve soğutma ürünlerinin mevsimsel ısıtma veya soğutma enerji verimliliğinin hesaplanması için çalışma konumları

(78) Aktif çalışma konumu: Binanın soğutma veya ısıtma yüküne ait saatlere karşılık gelen ve cihazın soğutma veya ısıtma işlevinin çalışmaya başladığı konumdur. Bu konum, cihazın talep edilen iç ortam hava sıcaklığına ulaşmak veya bu sıcaklığı muhafaza etmek amacıyla gerçekleştirdiği açık/ kapalı (on/off-çevrimi) döngüsünü de içerebilir.

(79) Hazırda bekleme konumu: Sıcak hava ısıtıcısı, konfor çilleri, klima cihazı ya da ısı pompası ana güç kaynağına bağlı olduğunda, tasarlandığı şekilde çalışması için ana güç kaynağından enerji girişi almasına bağlı olan bir konumdur ve belirsiz bir süre devam edebilen yalnızca yeniden etkinleştirme işlevi, veya yeniden etkinleştirme işlevi ile devreye alınmış yeniden etkinleştirme işlevinin sadece bir göstergesi, ve/veya bilgi veya durum göstergesi sağlar

(80) Yeniden devreye girme işlevi: Ana işleve ek olarak ilave işlevler sağlayan, ağlar (network), dahili sensörler ve zamanlayıcılar gibi uzaktan anahtarlar aracılığıyla, aktif çalışma konumu da dahil olmak üzere uzaktan kontrol sayesinde diğer konumların işler duruma gelmesini kolaylaştıran işlevdir.

(81) Bilgi veya durum göstergesi: Saatler de dahil olmak üzere, bilgi veren veya cihazın durumunu yansıtan kesintisiz işlevdir.
 
[bookmark: _Hlk27467716](82) Kapalı konum: Konfor çilleri, klima cihazı veya ısı pompasının ana güç kaynağına bağlı olduğu, fakat herhangi bir işlev gerçekleştirmediği durumdur. Bu konum, aynı zamanda 02/10/2016 tarih ve 29845 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğine (2014/30/AB) uygunluğu sağlayan işlevlerin yerine getirildiği durumu da kapsar.

[bookmark: _Hlk27467675](83) Termostat-kapalı konumu: Cihazın, soğutma veya ısıtma işlevi çalıştırılmış olmasına rağmen, soğutma veya ısıtma yükü olmamasına bağlı olarak çalışmadığı saatlerdeki durumu ifade eder. Aktif çalışma konumunda gerçekleşen döngü (çevrim), termostat-kapalı konumu olarak kabul edilmez.

[bookmark: _Hlk13839027](84) Karter ısıtıcı konumu: Cihazın, çalışmaya başladığı anda kompresöre likit (likit haldeki soğutucu akışkan) gelmesini önleyebilmek için yağ içindeki soğutucu akışkanı sınırlandırmak üzere bir ısıtıcıyı işler hale getirdiği durumdur. 

(85) Kapalı konumda güç tüketimi (POFF): Cihazın kapalı konumdayken tükettiği güçtür. kW olarak ifade edilir.

(86) Termostat-kapalı konumunda güç tüketimi (PTO): Cihazın termostat kapalı konumdayken tükettiği güçtür. kW olarak ifade edilir.

(87) Hazırda bekleme konumunda güç tüketimi (PSB): Cihazın hazırda bekleme konumundayken tükettiği güçtür. kW olarak ifade edilir.

(88) Karter ısıtıcı konumunda güç tüketimi (PCK): Cihazın karter ısıtıcı konumundayken tükettiği güçtür. kW olarak ifade edilir.

[bookmark: _Hlk27389364](89) Kapalı konumda çalışma saatleri (HOFF): Cihazın yıllık olarak kapalı konumda olduğu kabul edilen saat sayısıdır (saat/yıl). Bu değer, belirli sezon ve işleve göre değişiklik gösterir.

[bookmark: _Hlk27389311](90) Termostat-kapalı konumda çalışma saatleri (HTO): Cihazın yıllık olarak termostatının kapalı konumda olduğu kabul edilen saat sayısıdır (saat/yıl). Bu değer, belirli sezon ve işleve göre değişiklik gösterir.

[bookmark: _Hlk27389268](91) Hazırda bekleme konumunda çalışma saatleri (HSB): Cihazın yıllık olarak hazırda bekleme konumunda olduğu kabul edilen saat sayısıdır (saat/yıl). Bu değer, belirli sezon ve işleve göre değişiklik gösterir.

(92) Karter ısıtıcı konumunda çalışma saatleri (HCK): Cihazın yıllık olarak karter ısıtıcı konumunda olduğu düşünülen saat sayısıdır (saat/yıl). Bu değer, belirli sezon ve işleve göre değişir.

Klima cihazları, konfor çillerleri ve yakıt kullanan ısı pompalarının hesaplama yöntemleri ile ilgili tanımlar

(93) Soğutma konumunda mevsimsel birincil enerji oranı (SPERc): Yakıt kullanan klima cihazları veya konfor çillerleri için soğutma sezonunu temsil eden genel enerji verimliliği oranıdır.

[bookmark: _Hlk27469055](94) Soğutma konumunda mevsimsel gaz kullanım verimliliği (SGUEc): Tüm soğutma sezonu için gaz kullanım verimliliğidir.

(95) Kısmi yükte gaz kullanım verimliliği: Dış sıcaklık Tj'de soğutma (GUEc,bin) veya ısıtma (GUEh,bin) sırasındaki gaz kullanım verimliliğidir.

(96) Beyan edilen kapasitede gaz kullanım verimliliği: Ek-III Tablo 17'de tanımlı beyan edilen kapasite koşullarında soğutma (GUEcDC) veya ısıtma (GUEhDC) sırasındaki gaz kullanım verimliliğidir. Efektif soğutma kapasitesinin (QEc) soğutma yükünü (Pc(Tj)) aşması ya da efektif ısıtma kapasitesinin (QEh) ısıtma yükünü (Ph(Tj)) aşması durumunda bu değer, söz konusu ünitenin muhtemel döngüsel davranışı için düzeltilir.

(97) Efektif soğutma kapasitesi (QEc): Isı transfer ortamını iç ortam ısı değiştiricisi üzerinde dolaştırmaktan sorumlu cihazdan (pompa(lar) ya da fan(lar)) kaynaklı ısı için düzeltilen, ölçülmüş soğutma kapasitesidir. kW olarak ifade edilir.

(98) Efektif ısı geri kazanım kapasitesi: Soğutma (QEhr,c) veya ısıtma (QEhr,h) için ısı geri kazanım devresinin cihazdan (pompa(lar)) gelen ısı için düzeltilerek ölçülen ısı geri kazanım kapasitesidir. kW olarak ifade edilir.

(99) Soğutma için ölçülen ısı girişi (Qgmc): Ek-III Tablo 17'de tanımlı kısmi yük koşullarında ölçülen yakıt girdisidir. kW olarak ifade edilir.

(100) Soğutma konumunda mevsimsel yardımcı enerji faktörü (SAEFc): Termostat kapalı, hazırda bekleme, kapalı ve karter ısıtıcı güç konumlarının katkısı dahil olmak üzere, soğutma sezonu için yardımcı enerji verimliliğidir.

(101)	Yıllık referans soğutma talebi (QC): Soğutma tasarım yükü (Ptasarım,c) ile soğutma amaçlı eşdeğer aktif çalışma konumu saatlerinin (HCE) çarpımı olarak hesaplanan yıllık soğutma talebidir.

[bookmark: _Hlk28856563](102)	Aktif çalışma konumu ve soğutma konumunda mevsimsel yardımcı enerji faktörü (SAEFc,on): Termostat kapalı konumu, hazırda bekleme konumu, kapalı konum ve karter ısıtıcı güç konumlarının katkısı hariç olmak üzere, soğutma sezonu için yardımcı enerji verimliliğidir.

(103) Kısmi yükte soğutma konumunda yardımcı enerji faktörü (AEFc,bin): Tj dış ortam sıcaklığında soğutma yaparken ki yardımcı enerji verimliliğidir.

(104) Soğutma konumunda elektrik girişi (PEc): Efektif soğutma için elektrik girişidir. kW olarak ifade edilir.

(105) Isıtma konumunda mevsimsel birincil enerji oranı (SPERh): Yakıt kullanan ısı pompaları için ısıtma sezonunu temsil eden genel enerji verimliliği oranıdır.

(106) Isıtma konumunda mevsimsel gaz kullanım verimliliği (SGUEh): Isıtma sezonu için gaz kullanım verimliliğidir.

(107)	 Etkin ısıtma kapasitesi' (QEh), Isı transfer ortamını iç ortam ısı değiştiricisi üzerinde dolaştırmaktan sorumlu cihazdan (pompa(lar) ya da fan(lar)) kaynaklı ısı için düzeltilen, ölçülmüş ısıtma kapasitesidir. kW olarak ifade edilir.

(108) Isıtma için ölçülen ısı girişi (Qgmh): Ek-III Tablo 17'de tanımlı kısmi yük koşullarında ölçülen yakıt girdisidir. kW olarak ifade edilir.

(109) Isıtma konumunda mevsimsel yardımcı enerji faktörü (SAEFh): Termostat kapalı, hazırda bekleme, kapalı ve karter ısıtıcı güç konumlarının katkısı dahil olmak üzere, ısıtma sezonu için yardımcı enerji verimliliğidir.

(110)	Yıllık referans ısıtma talebi (QH): Isıtma tasarım yükü ile yıllık ısıtma amaçlı eşdeğer aktif çalışma konumu saatlerinin (HHE) çarpımı olarak hesaplanan yıllık ısıtma talebidir.

(111) Aktif çalışma konumu ve ısıtma konumunda mevsimsel yardımcı enerji faktörü (SAEFh,on): Termostat kapalı, hazırda bekleme, kapalı ve karter ısıtıcı güç konumlarının katkısı hariç olmak üzere, ısıtma sezonu için yardımcı enerji verimliliğidir.

(112) Kısmi yükte ısıtma konumunda yardımcı enerji faktörü (AEFh,bin): Tj dış ortam sıcaklığında ısıtma yaparken ki yardımcı enerji verimliliğidir.

(113) Beyan edilen kapasitedeki yardımcı enerji faktörü: Ek III Tablo 17'de tanımlı kısmi yük koşullarında, soğutma (AEFc,dc) veya ısıtma (AEFh,dc) sırasındaki yardımcı enerji faktörüdür. Efektif soğutma kapasitesinin (QEc) soğutma yükünü (Pc(Tj)) aşması ya da efektif ısıtma kapasitesinin (QEh) ısıtma yükünü (Ph(Tj)) aşması durumunda bu değer, söz konusu ünitenin muhtemel döngüsel davranışı için düzeltilir.

(114) Isıtma konumunda elektrik girişi (PEh): Efektif ısıtma için elektrik girişidir. kW olarak ifade edilir.

(115) İçten yanmalı motora sahip ısı pompalarının, konfor çillerlerinin ve klima cihazlarının NOx emisyonları: İçten yanmalı motora sahip ısı pompaları, konfor çillerleri ve klima cihazlarından kaynaklı azot monoksit ve azot dioksit emisyonlarının toplamıdır.  Motor devri eşdeğeri kullanılarak standart nominal şartlarda ölçülür ve GCV olarak kWh yakıt girişi başına mg azot dioksit cinsinden ifade edilir.

(116)	 Motor devri eşdeğeri (Erpmequivalent): İçten yanmalı motorun, ısıtma için (eğer ısıtma fonksiyonu sunulmamışsa soğutma için) %70, %60, %40 ve %20 kısmi yük oranlarındaki motor devrini baz alan ve sırasıyla 0,15, 0,25, 0,30 ve 0,30 ağırlık faktörleri için hesaplanan dakika başına devir sayısıdır. 

Yüksek sıcaklık proses çillerleri ile ilgili tanımlar

(117) Nominal güç girişi (DA): Yüksek sıcaklık proses çilleri (kompresör, yoğuşturucu fanı veya pompası, buharlaştırıcı pompası ve olası diğer yardımcı üniteler dahil olmak üzere) tarafından nominal soğutma kapasitesine ulaşmak için ihtiyaç duyulan elektrik güç girişidir. kW cinsinden ve virgülden sonra iki basamak olacak şekilde ifade edilir.

(118)	Nominal enerji verimliliği oranı (EERA): kW cinsinden nominal soğutma kapasitesinin kW cinsinden nominal güç girişine bölünmesiyle elde edilen değerdir. kW cinsinden ifade edilen, anlamına gelir. Virgülden sonra iki basamak olacak şekilde ifade edilir.

(119) Mevsimsel enerji performans oranı (SEPR): Yüksek sıcaklık proses çillerinin standart nominal şartlardaki verimlilik oranıdır. Yıl boyunca yük ve ortam sıcaklığındaki değişimleri temsil eder ve yıllık soğutma talebi ile yıllık elektrik tüketimi arasındaki oran olarak hesaplanır.

(120)	Yıllık soğutma talebi: Her bir bin-spesifik soğutma yüküyle bunlara karşılık gelen bin saatleri sayısının çarpımlarının toplamıdır.

(121)	Soğutma yükü: Nominal soğutma kapasitesinin, yüksek sıcaklık proses çilleri kısmi yük oranı ile çarpımıdır. kW cinsinden ve virgülden sonra iki basamak olacak şekilde ifade edilir.

(122)	Kısmi yük (PC(Tj)): Belirli ortam sıcaklığındaki (Tj) soğutma yüküdür ve yüksek sıcaklık proses çillerinin aynı ortam sıcaklığına karşılık gelen kısmi yük oranıyla tam yükün çarpılmasından elde edilir. kW cinsinden ve virgülden sonra iki basamak olacak şekilde ifade edilir.

(123) Yüksek sıcaklık proses çillerinin kısmi yük oranı (PR(Tj)):

(a) Hava soğutmalı yoğuşmaya sahip yüksek sıcaklık proses çilleri için, ortam sıcaklığı Tj 'nin 5 °C eksiği, referans ortam sıcaklığının 5 °C eksiğine bölünür, çıkan değer 0,2 ile çarpılır ve 0,8 ilave edilir. Ortam sıcaklığının referans ortam sıcaklığından daha yüksek olduğu durumlarda, yüksek sıcaklık proses çillerinin kısmi yük oranı 1’dir. 5°C'nin altındaki ortam sıcaklıklarında, yüksek sıcaklık proses çillerlerinin kısmi yük oranı 0,8’dir.
(b) Su soğutmalı yoğuşmaya sahip yüksek sıcaklık proses çilleri için, su giriş sıcaklığının (yoğuşturucuya su girişi) 9°C eksiği, yoğuşturucu tarafı su girişinin referans ortam sıcaklığının (30 °C) 9°C eksiğine bölünür, çıkan değer 0,2 ile çarpılır ve 0,8 ilave edilir. Ortam sıcaklığının (yoğuşturucuya su girişi) referans ortam sıcaklığından daha yüksek olduğu durumlarda, yüksek sıcaklık proses çillerinin kısmi yük oranı 1’dir. 9°C'nin altındaki (yoğuşturucuya su girişi) ortam sıcaklıklarında, yüksek sıcaklık proses çillerlerinin kısmi yük oranı 0,8’dir.
(c) Virgülden sonra bir basamak olacak şekilde yüzde (%) cinsinden ifade edilir.

(124)	Yıllık elektrik tüketimi: Her bir bin-spesifik soğutma talebi ile buna karşılık gelen bin-spesifik enerji verimliliği oranı arasındaki oranların toplamı, bunlara karşılık gelen bin saatlerinin sayısıyla çarpılarak hesaplanır.

(125) Ortam sıcaklığı:

(a) Hava soğutmalı yoğuşmaya sahip yüksek sıcaklık proses çilleri için, hava kuru termometre sıcaklığıdır. Celsius cinsinden ifade edilir.
(b) Su soğutmalı yoğuşmaya sahip yüksek sıcaklık proses çilleri için, yoğuşturucudaki su giriş sıcaklığıdır. Celsius cinsinden ifade edilir.

(126) Referans ortam sıcaklığı: Yüksek sıcaklık proses çileri için kısmi yük oranının 1'e eşit olduğu, Celsius cinsinden ifade edilen ortam sıcaklığıdır. Bu sıcaklık 35°C'ye ayarlanır. Hava soğutmalı yüksek sıcaklık proses çilleri için yoğuşturucudaki hava giriş sıcaklığı 35°C olarak, su soğutmalı yüksek sıcaklıklı proses çilleri için yoğuşturucu tarafı dış ortam hava sıcaklığı 35°C ile yoğuşturucuya su giriş sıcaklığı 30°C olarak tanımlanır.

(127) Kısmi yükte enerji verimliliği oranı (EERPL(Tj)): Yıl içindeki her bin için enerji verimliliği oranıdır. Belirli bin’ler için beyan edilen enerji verimliliği oranından (EERDC) türetilir ve diğer bin’ler için lineer interpolasyonla hesaplanır.

(128)	Beyan edilen soğutma talebi: Spesifik bin koşullarındaki soğutma yüküdür ve yüksek sıcaklık proses çilleri nominal soğutma kapasitesinin buna karşılık gelen kısmi yük oranıyla çarpılmasından elde edilir. 

(129)	Beyan edilen enerji verimliliği oranı (EERDC): Yüksek sıcaklık proses çillerinin belirli bir derecelendirme noktasında enerji verimliliği oranıdır. Eğer beyan edilen minimum soğutma kapasitesi soğutma yükünü aşarsa gerektiğinde bu oran verim azalma katsayısıyla düzeltilir ya da beyan edilen en yakın soğutma kapasitesi soğutma yükünün üzerinde ya da altında kalıyorsa bu orana interpolasyon uygulanır.

(130)	Beyan edilen güç girişi: Belirli bir derecelendirme noktasında beyan edilen soğutma kapasitesini karşılamak için yüksek sıcaklık proses çillerine gereken elektriksel güç girişidir.

(131)	Beyan edilen soğutma kapasitesi: Belirli bir derecelendirme noktasında beyan edilen soğutma talebini karşılamak için yüksek sıcaklık proses çillerinin sağladığı soğutma kapasitesidir.

Fankoil üniteleri ile ilgili tanımlar

(132) Toplam elektrik gücü girişi (Pelec): Fan(lar) ve diğer yardımcı cihazlar da dahil olmak üzere, ünite tarafından çekilen toplam elektrik gücüdür.



EK II
ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİ

1. Hava ısıtma ürünlerine ait mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği:

(a) [bookmark: _Hlk28159572]1/1/2023 tarihinden itibaren, hava ısıtma ürünlerine ait mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliği Tablo-1’deki değerlerin altına düşemez.

Tablo-1
Hava ısıtma ürünlerine ait minimum mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği (%)
	
	ns,h (*)

	Yakıt kullanan sıcak hava ısıtıcıları; nominal ısı çıkışı 10 kW'ın altında olan B1 tip sıcak hava ısıtıcıları ile nominal ısı çıkışı 15 kW'ın altında olan C2 ve C4 tip sıcak hava ısıtıcıları hariç.
	78

	Nominal ısı çıkışı 10 kW'ın altında olan B1 tip sıcak hava ısıtıcıları ve nominal ısı çıkışı 15 kW'ın altında olan C2 ve C4 tip sıcak hava ısıtıcıları
	68

	Elektrikle çalışan sıcak hava ısıtıcıları
	31

	Elektrik motorundan tahrik alan havadan-havaya ısı pompaları, çatı tipi ısı pompaları hariç
	137

	Çatı tipi (rooftop) ısı pompaları
	125

	İçten yanmalı bir motordan tahrik alan havadan havaya ısı pompaları
	130

	(*) Bu Ekteki ilgili tablolarda ve teknik dosyada virgülden sonra bir basamak (ondalık) olarak beyan edilir.



Multi split ısı pompaları için imalatçı, Ek III’e uygun olarak yapılan ölçüm ve hesaplamalara dayanarak bu Tebliğe uygunluğu sağlar. Her bir dış ünite modeli için, iç ünite modelleriyle uyumlu kombinasyonlar öneren bir liste teknik dosyada bulundurulur. Uygunluk beyanı bu listede bahsi geçen tüm kombinasyonlara uygulanır. Önerilen kombinasyonların listesi, dış ünitenin satın alınması/taksitli satışı/kiralanmasından önce hazır hale getirilir.

2. Soğutma ürünlerine ait mevsimsel mahal soğutma enerji verimliliği:

(a) 1/1/2023 tarihinden itibaren, soğutma ürünlerine ait mevsimsel mahal soğutma enerji verimliliği Tablo-2’deki değerlerin altına düşemez.

Tablo-2
Soğutma ürünlerine ait minimum mevsimsel mahal soğutma enerji verimliliği (%)
	
	ns,c (*)

	Nominal soğutma kapasitesi <400 kW olan havadan-suya çillerler, elektrik motoruyla tahrik edilenler
	161

	Nominal soğutma kapasitesi ≥ 400 kW olan havadan-suya çillerler, elektrik motoruyla tahrik edilenler
	179

	Nominal soğutma kapasitesi <400 kW olan sudan/salamuradan- suya çillerler, elektrik motoruyla tahrik edilenler
	200

	Nominal soğutma kapasitesi 400 kW’dan büyük ve eşit (≥ 400 kW) 1.500 kW’dan küçük (<1.500 kW) olan sudan/salamuradan-suya çillerler, elektrik motoruyla tahrik edilenler
	252

	Nominal soğutma kapasitesi ≥ 1.500 kW olan sudan/salamuradan-suya çillerler, elektrik motoruyla tahrik edilenler
	272

	Sudan-havaya konfor çillerleri, içten yanmalı bir motorla tahrik edilenler
	144

	Nominal soğutma kapasitesi ≥ 400 kW olan sudan-havaya çillerler, içten yanmalı bir motorla tahrik edilenler
	154

	Havadan-havaya klima cihazları, çatı tipi (rooftop) klima cihazları hariç, elektrik motoruyla tahrik edilenler
	189

	Çatı tipi (rooftop) klima cihazları
	138

	Havadan-havaya klima cihazları, içten yanmalı motorla tahrik edilenler
	167

	(*) Bu Ekteki ilgili tablolarda ve teknik dosyada virgülden sonra bir basamak (ondalık) olarak beyan edilir.




Multi split klima cihazları için imalatçı, Ek III’e uygun olarak yapılan ölçüm ve hesaplamalara dayanarak bu Tebliğe uygunluğu sağlar. Her bir dış ünite modeli için, iç ünite modelleriyle uyumlu kombinasyonlar öneren bir liste teknik dosyada bulundurulur. Uygunluk beyanı bu listede bahsi geçen tüm kombinasyonlara uygulanır. Önerilen kombinasyonların listesi, dış ünitenin satın alınması/taksitli satışı/kiralanmasından önce hazır hale getirilir.

3. Yüksek sıcaklık proses çillerlerine ait mevsimsel enerji performans oranı:

(a) 1/1/2023 tarihinden itibaren, yüksek sıcaklık proses çillerlerine ait mevsimsel enerji performans oranları Tablo-3’teki değerlerin altına düşemez.

Tablo-3
Yüksek sıcaklık proses çillerlerine ait mevsimsel enerji performans oranı
	Yoğuşma tarafındaki ısı transfer ortamı
	Nominal soğutma kapasitesi
	Minimum SEPR (*) değeri

	Hava
	PA < 400 kW
	5,0

	
	PA ≥ 400 kW
	5,5

	Su
	PA < 400 kW
	7,0

	
	400 kW ≤ PA < 1 500 kW
	8,0

	
	PA ≥ 1 500 kW
	8,5

	(*) Bu Ekteki ilgili tablolarda ve teknik dosyada virgülden sonra iki basamak olarak beyan edilir.

Multi split ısı pompaları için imalatçı, Ek III’e uygun olarak yapılan ölçüm ve hesaplamalara dayanarak bu Tebliğe uygunluğu sağlar. Her bir dış ünite modeli için, iç ünite modelleriyle uyumlu kombinasyonlar öneren bir liste teknik dosyada bulundurulur. Uygunluk beyanı bu listede bahsi geçen tüm kombinasyonlara uygulanır. Önerilen kombinasyonların listesi, dış ünitenin satın alınması/taksitli satışı/kiralanmasından önce hazır hale getirilir.




4. Azot oksit emisyonları

(a) 1/1/2023 tarihinden itibaren, sıcak hava ısıtıcıları, ısı pompaları, konfor çillerleri ve klima cihazlarının azot dioksit olarak ifade edilen azot oksit emisyonları Tablo-4'teki değerleri aşamaz:

Tablo-4
GCV cinsinden mg/kWh yakıt girişi olarak ifade edilen maksimum azot oksit emisyonları
	Gaz yakıt kullanan sıcak hava ısıtıcıları
	70

	Sıvı yakıt kullanan sıcak hava ısıtıcıları
	150

	Gaz yakıt kullanan dıştan yanmalı motorlarla donatılmış ısı pompaları, konfor çillerleri ve klima cihazları
	70

	Sıvı yakıt kullanan dıştan yanmalı motorlarla donatılmış ısı pompaları, konfor çillerleri ve klima cihazları
	120

	Gaz yakıt kullanan içten yanmalı motorlarla donatılmış ısı pompaları, konfor çillerleri ve klima cihazları
	240

	Sıvı yakıt kullanan içten yanmalı motorlarla donatılmış ısı pompaları, konfor çillerleri ve klima cihazları
	420



5. Ürün bilgisi:

(a) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, kurulumu yapanlar ve son kullanıcılar için kullanma kılavuzu ve imalatçıların, yetkili temsilcilerinin ve ithalatçıların ücretsiz olarak erişilebilen web siteleri aşağıdaki ürün bilgilerini içermelidir:
(1) Sıcak hava ısıtıcıları için, bu Ek'in Tablo 5'inde düzenlenen ve Ek III’e uygun olarak ölçülen ve hesaplanan bilgiler;
(2) Konfor çillerleri için, bu Ek'in Tablo 6'sında düzenlenen ve Ek III’e uygun olarak ölçülen ve hesaplanan bilgiler;
(3) Havadan-havaya klima cihazları için, bu Ek'in Tablo 7'sinde düzenlenen ve Ek III’e uygun olarak ölçülen ve hesaplanan bilgiler;
(4) Sudan/salamuradan-havaya klima cihazları için, bu Ek'in Tablo 8'inde düzenlenen ve Ek III’e uygun olarak ölçülen ve hesaplanan bilgiler;
(5) Fankoil üniteleri için, bu Ek’in Tablo 9'unda düzenlenen ve Ek III'e uygun olarak ölçülen ve hesaplanan bilgiler;
(6) Isı pompaları için, bu Ek’in Tablo 10'unda düzenlenen ve Ek III’e uygun olarak ölçülen ve hesaplanan bilgiler;
(7) Yüksek sıcaklık proses çillerleri için, bu Ek'in Tablo 11'inde düzenlenen ve Ek III’e uygun olarak ölçülen ve hesaplanan bilgiler;
(8) Ürün monte edilirken, kurulurken veya bakımı yapılırken alınması gereken özel önlemler;
(9) Hava ısıtma veya soğutma ürünleri için tasarlanmış ısı üreteçleri veya soğutma üreteçleri ile bu ısı veya soğutma üreteçleriyle donatılacak hava ısıtma veya soğutma ürünlerinin gövdeleri için, bunların özellikleri hava ısıtma veya soğutma ürünlerinin çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine uygunluklarını sağlamak amacıyla, montaj gereklilikleri ve gerektiğinde imalatçı tarafından önerilen kombinasyonların listesi;
(10) Multi-split ısı pompaları ve multi-split klima cihazları için, bunlara uygun iç ünitelerin listesi;
(11) B1, C2 ve C4 tipi sıcak hava ısıtıcıları için aşağıdaki standart metin: ‘Bu sıcak hava ısıtıcısının sadece mevcut binalarda birden fazla konut arasında paylaşılan bir bacaya bağlanması amaçlanmıştır. Düşük verime sebep olması nedeniyle, bu sıcak hava ısıtıcısının başka maksatla kullanılmasından kaçınılmalıdır. Bu durum yüksek enerji tüketimi ve yüksek işletme maliyetine neden olur.’

(b) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, kurulumu yapanlar ve son kullanıcılar için kullanma kılavuzu ve imalatçıların, yetkili temsilcilerinin ve ithalatçıların ücretsiz olarak erişilebilen web sitelerinin profesyoneller için ayrılmış bir kısmı aşağıdaki ürün bilgilerini içermelidir:

(1) Ürünlerin sökülmesi, geri dönüşümü ve/veya çalışma ömrü sonunda bertaraf edilmesiyle ilgili bilgiler.

(c) Bu Tebliğin 6 ncı maddesine göre uygunluk değerlendirmesi için teknik dosya aşağıdaki hususları içerir:

(1) (a) bendinde belirtilen hususlar.
(2) Belirli bir modele ilişkin bilginin tasarıma dayalı olarak ve/veya diğer kombinasyonların ekstrapolasyonu esas alınarak hesaplandığı durumda teknik dosyada, bu hesaplamaların ve/veya ekstrapolasyonların ayrıntıları ve bu tür kombinasyonların performansını hesaplamak için kullanılan matematiksel modelin ayrıntıları ve bu modeli doğrulamak için alınan ölçümler de dahil olmak üzere, hesaplamaların doğruluğunu kanıtlamak için yapılan testleri, ayrıca teknik dosyada yer alan bilgilerin aynı yaklaşımla elde edildiği diğer modellerin listesi bulunur.


(d) Konfor çilleri, havadan-havaya ve sudan/salamuradan-havaya klima cihazı, ısı pompası ve yüksek sıcaklık proses çilleri imalatçısı, yetkili temsilcileri ve ithalatçıları, talep edilmesi durumunda piyasada gözetimi ve denetimi kontrollerini gerçekleştiren laboratuvarlara, beyan edilen kapasitelerin sağlanması amacıyla uygulanacak ünite ayarları konusunda gerekli bilgileri, uygulanabilir ise SEER/EER, SCOP/COP, SEPR/COP değerlerini ve bu bilgilerin elde edilebilmesi için gerekli iletişim bilgilerini sağlar.

Tablo-5
Sıcak hava ısıtıcıları için bilgi gereklilikleri
	Model (ler): Bilginin ait olduğu model(ler)i tarif eden bilgi:

	B1 tip sıcak hava ısıtıcısı: [evet/hayır)

	C2 tip sıcak hava ısıtıcısı: [evet/hayır]

	C4 tip sıcak hava ısıtıcısı: [evet/hayır]

	Yakıt cinsi: [gaz/sıvı/elektrik]

	Madde
	Sembol
	Değer
	Birim
	
	Madde
	Sembol
	Değer
	Birim

	Kapasite
	
	Faydalı verim

	Nominal ısıtma kapasitesi
	Prated,h
	x,x
	kW
	
	Nominal ısıtma kapasitesinde faydalı verim (*)
	ηnom
	x,x
	%

	Minimum kapasite
	Pmin
	x,x
	kW
	
	Minimum kapasitede faydalı verim (*)
	ηPl
	x,x
	%

	Elektrik gücü tüketimi (*)
	
	Diğer maddeler

	Nominal ısıtma kapasitesinde
	elmax
	x,xxx
	kW
	
	Zarf kayıp faktörü
	Fenv
	x,x
	%

	Minimum kapasitede
	elmin
	x,xxx
	kW
	
	Ateşleme brülörü güç tüketimi (*)
	Pign
	x,x
	kW

	Hazırda bekleme konumu
	elsb
	x,xxx
	kW
	
	Azot oksit emisyonları (*) (**)
	NOx
	x
	mg/kWh giriş enerjisi  (GCV)

	
	
	
	
	
	Emisyon verimliliği
	ηs,flow
	x,x
	%

	
	
	
	
	
	Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği
	ηs,h
	x,x
	%

	İletişim bilgileri
	İmalatçının veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi

	(*) Elektrikli sıcak hava ısıtıcıları için gerekli değil.
(**) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren.






Tablo-6
Konfor çillerleri için bilgi gereklilikleri
	Model (ler): Bilginin ait olduğu model(ler)i tarif eden bilgi:

	Çillerin dış ortam ısı değiştiricisi: [seçin: hava veya su/salamura]

	Çillerin iç ortam ısı değiştiricisi: [varsayılan: su]

	Tip: kompresör tahrikli buhar sıkıştırma veya sorpsiyon işlemi 

	Mevcut ise: Kompresörün sürücüsü: [elektrik motoru veya yakıtla çalışan, gaz veya sıvı yakıtlı, içten veya dıştan yanmalı motor]

	Madde
	Sembol
	Değer
	Birim
	
	Madde
	Sembol
	Değer
	Birim

	Nominal soğutma kapasitesi
	Prated,c
	x,x
	kW
	
	Mevsimsel mahal soğutma enerji verimliliği
	ηs,c
	x,x
	%

	Verilen Tj dış ortam sıcaklıklarında kısmi yük için beyan edilen soğutma kapasitesi
	
	Verilen Tj dış ortam sıcaklıklarında kısmi yük için beyan edilen enerji verimliliği oranı veya gaz kullanım verimliliği / yardımcı enerji faktörü

	Tj = + 35 °C
	Pdc
	x,x
	kW
	
	Tj = + 35 °C
	EERd veya GUEc,bin / AEFc,bin
	x,x
	%

	Tj = + 30 °C
	Pdc
	x,x
	kW
	
	Tj = + 30 °C
	EERd veya GUEc,bin / AEFc,bin
	x,x
	%

	T = + 25 °C
	Pdc
	x,x
	kW
	
	Tj = + 25 °C
	EERd veya GUEc,bin / AEFc,bin
	x,x
	%

	T = + 20 °C
	Pdc
	x,x
	kW
	
	Tj = + 20 °C
	EERd veya GUEc,bin / AEFc,bin
	x,x
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Çillerler için verim azalma katsayısı (*)
	Cdc
	x,x
	—
	
	
	
	
	

	'Aktif çalışma konumu' dışındaki konumlarda güç tüketimi

	Kapalı konum
	POFF
	x,xxx
	kW
	
	Karter ısıtıcı konumu
	PCK
	x,xxx
	kW

	Termostat-kapalı konumu
	PTO
	x,xxx
	kW
	
	Hazırda bekleme konumu
	PSB
	x,xxx
	kW

	Diğer maddeler

	Kapasite kontrolü
	Sabit/kademeli/değişken
	
	Havadan-suya konfor çillerleri için: hava debisi, dış ortamda ölçülen
	—
	x
	m3/h

	Ses gücü seviyesi, dış ortam
	LWA
	x,x/x,x
	dB
	
	Sudan/salamuradan-suya çillerler için: Nominal salamura veya su debisi, dış ortam ısı değiştiricisi
	—
	x
	m3/h

	Azot oksit emisyonları (uygulanabilirse)
	NOx (**)
	x
	mg/kWh giriş enerjisi (GCV)
	
	
	
	
	

	Soğutucu akışkanının GWP'si
	
	
	kg CO2 eq (100 yıl)
	
	
	
	
	

	Kullanılan standart nominal şartlar: [düşük sıcaklık uygulaması / orta sıcaklık uygulaması]

	İletişim bilgileri
	İmalatçının veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi

	(*) Eğer Cdc ölçüm ile belirlenmemişse çillerin varsayılan verim azalma katsayısı 0,9’dur.
(**) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren.




Tablo-7
Havadan-havaya klima cihazları için bilgi gereklilikleri
	Model (ler): Bilginin ait olduğu model(ler)i tarif eden bilgi:

	Klima cihazının dış ortam ısı değiştiricisi: [varsayılan: hava]

	Klima cihazının iç ortam ısı değiştiricisi: [varsayılan: hava]

	Tip: kompresör tahrikli buhar sıkıştırma veya sorpsiyon işlemi 

	Mevcut ise: Kompresörün sürücüsü: [elektrik motoru veya yakıtla çalışan, gaz veya sıvı yakıtlı, içten veya dıştan yanmalı motor]

	Madde
	Sembol
	Değer
	Birim
	
	Madde
	Sembol
	Değer
	Birim

	Nominal soğutma kapasitesi
	Prated,c
	x,x
	kW
	
	Mevsimsel mahal soğutma enerji verimliliği
	ηs,c
	x,x
	%

	Verilen Tj dış ortam sıcaklıklarında ve 27°/19°C (kuru/ıslak termometre) iç ortam sıcaklıklarında kısmi yük için beyan edilen soğutma kapasitesi
	
	Verilen Tj dış ortam sıcaklıklarında kısmi yük için beyan edilen enerji verimliliği oranı veya gaz kullanım verimliliği / yardımcı enerji faktörü

	Tj = + 35 °C
	Pdc
	x,x
	kW
	
	Tj = + 35 °C
	EERd veya GUEc,bin / AEFc,bin
	x,x
	%

	Tj = + 30 °C
	Pdc
	x,x
	kW
	
	Tj = + 30 °C
	EERd veya GUEc,bin / AEFc,bin
	x,x
	%

	Tj = + 25 °C
	Pdc
	x,x
	kW
	
	Tj = + 25 °C
	EERd veya GUEc,bin / AEFc,bin
	x,x
	%

	Tj = + 20 °C
	Pdc
	x,x
	kW
	
	Tj = + 20 °C
	EERd veya GUEc,bin / AEFc,bin
	x,x
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klima cihazları için verim azalma katsayısı (*)
	Cdc
	x,x
	—
	
	
	
	
	

	‘Aktif çalışma konumu’ dışındaki konumlarda güç tüketimi

	Kapalı konum
	POFF
	x,xxx
	kW
	
	Karter ısıtıcı konumu
	PCK
	x,xxx
	kW

	Termostat-kapalı konumu
	PTO
	x,xxx
	kW
	
	Hazırda bekleme konumu
	PSB
	x,xxx
	kW

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Diğer maddeler

	Kapasite kontrolü
	Sabit/kademeli/değişken
	
	Havadan-havaya klima cihazları için: hava debisi, dış ortamda ölçülen
	—
	x
	

	Ses gücü seviyesi, dış ortam
	LWA
	x,x/x,x
	dB
	
	
	
	
	

	Motor tahrikli ise: Azot oksitlerin emisyonları
	NOx (**)
	x
	mg/kWh yakıt girişi GCV
	
	
	
	
	

	Soğutucu akışkanının GWP'si
	
	
	kg CO2 eq (100 yıl)
	
	
	
	
	

	İletişim bilgileri
	İmalatçının veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi

	(*) Eğer Cdc ölçüm ile belirlenmemişse klima cihazlarının varsayılan verim azalma katsayısı 0,25’tir.
(**) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren.
Bilgilerin multi-split klima cihazlarıyla ilgili olması durumunda test sonucu ve performans verileri, imalatçı veya ithalatçı tarafından tavsiye edilen bir iç ünite ya da iç üniteler ile kombine edilmiş olan dış ünitenin performansına dayanılarak elde edilebilir.



Tablo-8
Sudan/salamuradan-havaya klima cihazları için bilgi gereklilikleri
	Model (ler): Bilginin ait olduğu model(ler)i tarif eden bilgi:

	Klima cihazının dış ortam ısı değiştiricisi: [varsayılan: su/salamura]

	Klima cihazının iç ortam ısı değiştiricisi: [varsayılan: hava]

	Tip: kompresör tahrikli buhar sıkıştırma veya sorpsiyon işlemi 

	Mevcut ise: Kompresörün sürücüsü: [elektrik motoru veya yakıtla çalışan, gaz veya sıvı yakıtlı, içten veya dıştan yanmalı motor]

	Madde
	Sembol
	Değer
	Birim
	
	Madde
	Sembol
	Değer
	Birim

	Nominal soğutma kapasitesi
	Prated,c
	x,x
	kW
	
	Mevsimsel mahal soğutma enerji verimliliği
	ηs,c
	x,x
	%

	Verilen Tj dış ortam sıcaklıklarında ve 27°/19°C (kuru/ıslak termometre) iç ortam sıcaklıklarında kısmi yük için beyan edilen soğutma kapasitesi
	
	Verilen Tj dış ortam sıcaklıklarında kısmi yük için beyan edilen enerji verimliliği oranı veya gaz kullanım verimliliği / yardımcı enerji faktörü



	Dış ortam sıcaklığı Tj
	Soğutma kulesi (giriş / çıkış)
	Toprak bağlantılı
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tj = + 35 °C
	30/35
	10/15
	Pdc
	x,x
	kW
	
	Tj = + 35 °C
	EERd veya GUEc,bin / AEFc,bin
	x,x
	%

	Tj = + 30 °C
	26/*
	10/*
	Pdc
	x,x
	kW
	
	Tj = + 30 °C
	EERd veya GUEc,bin / AEFc,bin
	x,x
	%

	Tj = + 25 °C
	22/*
	10/*
	Pdc
	x,x
	kW
	
	Tj = + 25 °C
	EERd veya GUEc,bin / AEFc,bin
	x,x
	%

	Tj = + 20 °C
	18/*
	10/*
	Pdc
	x,x
	kW
	
	Tj = + 20 °C
	EERd veya GUEc,bin / AEFc,bin
	x,x
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klima cihazları için verim azalma katsayısı (**)
	Cdc
	x,x
	—
	
	
	
	
	

	‘Aktif çalışma konumu’ dışındaki konumlarda güç tüketimi

	Kapalı konum
	POFF
	x,xxx
	kW
	
	Karter ısıtıcı konumu
	PCK
	x,xxx
	kW

	Termostat-kapalı konum
	PTO
	x,xxx
	kW
	
	Hazırda bekleme konumu
	PSB
	x,xxx
	kW

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Diğer maddeler

	Kapasite kontrolü
	Sabit/kademeli/değişken
	
	
	
	
	

	Ses gücü seviyesi, dış ortam
	LWA
	x,x/x,x
	dB
	
	Sudan/salamuradan-suya klima cihazları için: Nominal salamura veya su debisi, dış ortam ısı değiştiricisi
	—
	x
	m3/h

	Motor tahrikli ise: Azot oksitlerin emisyonları (uygulanabilirse)
	NOx (***)
	x
	mg/kWh yakıt girişi GCV
	
	
	
	
	

	Soğutucu akışkanının GWP'si
	
	
	kg CO2 eq (100 yıl)
	
	
	
	
	

	İletişim bilgileri
	İmalatçının veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi

	(**) Eğer Cdc ölçüm ile belirlenmemişse klima cihazlarının varsayılan verim azalma katsayısı 0,25’tir.
(***) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren. Bilgilerin multi-split klima cihazlarıyla ilgili olması durumunda test sonucu ve performans verileri, imalatçı veya ithalatçı tarafından tavsiye edilen bir iç ünite ya da iç üniteler ile kombine edilmiş olan dış ünitenin performansına dayanılarak elde edilebilir.



Tablo-9
Fankoil üniteleri için bilgi gereklilikleri
	Bilginin ait olduğu model(ler)i tarif eden bilgi:

	Madde
	Sembol
	Değer
	Birim
	
	Madde
	Sembol
	Değer
	Birim

	Soğutma kapasitesi (duyulur)
	Prated,c
	x,x
	kW
	
	Toplam elektrik gücü girişi
	Pelec
	x,xxx
	kW

	Soğutma kapasitesi (gizli)
	Prated,c
	x,x
	kW
	
	Ses gücü seviyesi (her bir hız ayarı için, uygulanabilirse)
	LWA
	x,x/etc.
	dB

	Isıtma kapasitesi
	Prated,h
	x,x
	kW
	
	
	
	
	

	İletişim bilgileri
	İmalatçının veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi




Tablo-10
Isı pompaları için bilgi gereklilikleri
	Model (ler): Bilginin ait olduğu model(ler)i tarif eden bilgi:

	Isı pompasının dış ortam ısı değiştiricisi: [seçin: hava/su/salamura]

	Isı pompasının iç ortam ısı değiştiricisi: [seçin: hava/su/salamura]

	Isıtıcı, ek bir ısıtıcı ile donatılmışa bunun işareti: evet / hayır 

	Mevcut ise: Kompresörün sürücüsü: [elektrik motoru veya yakıtla çalışan, gaz veya sıvı yakıtlı, içten veya dıştan yanmalı motor]

	Ortalama ısıtma sezonu için parametreler beyan edilir. Daha sıcak ve daha düşük ısıtma sezonları için ise parametreler isteğe bağlıdır.

	Madde
	Sembol
	Değer
	Birim
	
	Madde
	Sembol
	Değer
	Birim

	Nominal ısıtma kapasitesi
	Prated,h
	x,x
	kW
	
	Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği
	ηs,h
	x,x
	%

	Verilen Tj dış ortam sıcaklığında ve 20°C iç ortam sıcaklığında kısmi yük için beyan edilen ısıtma kapasitesi
	
	Verilen Tj dış ortam sıcaklıklarında kısmi yük için beyan edilen performans katsayısı veya gaz kullanım verimliliği / yardımcı enerji faktörü

	Tj = - 7 °C
	Pdh
	x,x
	kW
	
	Tj = - 7 °C
	COPd veya GUEh,bin / AEFh,bin
	x,x
	%

	Tj = + 2 °C
	Pdh
	x,x
	kW
	
	Tj = + 2 °C
	COPd veya GUEh,bin / AEFh,bin
	x,x
	%

	Tj = + 7 °C
	Pdh
	x,x
	kW
	
	Tj = + 7 °C
	COPd veya GUEh,bin / AEFh,bin
	x,x
	%

	Tj = + 12 °C
	Pdh
	x,x
	kW
	
	Tj = + 12 °C
	COPd veya GUEh,bin / AEFh,bin
	x,x
	%

	Tbiv = bivalent sıcaklık
	Pdh
	x,x
	kW
	
	Tbiv = bivalent sıcaklık
	COPd veya GUEh,bin / AEFh,bin
	x,x
	%

	TOL = çalışma limiti
	Pdh
	x,x
	kW
	
	TOL = çalışma sınırı
	COPd veya GUEh,bin / AEFh,bin
	x,x
	%

	Sudan-havaya ısı pompaları için: Tj = - 15°C (eğer TOL < - 20°C)
	Pdh
	x,x
	kW
	
	Sudan-havaya ısı pompaları için: Tj = - 15°C (eğer TOL < - 20°C)
	COPd veya GUEh,bin / AEFh,bin
	x,x
	%

	Bivalent sıcaklık
	Tbiv
	x
	°C
	
	Sudan-havaya ısı pompaları için: Çalışma limit sıcaklığı
	TOL
	x
	°C

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Isı pompaları için verim azalma katsayısı (*)
	Cdc
	x,x
	—
	
	
	
	
	

	‘Aktif çalışma modu’ dışındaki modlarda güç tüketimi
	
	Ek ısıtıcı

	Kapalı konum
	POFF
	x,xxx
	kW
	
	Yedek ısıtma kapasitesi (*)
	elbu
	X,x
	kW

	Termostat-kapalı konumu
	PTO
	x,xxx
	kW
	
	Enerji girişi türü
	

	Karter ısıtıcı konumu
	PCK
	x,xxx
	kW
	
	Hazırda bekleme konumu
	PSB
	x,xxx
	kW

	Diğer maddeler

	Kapasite kontrolü
	Sabit/kademeli/değişken
	
	Havadan-havaya ısı pompaları için: hava debisi, dış ortamda ölçülen
	—
	x
	m3/h

	Ses gücü seviyesi, ölçülen iç ortam / dış ortam
	LWA
	x,x/x,x
	dB
	
	Sudan/salamura-havaya ısı pompaları için: Nominal salamura veya su debisi, dış ortam ısı değiştiricisi
	—
	x
	m3/h

	Azot oksitlerin emisyonları (uygulanabilirse)
	NOx (**)
	x
	mg/kWh yakıt girişi GCV
	
	
	
	
	

	Soğutucu akışkanının GWP'si
	
	
	kg CO2 eq (100 yıl)
	
	
	
	
	

	İletişim bilgileri
	İmalatçının veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi

	(*) Eğer Cdh ölçüm ile belirlenmemişse ısı pompalarının varsayılan verim azalma katsayısı 0,25’tir.
(**) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren.
 
Bilgilerin multi-split ısı pompalarıyla ilgili olması durumunda test sonucu ve performans verileri, imalatçı veya ithalatçı tarafından tavsiye edilen bir iç ünite ya da iç üniteler ile kombine edilmiş olan dış ünitenin performansına dayanılarak elde edilebilir.






Tablo-11
Yüksek sıcaklık proses çillerleri için bilgi gereklilikleri
	Bilginin ait olduğu model(ler)i tarif eden bilgi:

	Yoğuşma türü: [hava soğutmalı / su soğutmalı]

	Soğutucu akışkan(lar) : [prses çilleri ile birlikte kullanılması amaçlanan soğutucu akışkan(lar)ı tanımlayan bilgiler]

	Madde 
	Sembol
	Değer
	Birim

	Çalışma sıcaklığı
	t
	7
	°C

	Mevsimsel enerji performans oranı
	SEPR
	x,xx
	[-]

	Yıllık elektrik tüketimi
	Q
	x
	kWh/a

	
	
	
	

	

	Tam yükte ve derecelendirme noktası “A”daki referans ortam sıcaklığında (**) parametreler

	Nominal soğutma kapasitesi
	PA
	x,xx
	kW

	Nominal güç girişi
	DA
	x,xx
	kW

	Nominal enerji verimliliği oranı
	EERDC,A
	x,xx
	[-]

	
	
	
	

	Derecelendirme noktası “B”de parametreler

	Beyan edilen soğutma kapasitesi
	PB
	x,xx
	kW

	Beyan edilen güç girişi
	DB
	x,xx
	kW

	Beyan edilen enerji verimliliği oranı
	EERDC,B
	x,xx
	[-]

	
	
	
	

	Derecelendirme noktası “C”de parametreler

	Beyan edilen soğutma kapasitesi
	PC
	x,xx
	kW

	Beyan edilen güç girişi
	DC
	x,xx
	kW

	Beyan edilen enerji verimliliği oranı
	EERDC,C
	x,xx
	[-]

	
	
	
	

	Derecelendirme noktası “D”de parametreler

	Beyan edilen soğutma kapasitesi
	PD
	x,xx
	kW

	Beyan edilen güç girişi
	DD
	x,xx
	kW

	Beyan edilen enerji verimliliği oranı
	EERDC,D
	x,xx
	[-]

	
	
	
	

	Diğer maddeler

	Kapasite kontrolü
	Sabit/kademeli (**)/değişken

	Çillerler için verim azalma katsayısı (*)
	Cdc
	x,xx
	[-]

	Soğutucu akışkanının GWP'si
	
	
	kg CO2 eq (100 yıl)

	İletişim bilgileri
	İmalatçının veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi

	(*) Eğer Cdc ölçüm ile belirlenmemişse çillerlerin varsayılan verim azalma katsayısı 0,9’dur.
(**) Kademeli kapasiteye sahip üniteleri için, 'soğutma kapasitesi' ve ' EER' değerlerine atıfta bulunmak üzere bu iki değer bölmedeki her bir ilgili kutuya eğik çizgi ('/') ile ayrılarak girilir.





EK III

ÖLÇÜMLER VE HESAPLAMALAR

1. Ölçümler ve hesaplamalar, bu Tebliğin gerekliliklerine uyum sağlanması ve bu Tebliğin gerekliliklerine uygunluğun doğrulanması amacıyla, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde bu amaç doğrultusunda referans numaraları yayımlanan uyumlaştırılmış standartlar kullanılarak veya genel olarak tanınan, en son teknolojiyi dikkate alan diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir yöntemler kullanılarak yapılır. Ölçüm ve hesaplamalar, 2 nci ve 8 inci maddeler arasında belirtilen şartları ve teknik parametreleri karşılar.

2. Ölçümler ve hesaplamalar için genel şartlar:

(a) 3 üncü ve 8 inci maddeler arasında belirtilen hesaplamalar için, elektrik tüketimi CC=2,5 dönüşüm katsayısıyla çarpılır.

(b) Azot oksit emisyonları, azot monoksit ve azot dioksitin toplamı olarak ölçülür ve azot dioksit olarak ifade edilir.

(c) Ek ısıtıcıyla donatılmış ısı pompaları için; nominal ısıtma kapasitesi, mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği, ses gücü seviyesi şiddeti ve azot oksit emisyonlarının ölçümünde ve hesaplanmasına ek ısıtıcı da dikkate alınır.

(d) Bir hava ısıtma ürünü için tasarlanmış bir ısı üreticisi veya böyle bir ısı üreticisiyle donatılmış bir ekipman, sırasıyla uygun bir gövde veya ısı üreticisiyle test edilir.

(e) Bir soğutma ürünü için tasarlanmış bir soğutma üreticisi veya böyle bir soğutma üreticisiyle donatılmış bir ekipman, sırasıyla uygun bir gövde veya soğutma üreticisiyle test edilir.

3. Sıcak hava ısıtıcılarının mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği:

(a) Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği (ηs,h) aktif çalışma konumunda mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği (ηson) olarak hesaplanır; mevsimsel ısıl enerji verimliliği (ηs,th), zarf kayıp faktörü (Fenv) ve emisyon verimliliği (ηs, flow) de göz önünde bulundurularak ısı çıkışı kontrolü, yardımcı elektrik tüketimi, havalandırılmış baca kayıpları ve varsa ateşleme brülörü (pilot brülör eğer varsa) enerji tüketiminin katkıları da hesaba katılarak düzeltilir.

4. Elektrik motoruyla tahrik edildiğinde, konfor çillerlerinin ve klima cihazlarının mevsimsel mahal soğutma enerji verimliliği:

(a) Klima cihazlarının ölçümleri için iç ortam sıcaklığı 27°C'ye ayarlanır.

(b) Ses gücü seviyesinin belirlenmesi esnasındaki çalışma şartları, Tablo 12 (havadan-havaya ısı pompaları ve klima cihazları), Tablo 13 (sudan/salamuradan-suya konfor çillerleri), Tablo 14 (havadan-suya konfor çillerleri) ve Tablo 15 (sudan/salamuradan-havaya ısı pompaları ve klima cihazları)’da belirtilen standart nominal şartlardır.


(c) Aktif çalışma konumunda mevsimsel enerji verimliliği oranı (SEERon), soğutma için kısmı yük (Pc(Tj)) ve bin-spesifik enerji verimliliği oranı (EERbin(Tj)) temel alınarak hesaplanır ve bin şartlarının oluştuğu bin-saatleriyle ağırlıklandırılır. Hesaplamada aşağıdaki şartlar dikkate alınır:

(1) Tablo 20'te belirtilen referans tasarım şartları;

(2) Tablo 23'de belirtilen Avrupa ortalama soğutma sezonu;

(3) Eğer uygulanabilirse, soğutma kapasitesinin kontrol türüne bağlı olarak çevrim nedeniyle enerji verimliliğinde meydana gelen bozulmanın etkileri.

(4) Referans yıllık soğutma talebi (QC), soğutma tasarım yükünün (Pdesign,c) Tablo 25’te belirtilen soğutma amaçlı eşdeğer aktif çalışma konumu saatleriyle (HCE) çarpımıdır.

(5) Soğutma için yıllık enerji tüketimi (QCE) aşağıdakilerin toplamı olarak hesaplanır: 

(i) Referans yıllık soğutma talebi (QC) ile aktif çalışma konumunda enerji verimliliği oranı (SEERon) arasındaki oran; ve

(ii) Sezon boyunca, termostat-kapalı, hazırda bekleme, kapalı ve karter ısıtıcı konumlarındaki enerji tüketimi

(6) Mevsimsel enerji verimliliği oranı (SEER), referans yıllık soğutma talebi (QC) ile referans yıllık enerji tüketiminin (QCE) oranı olarak hesaplanır.

(7) Mevsimsel mahal soğutma enerji verimliliği (ηs,c), mevsimsel enerji verimliliği oranının (SEER) dönüşüm katsayısına (CC) bölünmesiyle hesaplanır. Bu değer, sıcaklık kontrolünün ve sadece sudan/tuzlu sudan-suya konfor çillerleri ya da sudan/tuzlu sudan-havaya klima cihazları için bir veya daha fazla yeraltı suyu pompalarının elektrik tüketiminin dikkate alınmasıyla düzeltilir.

(d) Multi-split havadan-havaya klima cihazları için ölçüm ve hesaplamalar, imalatçı veya ithalatçı tarafından tavsiye edilen iç ünite kombinasyonu ile dış ünitenin performansına dayalı olur.

5. İçten yanmalı motor kullanan konfor çillerleri ve klima cihazlarının mevsimsel mahal soğutma enerji verimliliği:

(a) Mevsimsel mahal soğutma enerji verimliliği (ηs,c), soğutma konumunda mevsimsel birincil enerji oranı (SPERC) esas alınarak hesaplanır. Bu değer, sıcaklık kontrolünün ve sadece sudan/tuzlu sudan-suya konfor çillerleri ya da sudan/tuzlu sudan-havaya klima cihazları için bir veya daha fazla yeraltı suyu pompalarının elektrik tüketiminin dikkate alınmasıyla düzeltilir.

(b) Soğutma konumunda mevsimsel birincil enerji oranı (SPERC), soğutma konumunda mevsimsel gaz kullanımı verimliliği (SGUEc) ve soğutma konumunda mevsimsel yardımcı enerji faktörü (SAEFc) esas alınarak hesaplanır. Bu hesaplamada, elektrik için dönüşüm katsayısı (CC) da dikkate alınır.

(c) Soğutma konumunda mevsimsel gaz kullanım verimliliğinin (SGUEC) hesabı, soğutma için kısmı yükün Pc(Tj) soğutma için kısmı yükte bin-spesifik gaz kullanım verimliliğine  (GUEc,bin) bölünmesine dayanır. (h) bendinden belirtilen şartlar kullanılarak, bin şartlarının oluştuğu bin-saatleriyle ağırlıklandırılır.

(d) SAEFC ‘nin hesabı, referans yıllık soğutma talebine (QC) ve soğutma için yıllık enerji tüketimine (QCE) dayanır.

(e) Referans yıllık soğutma talebi (QC), soğutma tasarım yükünün (Pdesign,c) Tablo 25'te belirtilen soğutma amaçlı eşdeğer aktif çalışma konumu saatleriyle (HCE) çarpımına dayanır.

(f)  Soğutma için yıllık enerji tüketimi (QCE), aşağıdakilerin toplamı olarak hesaplanır: 

(1) Referans yıllık soğutma talebi (QC) ile aktif çalışma konumu ve soğutma konumunda mevsimsel yardımcı enerji faktörünün (SAEFc,on) oranı; ve

(2) Sezon boyunca, hazırda bekleme, termostat-kapalı, kapalı ve karter ısıtıcı konumları sırasındaki enerji tüketimi.


(g) SAEFc,on’nin hesabı (ilgili olduğu ölçüde), soğutma için kısmi yüke Pc(Tj) ve kısmi yükte soğutma konumunda yardımcı enerji faktörüne (AEFc,bin) dayanır ve aşağıdaki şartlar kullanılarak bin şartlarının oluştuğu bin-saatleriyle ağırlıklandırılır. 

(h) SGUEc ve SAEFc,on 'yi hesaplanmasında aşağıdaki koşullar hesaba katılır:

(1) Tablo 20'te belirtilen referans tasarım şartları;

(2) Tablo 23'de belirtilen Avrupa ortalama soğutma sezonu;

(3) Eğer uygulanabilirse, soğutma kapasitesinin kontrol türüne bağlı olarak çevrim nedeniyle enerji verimliliğinde meydana gelen bozulmanın etkileri.

6. Elektrikli ısı pompalarının mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği:

(a) Isı pompalarının ölçümleri için iç ortam sıcaklığı 20°C'ye ayarlanır.

(b) Ses gücü seviyesinin belirlenmesi esnasındaki çalışma şartları, Tablo 12 (havadan-havaya ısı pompaları) ve Tablo 15 (sudan/salamuradan-havaya ısı pompaları)’da belirtilen standart nominal şartlarıdır.

(c) Aktif çalışma konumunda mevsimsel performans katsayısının (SCOPon) hesabında, ısıtma için kısmı yük (Ph(Tj)), elektrikli yedek ısıtma kapasitesi (elbu(Tj)) (uygulanabilirse) ve bin-spesifik enerji verimliliği oranı (EERbin(Tj)) temel alınarak hesaplanır ve bin şartlarının oluştuğu bin-saatleriyle ağırlıklandırılır. Hesaplamada aşağıdaki şartlar dikkate alınır:

(1) Tablo 20'de belirtilen referans tasarım şartları;

(2) Tablo 22'de belirtilen Avrupa ortalama ısıtma sezonu;

(3) Eğer uygulanabilirse, ısıtma kapasitesinin kontrol türüne bağlı olarak çevrim nedeniyle enerji verimliliğinde meydana gelen bozulmanın etkileri.

(d) Referans yıllık ısıtma talebi (QH), ısıtma tasarım yükünün (Pdesign,h) Tablo 25'te belirtilen ısıtma amaçlı eşdeğer aktif çalışma konumu saatleriyle (HHE) çarpımıdır.

(e) Isıtma için yıllık enerji tüketimi (QHE), aşağıdakilerin toplamı olarak hesaplanır: 

(1) Referans yıllık ısıtma talebi (QH) ile aktif çalışma konumunda mevsimsel performans katsayısının oranı; ve

(2) Sezon boyunca, termostat-kapalı, hazırda bekleme, kapalı ve karter ısıtıcı konumları sırasındaki enerji tüketimi

(f) Mevsimsel performans katsayısı (SCOP), referans yıllık ısıtma talebinin (QH) ısıtma için yıllık enerji tüketimine (QHE) oranı olarak hesaplanır.

(g) Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği (ηs,h), mevsimsel performans katsayısının (SCOP) dönüşüm katsayısına bölünmesiyle (CC) hesaplanır. Bu değer, sıcaklık kontrolünün ve sadece sudan/tuzlu sudan-suya ısı pompaları için bir veya daha fazla yeraltı suyu pompalarının elektrik tüketiminin dikkate alınmasıyla düzeltilir.
 
(h) Multi-split ısı pompaları için ölçüm ve hesaplamalar, imalatçı veya ithalatçı tarafından tavsiye edilen iç ünite kombinasyonu ile dış ünitenin performansına dayalı olur.

7. İçten yanmalı motor kullanan ısı pompalarının mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği:

(a) Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği (ηs,h), ısıtma konumunda mevsimsel birincil enerji oranı (SPERh) esas alınarak hesaplanır. Bu değer, sıcaklık kontrolünün ve sadece sudan/tuzlu sudan-suya ısı pompaları için bir veya daha fazla yeraltı suyu pompalarının elektrik tüketiminin dikkate alınmasıyla düzeltilir.

(b) Isıtma konumunda mevsimsel birincil enerji oranı (SPERh), ısıtma konumunda mevsimsel gaz kullanımı verimliliği (SGUEh) ve ısıtma konumunda mevsimsel yardımcı enerji faktörü (SAEFh) esas alınarak hesaplanır. Bu hesaplamada, elektrik için dönüşüm katsayısı (CC) da dikkate alınır.

(c) Isıtma konumunda mevsimsel gaz kullanım verimliliğinin (SGUEh) hesabı, ısıtma için kısmı yükün Ph(Tj) ısıtma için kısmı yükte bin-spesifik gaz kullanım verimliliğine  (GUEc,bin) bölünmesine dayanır. Aşağıda belirtilen şartlar kullanılarak, bin şartlarının oluştuğu bin-saatleriyle ağırlıklandırılır:
(d) SAEFh‘nin hesabı, referans yıllık ısıtma talebine (QH) ve ısıtma için yıllık enerji tüketimine (QHE) dayanır.

(e) Referans yıllık ısıtma talebi (QH), ısıtma tasarım yükünün (Pdesign,h) Tablo 25'te belirtilen ısıtma amaçlı eşdeğer aktif çalışma konumu saatleriyle (HHE) çarpımına dayanır.

(f) Isıtma için yıllık enerji tüketimi (QHE), aşağıdakilerin toplamı olarak hesaplanır: 

(1) Referans yıllık ısıtma talebi (QH) ile aktif çalışma konumu ve ısıtma konumunda mevsimsel yardımcı enerji faktörünün (SAEFh,on) oranı; ve

(2) Belirlenmiş sezon boyunca, termostat-kapalı, hazırda bekleme, kapalı ve karter ısıtıcı konumları sırasındaki enerji tüketimi.

(g) SAEFh,on’nin hesabı (ilgili olduğu ölçüde), ısıtma için kısmi yüke Ph(Tj) ve kısmi yükte ısıtma konumunda yardımcı enerji faktörüne (AEFh,bin) dayanır ve aşağıdaki şartlar kullanılarak bin şartlarının oluştuğu bin-saatleriyle ağırlıklandırılır. 

(h) SGUEh ve SAEFh,on 'yi hesaplanmasında aşağıdaki koşullar hesaba katılır:

(4) Tablo 20'de belirtilen referans tasarım şartları;

(5) Tablo 22'de belirtilen Avrupa ortalama ısıtma sezonu;

(6) Eğer uygulanabilirse, ısıtma kapasitesinin kontrol türüne bağlı olarak çevrim nedeniyle enerji verimliliğinde meydana gelen bozulmanın etkileri.

8. Yüksek sıcaklık proses çillerlerinin ölçümleri ve hesaplamaları için genel şartlar:

Beyan edilen ve nominal soğutma kapasitesi, güç girişi, enerji verimliliği oranı ve mevsimsel enerji performans oranı değerlerinin belirlenmesi için aşağıdaki koşullar kullanılarak ölçümler yapılır:

(a) Hava-soğutmalı yüksek sıcaklık proses çillerleri için dış ortam ısı değiştiricisindeki referans ortam sıcaklığı 35°C, su-soğutmalı yüksek sıcaklık proses çillerleri için yoğuşturucuya (35°C dış ortam hava sıcaklığındaki derecelendirme noktası) su giriş sıcaklığı 30°C.

(b) İç ortam ısı değiştiricisindeki sıvının çıkış sıcaklığı 7°C’dir (kuru termometre);

(c) Avrupa Birliği'ndeki ortalama iklim koşullarını temsilen, yıl boyunca ortam sıcaklığındaki değişimler ve bu sıcaklıkların meydana geldiği ilgili saat sayısı, Tablo 24'te belirtildiği gibi.

(d) Yüksek sıcaklık proses çillerinin kapasite kontrol türüne bağlı olarak çevrim nedeniyle enerji verimliliğinde meydana gelen bozulmanın etkisi ölçülür veya varsayılan bir değer kullanılır.



Tablo-12
Havadan-havaya ısı pompaları ve klima cihazları için standart nominal şartlar
	
	Dış ortam ısı değiştiricisi
	İç ortam ısı değiştiricisi

	
	Giriş kuru termometre sıcaklığı °C
	Giriş ıslak termometre sıcaklığı °C
	Giriş kuru termometre sıcaklığı °C
	Giriş ıslak termometre sıcaklığı °C

	Isıtma konumu (ısı pompaları için)
	Dış ortam havası/geri kazanılmış hava
	7
	6
	20
	15 max

	
	Egzoz havası/dış ortam havası
	20
	12
	7
	6

	Soğutma konumu (klima cihazları için)
	Dış ortam havası/geri kazanılmış hava
	35
	24 (*)
	27
	19

	
	Egzoz havası/geri kazanılmış hava
	27
	19
	27
	19

	
	Egzoz havası/dış ortam havası
	27
	19
	35
	24

	(*) Evaporatif yoğuşturma yapmayan üniteleri test ederken yaş termometre sıcaklığı şartı aranmaz.



Tablo-13
Sudan/salamuradan-suya konfor çillerleri için standart nominal şartlar
	
	Dış ortam ısı değiştiricisi
	İç ortam ısı değiştiricisi

	
	Giriş sıcaklığı
	Çıkış sıcaklığı
	Giriş sıcaklığı
	Çıkış sıcaklığı

	
	°C
	°C
	°C
	°C

	Soğutma konumu
	Sudan-suya (düşük sıcaklık ısıtma uygulamaları için) soğutma kulesinden
	30
	35
	12
	7

	
	Sudan-suya (orta sıcaklık ısıtma uygulamaları için) soğutma kulesinden
	30
	35
	23
	18



Tablo-14
Havadan-suya konfor çillerleri için standart nominal şartlar
	
	Dış ortam ısı değiştiricisi
	İç ortam ısı değiştiricisi

	
	Giriş sıcaklığı °C
	Çıkış sıcaklığı °C
	Giriş sıcaklığı °C
	Çıkış sıcaklığı °C

	Soğutma konumu
	Havadan-suya (düşük sıcaklık uygulamaları için)
	35
	—
	12
	7

	
	Havadan-suya (orta sıcaklık uygulamaları için)
	35
	—
	23
	18



Tablo-15
[bookmark: bookmark39]Sudan/salamuradan-havaya ısı pompaları ve klima cihazları için standart nominal şartlar
	
	Dış ortam ısı değiştiricisi
	İç ortam ısı değiştiricisi

	
	Giriş sıcaklığı
°C
	Çıkış sıcaklığı
°C
	Giriş kuru termometre sıcaklığı °C
	Giriş ıslak termometre sıcaklığı °C

	Isıtma konumu (ısı pompaları için)
	Su
	10
	7
	20
	Maksimum 15

	
	Salamura
	0
	- 3 (*)
	20
	Maksimum 15

	
	Su döngüsü
	20
	17 (*)
	20
	Maksimum 15

	Soğutma konumu (klima cihazları için)
	Soğutma kulesi
	30
	35
	27
	19

	
	Toprak bağlantılı (su veya salamura)
	10
	15
	27
	19

	(*) Isıtma ve soğutma konumu için tasarlanmış üniteler için, test sırasında soğutma konumunda standart nominal şartlarda elde edilen debi kullanılır.



Tablo-16
Yüksek sıcaklık proses çillerleri için referans ortam sıcaklıkları
	Test
noktası
	Yüksek sıcaklık proses çillerinin kısmi yük oranı
	Kısmi yük oranı (%)
	Dış ortam
ısı değiştiricisi (°C)
	İç ortam ısı değiştiricisi

	
	
	
	
	Buharlaştırıcı giriş/çıkış su sıcaklığı (°C)

	
	
	
	
	Sabit çıkış

	A
	% 80 + % 20 x (TA-TD) / (TA-TD)
	100
	Giriş hava sıcaklığı
35
	12/7

	
	
	
	Giriş/çıkış su sıcaklığı
30/35
	



Tablo-17
Klimalar, konfor soğutucuları ve ısı pompaları için kısmi yük koşulları
	Derecelendirme noktası
	Dış ortam sıcaklığı
	Kısmi yük oranı
	Dış ortam ısı değiştiricisi
	İç ortam ısı değiştiricisi

	Havadan-havaya klima cihazları

	
	Tj (°C)
	
	Dış ortam havası kuru termometre sıcaklıkları (°C)
	İç ortam havası kuru termometre (yaş termometre) sıcaklıkları (°C)

	A
	35
	% 100
	35
	27 (19)

	B
	30
	% 74
	30
	27 (19)

	C
	25
	% 47
	25
	27 (19)

	D
	20
	% 21
	20
	27 (19)

	Sudan-havaya klima cihazları

	Derecelendirme noktası
	Tj (°C)
	Kısmi yük oranı
	Soğutma kulesi veya su döngüsü uygulaması giriş/çıkış sıcaklıkları (°C)
	Toprak bağlantılı uygulama giriş/çıkış sıcaklıkları (su veya tuzlu su) (°C)
	İç ortam havası kuru termometre (yaş termometre) sıcaklıkları (°C)

	A
	35
	% 100
	30/35
	10/15
	27 (19)

	B
	30
	% 74
	26/ (*)
	10/ (*)
	27 (19)

	C
	25
	% 47
	22/ (*)
	10/ (*)
	27 (19)

	D
	20
	% 21
	18/ (*)
	10/ (*)
	27 (19)

	Havadan-suya konfor çillerleri

	Derecelendirme noktası
	Tj (°C)
	Kısmi yük oranı
	Dış ortam havası kuru termometre sıcaklıkları (°C)
	Fankoil uygulaması giriş/çıkış su sıcaklıkları (°C)
	Yerden soğutma uygulaması giriş/çıkış su sıcaklıkları (°C)

	
	
	
	
	Sabit çıkış
	Değişken çıkış
(*) (*)
	

	A
	35
	% 100
	35
	12/7
	12/7
	23/18

	B
	30
	% 74
	30
	(*)/7
	(*)/8,5
	(*)/18

	C
	25
	% 47
	25
	(*)/7
	(*)/10
	(*)/18

	D
	20
	% 21
	20
	(*)/7
	(*)/11,5
	(*)/18

	Sudan-suya konfor çillerleri

	Derecelendirme noktası
	Tj (°C)
	Kısmi yük oranı
	Soğutma kulesi veya su döngüsü uygulaması giriş/çıkış sıcaklıkları (°C)
	Toprak bağlantılı uygulama giriş/çıkış sıcaklıkları (su veya tuzlu su) (°C)
	Fankoil uygulaması giriş/çıkış su sıcaklıkları (°C)
	Yerden soğutma uygulaması giriş/çıkış su sıcaklıkları (°C)

	
	
	
	
	
	Sabit çıkış
	Değişken çıkış (*) (*)
	

	A
	35
	% 100
	30/35
	10/15
	12/7
	12/7
	23/18

	B
	30
	% 74
	26/ (*)
	10/ (*)
	(*)/7
	(*)/8,5
	(*)/18

	C
	25
	% 47
	22/ (*)
	10/ (*)
	(*)/7
	(*)/10
	(*)/18

	D
	20
	% 21
	18/ (*)
	10/ (*)
	(*)/7
	(*)/11,5
	(*)/18

	Havadan-havaya ısı pompaları

	Derecelendirme noktası
	Tj (°C)
	Kısmi yük oranı
	Dış ortam havası kuru termometre 
(yaş termometre) sıcaklıkları (°C)
	İç ortam havası kuru termometre sıcaklıkları (°C)

	A
	- 7
	% 88
	- 7(- 8)
	20

	B
	+ 2
	% 54
	+ 2(+ 1)
	20

	C
	+ 7
	% 35
	+ 7(+ 6)
	20

	D
	+ 12
	% 15
	+ 12(+ 11)
	20

	E
	Tol
	Tol’e bağlı
	Tj = Tol
	20

	F
	Tbiv
	Tbiv’e bağlı
	Tj= Tbiv
	20

	Sudan/tuzlu sudan-havaya ısı pompaları

	Derecelendirme noktası
	Tj (°C)
	Kısmi yük oranı
	Yeraltı suyu
	Tuzlu su
	İç ortam havası kuru termometre sıcaklıkları (°C)

	
	
	
	Giriş/çıkış sıcaklıkları (°C)
	Giriş/çıkış sıcaklıkları (°C)
	

	A
	- 7
	% 88
	10/ (*)
	0/ (*)
	20

	B
	+ 2
	% 54
	10/ (*)
	0/ (*)
	20

	C
	+ 7
	% 35
	10/ (*)
	0/ (*)
	20

	D
	+ 12
	% 15
	10/ (*)
	0/ (*)
	20

	E
	Tol
	Tol’e bağlı
	10/ (*)
	0/ (*)
	20

	F
	Tbiv
	Tbiv’e bağlı
	10/ (*)
	0/ (*)
	20

	(*) Çıkış sıcaklıkları, standart nominal şartlarda belirlenen su debisine bağlıdır (kısmi yük oranı soğutmada %100, ısıtmada %88)



Tablo-18
Hava-soğutmalı yüksek sıcaklık proses çillerlerinin SERP hesaplaması için kısmi yük şartları
	Derecelendirme noktası
	Yüksek sıcaklık proses çillerinin kısmi yük oranı
	Kısmi yük oranı (%)
	Dış ortam
ısı değiştiricisi (°C)
	İç ortam ısı değiştiricisi

	
	
	
	Giriş hava sıcaklığı
(°C)
	Buharlaştırıcı giriş/çıkış su sıcaklığı (°C)

	
	
	
	
	Sabit çıkış

	A
	% 80 + % 20 x (TA-TD) / (TA-TD)
	100
	35
	12/7

	B
	% 80 + % 20 x (TB-TD) / (TA-TD)
	93
	25
	(*)/7

	C
	% 80 + % 20 x (TC-TD) / (TA-TD)
	87
	15
	(*)/7

	D
	% 80 + % 20 x (TD-TD) / (TA-TD)
	80
	5
	(*)/7

	(*) Sabit su debisine veya değişken debiye sahip üniteler için "A" testi sırasındaki su debisiyle belirlenir.



Tablo-19
Su-soğutmalı yüksek sıcaklık proses çillerlerinin SERP hesaplaması için kısmi yük şartları
	Derecelendirme noktası
	Yüksek sıcaklık proses çillerinin kısmi yük oranı
	Kısmi yük oranı (%)
	Su-soğutmalı yoğuşturucu
	İç ortam ısı değiştiricisi

	
	
	
	Giriş/çıkış su sıcaklığı (°C)
	Dış ortam hava sıcaklığı (°C)
	Buharlaştırıcı giriş/çıkış su sıcaklığı (°C)

	
	
	
	
	
	Sabit çıkış

	A
	% 80 + % 20 x (TA-TD) / (TA-TD)
	100
	30/35
	35
	12/7

	B
	% 80 + % 20 x (TB-TD) / (TA-TD)
	93
	23/ (*)
	25
	(*)/7

	C
	% 80 + % 20 x (TC-TD) / (TA-TD)
	87
	16/ (*)
	15
	(*)/7

	D
	% 80 + % 20 x (TD-TD) / (TA-TD)
	80
	9/ (*)
	5
	(*)/7

	(*) Sabit su debisine veya değişken debiye sahip üniteler için "A" testi sırasındaki su debisiyle belirlenir.





Tablo-20
Konfor çillerleri, klima cihazları ve ısı pompaları için referans tasarım şartları
	Fonksiyon
	Sezon
	Referans tasarım sıcaklığı kuru termometre (ıslak termometre)

	
	
	Tdesign,c

	Soğutma
	Ortalama
	35 (24) °C

	
	
	Referans tasarım sıcaklığı
	Maksimum bivalent sıcaklık
	Maksimum çalışma limit sıcaklığı

	
	
	Tdesign,h
	Tbiv
	Tol

	Isıtma
	Ortalama
	- 10 (- 11) °C
	+ 2 °C
	- 7 °C

	
	Daha sıcak
	2 (- 1) °C
	7 °C
	2 °C

	
	Daha soğuk
	- 22 (- 23) °C
	- 7 °C
	- 15 °C




Tablo-21
Fankoil üniteleri için standart nominal şartlar
	Soğutma testi
	Isıtma testi
	Ses gücü testi

	Hava sıcaklığı
	27 °C (kuru termometre)
19 °C (yaş termometre)
	Hava sıcaklığı
	20 °C ( kuru termometre)
	

	Giriş su sıcaklığı
	7 °C
	Giriş su sıcaklığı
	2 borulu üniteler için 45 °C 
4 borulu üniteler için 65 °C
	Su akışı olmayan  ortam koşullarında

	Su sıcaklık artışı
	5 °C
	Su sıcaklık düşüşü
	2 borulu üniteler için 5 °C 
4 borulu üniteler için 10 °C
	



Tablo-22
Isı pompaları için Avrupa ısıtma sezonları
	binj
	Tj (°C)
	Hj (saat/yıl)

	
	
	Daha sıcak
	Ortalama
	Daha soğuk

	1 … 8
	- 30 … - 23
	0
	0
	0

	9
	- 22
	0
	0
	1

	10
	- 21
	0
	0
	6

	11
	- 20
	0
	0
	13

	12
	- 19
	0
	0
	17

	13
	- 18
	0
	0
	19

	14
	- 17
	0
	0
	26

	15
	- 16
	0
	0
	39

	16
	- 15
	0
	0
	41

	17
	- 14
	0
	0
	35

	18
	- 13
	0
	0
	52

	19
	- 12
	0
	0
	37

	20
	- 11
	0
	0
	41

	21
	- 10
	0
	1
	43

	22
	- 9
	0
	25
	54

	23
	- 8
	0
	23
	90

	24
	- 7
	0
	24
	125

	25
	- 6
	0
	27
	169

	26
	- 5
	0
	68
	195

	27
	- 4
	0
	91
	278

	28
	- 3
	0
	89
	306

	29
	- 2
	0
	165
	454

	30
	- 1
	0
	173
	385

	31
	0
	0
	240
	490

	32
	1
	0
	280
	533

	33
	2
	3
	320
	380

	34
	3
	22
	357
	228

	35
	4
	63
	356
	261

	36
	5
	63
	303
	279

	37
	6
	175
	330
	229

	38
	7
	162
	326
	269

	39
	8
	259
	348
	233

	40
	9
	360
	335
	230

	41
	10
	428
	315
	243

	42
	11
	430
	215
	191

	43
	12
	503
	169
	146

	44
	13
	444
	151
	150

	45
	14
	384
	105
	97

	46
	15
	294
	74
	61

	Toplam saat:
	3 590
	4 910
	6 446



Tablo-23
Konfor çillerleri ve klima cihazları için Avrupa soğutma sezonu
	Bin’ler
	Dış ortam sıcaklığı (kuru termometre)
	‘Ortalama soğutma sezonu’
	

	
	
	bin saatleri
	EER hesaplama

	j
	Tj
	hj
	

	#
	°C
	saat/yıl
	

	1
	17
	205
	EER(D)

	2
	18
	227
	EER(D)

	3
	19
	225
	EER(D)

	4
	20
	225
	D — Ölçülen değer

	5
	21
	216
	Lineer interpolasyon

	6
	22
	215
	Lineer interpolasyon

	7
	23
	218
	Lineer interpolasyon

	8
	24
	197
	Lineer interpolasyon

	9
	25
	178
	C —  Ölçülen değer

	10
	26
	158
	Lineer interpolasyon

	11
	27
	137
	Lineer interpolasyon

	12
	28
	109
	Lineer interpolasyon

	13
	29
	88
	Lineer interpolasyon

	14
	30
	63
	B — Ölçülen değer

	15
	31
	39
	Lineer interpolasyon

	16
	32
	31
	Lineer interpolasyon

	17
	33
	24
	Lineer interpolasyon

	18
	34
	17
	Lineer interpolasyon

	19
	35
	13
	A —  Ölçülen değer

	20
	36
	9
	EER(A)

	21
	37
	4
	EER(A)

	22
	38
	3
	EER(A)

	23
	39
	1
	EER(A)

	24
	40
	0
	EER(A)



Tablo-24
Yüksek sıcaklık proses çillerleri için Avrupa referans soğutma sezonu
	binj
	Tj (°C)
	Hj (saat/yıl)

	1
	- 19
	0,08

	2
	- 18
	0,41

	3
	- 17
	0,65

	4
	- 16
	1,05

	5
	- 15
	1,74

	6
	- 14
	2,98

	7
	- 13
	3,79

	8
	- 12
	5,69

	9
	- 11
	8,94

	10
	- 10
	11,81

	11
	- 9
	17,29

	12
	- 8
	20,02

	13
	- 7
	28,73

	14
	- 6
	39,71

	15
	- 5
	56,61

	16
	- 4
	76,36

	17
	- 3
	106,07

	18
	- 2
	153,22

	19
	- 1
	203,41

	20
	0
	247,98

	21
	1
	282,01

	22
	2
	275,91

	23
	3
	300,61

	24
	4
	310,77

	25
	5
	336,48

	26
	6
	350,48

	27
	7
	363,49

	28
	8
	368,91

	29
	9
	371,63

	30
	10
	377,32

	31
	11
	376,53

	32
	12
	386,42

	33
	13
	389,84

	34
	14
	384,45

	35
	15
	370,45

	36
	16
	344,96

	37
	17
	328,02

	38
	18
	305,36

	39
	19
	261,87

	40
	20
	223,90

	41
	21
	196,31

	42
	22
	163,04

	43
	23
	141,78

	44
	24
	121,93

	45
	25
	104,46

	46
	26
	85,77

	47
	27
	71,54

	48
	28
	56,57

	49
	29
	43,35

	50
	30
	31,02

	51
	31
	20,21

	52
	32
	11,85

	53
	33
	8,17

	54
	34
	3,83

	55
	35
	2,09

	56
	36
	1,21

	57
	37
	0,52

	58
	38
	0,40



Tablo-25
Konfor çillerleri, klima cihazları ve ısı pompaları için her bir işlevsel modun çalışma saatleri
	Sezon
	Çalışma saatleri

	
	Aktif çalıma konumu
	Termostat kapalı konumu
	Hazırda bekleme konumu
	Kapalı konum
	Karter ısıtıcı konumu

	
	HCE (soğutma); HHE (ısıtma)
	HTO
	HSB
	HOFF
	HCK

	Soğutma (SEER hesaplamak için )
	Ortalama
	600
	659
	1 377
	0
	2 036

	
	Daha soğuk
	300
	436
	828
	0
	1 264

	
	Daha sıcak
	900
	767
	1 647
	0
	2 414

	Sadece ısıtma (SCOP hesaplamak için )
	Ortalama
	1 400
	179
	0
	3 672
	3 851

	
	Daha soğuk
	2 100
	131
	0
	2 189
	2 320

	
	Daha sıcak
	1 400
	755
	0
	4 345
	5 100

	Isıtma, tersinir/çift yönlü ise (SCOP hesaplamak için)
	Ortalama
	1 400
	179
	0
	0
	179

	
	Daha soğuk
	2 100
	131
	0
	0
	131

	
	Daha sıcak
	1 400
	755
	0
	0
	755





EK IV

ÜRÜN UYGUNLUK DOĞRULAMASI

Bu Ekte tanımlanan doğrulama toleransları yalnızca Bakanlık tarafından ölçülen parametrelerin doğrulanmasıyla ilgilidir ve imalatçı veya ithalatçı tarafından hiçbir şekilde teknik dosyadaki değerlerin belirlenmesinde ya da uygunluğunun sağlanmasına yönelik bir fikir vermesi veya daha iyi performans göstermeleri amacıyla müsaade edilen bir tolerans olarak kullanılamaz.

Bakanlık, bir ürün modelinin Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik uyarınca bu Tebliğin gerekliliklerine uygunluğunu bu Ekte yer alan şartlar için doğrularken aşağıda belirtilen prosedürü uygular:

(1) Bakanlık model başına bir numuneyi doğrular.

(2) Modelin aşağıdaki tüm şartları sağlaması halinde bu Tebliğde belirtilen gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir:

(a) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin Ek IV'ünün birinci paragrafının (3) numaralı fıkrası uyarınca teknik dosyada verilen değerler (beyan edilen değerler) ve uygulanabilir olduğunda, bu değerleri hesaplamak için kullanılan değerler, imalatçı ve ithalatçı açısından anılan fıkranın (f) bendine göre gerçekleştirilen ölçüm sonuçlarından daha uygun değilse;

(b) Beyan edilen değerler bu Tebliğde belirtilen gerekleri sağlıyorsa ve üretici veya ithalatçı tarafından yayımlanan herhangi bir ürün bilgisi, kendileri açısından, beyan edilen değerlerden daha uygun olan değerleri içermiyorsa,

(c) Bakanlık, modelin bir birimini test ettiğinde, elde edilen değerler (test sırasında ölçülen parametrelerin değerleri ve bu ölçümler kullanılarak hesaplanan değerler) Tablo 30'da verilen doğrulama toleranslarına uygunsa.

[bookmark: _Hlk30413636](3) Bu Ekin ikinci paragrafının (2) numaralı fıkrasının (a) veya (b) bentlerinde belirtilen sonuçlara ulaşılamıyorsa, bu modelin ve teknik dosyada yer alan bilgilerin aynı yaklaşımla elde edildiği diğer modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.

(4) Nominal ısıtma, soğutma (P) veya endüstriyel soğutma kapasitesi (Prated,c) ≥ 70 kW olan ya da bir yılda 5 adetten daha az sayıda üretilen hava ısıtma ürünü, soğutma ürünü, yüksek sıcaklık proses çilleri ya da fankoil ünitesi modelleri için, bu Ekin ikinci paragrafının (2) numaralı fıkrasının (c) bendinde belirtilen sonuca ulaşılamıyorsa, bu modelin ve teknik dosyada yer alan bilgilerin aynı yaklaşımla elde edildiği diğer modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.

(5) Nominal ısıtma, soğutma (P) veya endüstriyel soğutma kapasitesi (Prated,c) < 70 kW olan ya da bir yılda 5 adet ve daha fazla sayıda üretilen hava ısıtma ürünü, soğutma ürünü, yüksek sıcaklık proses çilleri ya da fankoil ünitesi modelleri için, bu Ekin ikinci paragrafının (2) numaralı fıkrasının (c) bendinde belirtilen sonuca ulaşılamıyorsa, Bakanlık aynı modelden 3 numune daha alarak test eder. 

(6) Söz konusu 3 numuneden elde edilen değerlerin aritmetik ortalaması, Tablo 26'da verilen doğrulama toleranslarına uygunsa modelin uygulanabilir gereklilikleri karşıladığı kabul edilir.
(7) Bu Ekin ikinci paragrafının (6) numaralı fıkrasında belirtilen sonuca ulaşılamıyorsa, bu modelin ve teknik dosyada yer alan bilgilerin aynı yaklaşımla elde edildiği diğer modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.

(8) Bu Ekin ikinci paragrafının (3), (4) ve (7) numaralı fıkralarına göre, modelin uygunsuz olduğuna dair karar alınmasını takiben, Bakanlık konuyla ilgili tüm bilgiyi Komisyona ve üye ülkelere Ticaret Bakanlığı aracılığıyla gecikmeksizin bildirir.

Bakanlık, ölçüm ve hesaplamalarda Ek III’te belirtilen metotları kullanır.

Bakanlık, sadece Tablo-26’da verilen doğrulama toleranslarını uygular ve bu Ekte atıf yapılan gereklilikler için sadece bu Ekin ikinci paragrafının alt fıkralarında açıklanan prosedürleri kullanır. Uyumlaştırılmış standartlarda ya da başka bir ölçüm metodunda belirtilen toleranslar gibi diğer toleransların hiçbiri uygulanmaz.

Tablo-26
Doğrulama Toleransları
	Parametreler
	Doğrulama Toleransları

	Nominal ısıtma kapasitesinde, hava ısıtma ürünleri için mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği (ηs,h)
	Elde edilen değer, beyan edilen değerden %8’den daha fazla bir oranda düşük olamaz.

	Ünitenin nominal soğutma kapasitesinde, soğutma ürünleri için mevsimsel mahal soğutma enerji verimliliği (ηs,c)
	Elde edilen değer, beyan edilen değerden %8’den daha fazla bir oranda düşük olamaz.

	Hava ısıtma ürünleri ve soğutma ürünleri için ses gücü seviyesi (LWA)
	Elde edilen değer, beyan edilen değeri 1,5 dB(A)’dan daha fazla aşamaz.

	Yakıt yakan hava ısıtma ürünleri ve soğutma ürünleri için azot dioksit cinsinden, azot oksit emisyonları
	Elde edilen değer, beyan edilen değeri %20’den daha fazla aşamaz.

	Nominal soğutma kapasitesinde, yüksek sıcaklık proses çilleri için mevsimsel enerji performans oranı (SEPR)
	Elde edilen değer, beyan edilen değerden %10’dan daha fazla bir oranda düşük olamaz.

	Nominal soğutma kapasitesinde, yüksek sıcaklık proses çilleri için nominal enerji verimliliği oranı (EERA)
	Elde edilen değer, beyan edilen değerden %5’ten daha fazla bir oranda düşük olamaz.





EK V

KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte, hava ısıtma ürünleri ve soğutma ürünleri için mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği, mevsimsel mahal soğutma enerji verimliliği veya mevsimsel enerji performans oranı ve azot oksit emisyonları bakımından piyasada olan en iyi teknoloji aşağıdaki gibidir:

1. Hava ısıtma ürünleri ve soğutma ürünlerinin mevsimsel mahal ısıtma veya soğutma enerji verimliliği ve yüksek sıcaklık proses çillerlerinin mevsimsel enerji performans oranı için referans noktaları Tablo-27’de verilmiştir.

Tablo-27
Hava ısıtma ürünleri ve soğutma ürünlerinin mevsimsel mahal ısıtma veya soğutma enerji verimliliği ve yüksek sıcaklık proses çillerlerinin mevsimsel enerji performans oranı için referans noktaları
	Sıcak hava ısıtıcıları
	Gaz veya sıvı yakıt kullananlar
	% 84

	
	Elektrik kullananlar
	% 33

	Konfor çillerleri
	Havadan-suya, Prated,c < 200 kW
	% 209

	
	Havadan-suya, Prated,c ≥ 200 kW
	% 225

	
	Sudan/Tuzlu sudan-suya, Prated,c < 200 kW
	% 272

	
	Sudan/Tuzlu sudan-suya, Prated,c ≥ 200 kW
	% 352

	Klima cihazları
	Elektrikli, havadan-havaya klima cihazı
	% 257

	Isı pompaları
	Elektrikli, havadan-havaya ısı pompası
	% 177

	Yüksek sıcaklık proses çillerleri
	Hava-soğutmalı, PA < 200 kW
	6,5 SEPR

	
	Hava-soğutmalı, 200 kW ≤ PA < 400 kW
	8,0 SEPR

	
	Hava-soğutmalı, PA ≥ 400 kW
	8,0 SEPR

	
	Su-soğutmalı, PA < 200 kW
	8,5 SEPR

	
	Su-soğutmalı, 200 kW ≤ PA < 400 kW
	12,5 SEPR

	
	Su-soğutmalı, 400 kW ≤ PA < 1 000 kW
	12,5 SEPR

	
	Su-soğutmalı, PA ≥ 200 kW
	13,0 SEPR



2. Azot dioksit olarak ifade edilen azot oksit emisyonları için referans noktaları:

(a) Gaz yakıt kullanan sıcak hava ısıtıcıları için piyasada olan en iyi ürün, GCV cinsinden 50 mg/kWh yakıt girişinden daha düşük emisyonlara sahiptir,
(b) Sıvı yakıt kullanan sıcak hava ısıtıcıları için piyasada olan en iyi ürün, GCV cinsinden 120 mg/kWh yakıt girişinden daha düşük emisyonlara sahiptir,
(c) Gaz yakıt kullanan dıştan yanmalı ısı pompaları, konfor çillerleri ve klima cihazları için piyasada olan en iyi ürün, GCV cinsinden 50 mg/kWh yakıt girişinden daha düşük emisyonlara sahiptir.

3. 1 inci ve 2 inci maddelerde belirtilen karşılaştırmalı değerlendirmeler (referans noktaları), bu değerlerin kombinasyonunun tek bir ısıtıcı için ulaşılabilir olacağı anlamına gelmez.

