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Bu sınıflandırmaya dâhil olan olaylara ilişkin açıklamalar ve örnek olay türleri aşağıda verilmekte olup raporlanması gereken olay türleri, verilen örneklerle sınırlı değildir. Kuruluş, tesisin türüne ve niteliğine göre meydana gelen olayın dâhil olduğu olay sınıfını aşağıdaki olay örneklerinden yola çıkarak belirler.
1. Radyasyon acil durumları
· Saha içi ve/veya saha dışında radyasyondan korunmaya ilişkin temel güvenlik standartlarıyla belirlenen sınırların üzerinde radyasyon dozu alınmasına veya radyoaktif kirliliğin meydana gelmesine neden olabilecek nitelikte; çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin üzerindeki olumsuz etkilerin engellenmesi veya azaltılması için ivedilikle müdahale gerektiren nükleer ve radyolojik tehlike durumları.
2. Radyasyondan korunmaya ilişkin olaylar
· Radyasyon acil durumu tanımına girmemekle birlikte tesise veya çevreye radyoaktif madde sızıntısı veya bu maddelerin beklenmeyen salımı sonucunda hava ve yüzey radyasyon kirliliği ve radyasyon doz oranının artması,
· Çalışanların ve halkın, ilgili mevzuatta belirtilen doz sınırlarının üzerinde radyasyona maruz kalması veya maruz kalınan radyasyon doz miktarının tespit edilememesi.
3. Güvenlik bariyerlerinin ve güvenlikle ilgili sistemlerin zarar görmesi
	3.1. Yakıt elemanlarının arızası,
· Reaktörün durdurulmasını gerektiren yakıt zarfı hasarı,
· Kullanılmış yakıt depolama havuzunda, taşıma ve depolama sırasında meydana gelen 	kullanılmış yakıt zarfı hasarı,
· Yakıt çubuğunun demetten ayrılması gibi yakıt demeti hasarları,
· Yakıt değişimi sırasında tespit edilen yakıt hasarı.
3.2. Birincil devre soğutucu basınç sınırının, ana buhar hattı ve besleme suyu hattının ve diğer yüksek basınçlı sistemlerin bozulması,
· Teknik şartnamede belirtilen sınırları aşan veya “kırılmadan önce sızdır” ilkesini ortadan kaldıran soğutucu sızıntısı,
· Birincil devrede, ana buhar hattında, besleme suyu hattında ve diğer yüksek basınçlı sistemlerin boru hatlarında kaynak veya malzemeyle ilgili kusurlar,
· Test veya işletme sırasında tahliye ve güvenlik vanalarının fonksiyonunu yerine getirememesi,
· Buhar üretecinin arızalanması veya zarar görmesi,
· Türbin-jeneratörünün yüksek basınçlı akışkan sisteminin yangın güvenliğini etkileyecek seviyede arızalanması.
3.3. Korunak binasının bütünlüğünün ve sızdırmazlığının zarar görmesi,
· Korunak binasından teknik şartnamede belirtilen sınırları aşan seviyede sızıntı,
· Yakıt değişimi sırasında korunak binasının fonksiyonunu yerine getirememesi,
· Test veya işletme sırasında korunak binası izolasyon vanalarının fonksiyonunu yerine getirememesi.
3.4. Reaktivite kontrol sistemlerinin zarar görmesi,
· Kontrol çubuğu sisteminde arızalar,
· Boron enjeksiyon sistemindeki arızalar,
· Reaktivitede anormallik veya durdurma toleransında tutarsızlık,
· Reaktiviteyi etkileyen iyon değiştirici arızası,
· Kritik bor konsantrasyonunun hesaplanan ve ölçülen değerlerinde tutarsızlık.
3.5. Birincil devre soğutucu envanterini korumak ve korun soğutulmasını sağlamak için gereken sistemlerin zarar görmesi,
· Acil durum kor soğutma sistemlerinin arızalanması veya zarar görmesi,
· Birincil soğutma suyu pompasının ve sisteminin arızalanması veya zarar görmesi,
· Yardımcı/acil durum besleme suyu sistemi kaybı,
· Basınç kontrol sisteminin ve tahliye vanalarının arızalanması veya zarar görmesi,
· Soğutucu akışının, yakıt bütünlüğünü etkileyecek seviyede tam veya kısmi olarak engellenmesi.
3.6. Temel destek sistemlerinin zarar görmesi, 
· Kontrol güç kaynağı dâhil olmak üzere güvenlikle ilgili baralarda AC / DC güç kaybı,
· Acil durum dizel jeneratör sisteminin arızalanması,
· Temel servis suyu, yakıt, gaz, havalandırma ve iklimlendirme vb. sistemlerinin kaybı,
· Yangından korunma sisteminin, bu sistemin temel ekipmanlarını ve diğer güvenlik sistemlerini etkileyecek seviyede kaybı,
· Güvenlikle ilgili olmayan sistemlerin, temel destek sistemlerini etkileyecek seviyede kaybı.
4. Tasarım, inşaat, imalat, montaj, işletmeye alma, işletme, işletmeden çıkarma, yönetim sistemi ve güvenlik değerlendirmesi süreçlerindeki eksiklikler
4.1. Tasarımdaki eksiklikler,
· Herhangi bir güvenlik fonksiyonunun veya güvenlik sisteminin kaybına veya tesis güvenliğini etkileyecek düzeyde ortak nedenli arızalara sebep olan tasarım eksiklikleri,
· Tasarımda yeterince ele alınmayan malzeme uyumsuzluğu, çevre veya işletme koşulları, boyutlandırma ve hesaplama hataları nedeniyle malzemenin zarar görmesi.
4.2. İnşaat, imalat, montaj ve işletmeye almadaki eksiklikler,
· Tasarımda yeterince ele alınmayan veya beklenmeyen çevresel koşullar nedeniyle malzemelerin zarar görmesi,
· İnşaat ve montaj sırasında yapılan ve test, bakım veya diğer uygulamalarda tespit edilmediği takdirde sistem ve ekipmanların performansını etkileyebilecek nitelikteki hatalar,
· İşletme sürecinde olayların meydana gelmesine yol açabilecek nitelikte olup tespit edilemeyen eksiklikler,
· İmalat, montaj ve işletmeye alma süreçlerinde tespit edilen yönetim sistemi zafiyetleri.
4.3. İşletmedeki eksiklikler,
· Personel hataları ile prosedürlerdeki ve insan-makine ara yüzü tasarımındaki eksiklikler nedeniyle tesisin güvenlik fonksiyonlarını yerine getirememesi,
· Yetki koşullarına, işletme sınır ve koşullarına veya ilgili diğer koşullara uyulmaması.
4.4. İşletmeden çıkarma sürecine ilişkin eksiklikler,
· Depolama ve bertarafa yönelik kabul kriterlerini karşılayamayan radyoaktif atık oluşumu,
· Güvenlik bariyerlerinin ihlali nedeniyle kirliliğin yayılması,
· Çalışanların, halkın ve çevrenin belirlenen sınırların üzerinde radyasyona maruz kalması,
· İşletmeden çıkarma sürecine yönelik programda ve ilgili faaliyetlerin uygulanmasında tespit edilen eksiklikler.
4.5. Yönetim sistemindeki eksiklikler,
· Bakıma ilişkin uygun olmayan belgelerin kullanılması,
· Ekipmanın tasarım gereklerini karşılamaması,
· Tamamlanan işe yönelik doğrulamanın yetersizliği,
· Yönetim sistemi programının ve bu program çerçevesinde uygulanan önlemlerin yetersizliği,
· Güvenlikle ilgili olmayan sistemlerde, güvenlikle ilgili sistemleri etkileyebilecek nitelikte yönetim sistemi eksiklikleri,
· İşletmeye alma ve işletme sırasında test amacıyla kullanılan aletlerin ve cihazların arızaları ve bozulmaları tespit edememesi.
4.6. Güvenlik değerlendirmesinde eksiklikler,
· Yapı, sistem ve ekipmanların bağlılığını gösteren ve güvenlik fonksiyonlarını yerine getirmelerine yönelik daha önce tanımlanmamış olan bir arıza, koşul veya eylemin neden olduğu herhangi bir olay,
· Tesis güvenliğini tehlikeye atan veya tesisi kontrol edilemeyecek duruma getiren analizi yapılmamış olaylar,
· Tasarım analizinde dikkate alınan güvenlik değerlendirmesi, olay dizileri ve işletme koşulları kapsamındaki eksiklikler,
· Yeterince dikkate alınmayan çevresel koşullar, öngörülemeyen sistem etkileşimleri, tutucu olmayan hesaplamalar ve güvenlik değerlendirmesindeki eksiklikler.
5. Güvenlikle ilişkilendirilen veya güvenlik açısından potansiyel öneme sahip olaylar
· Her biri tek başına güvenlik açısından önemli görülmeyen bir dizi olayın gerçekleşmesi,
· Tekrarlayan olaylar,
· İşletme deneyimi geri bildirimi, araştırma veya düzenleme kapsamında yeterince ele alınmayan genel sorunlar,
· Güvenlik fonksiyonunun kaybedilmesi ihtimaline yol açabilecek olaylar,
· Kullanılmış yakıt havuzunda, kullanılmış yakıt elemanlarının açığa çıkmasına neden olabilecek seviyede su kaybı,
· Zırhlama özelliğinin kaybedilmesi,
· Herhangi bir sonuca yol açmamakla birlikte, yeniden yakıt yükleme sırasında kullanılmış yakıt demetlerinin düşmesi.
6. Emniyete ilişkin olaylar
· Tesisleri ve nükleer maddeleri hedef alan hırsızlık, sabotaj, yetkisiz erişim ve diğer kötü niyetli girişimler, 
· Nükleer maddenin kaybolması veya kayıp olan nükleer maddenin bulunması,
· Güvenliği ve emniyeti etkileyebilecek siber saldırı girişimleri, siber saldırılar, fiziksel saldırıların birlikte gerçekleştiği hibrit saldırı girişimleri de dâhil siber güvenlik olayları, 
7. Dış olaylar
· Tesis bölgesini etkileyen depremler,
· Karşı önlem gerektiren su baskınları,
· Tsunami, tornado, hortum, şiddetli yağmur ve kar yağışı, deniz veya nehrin kirlenmesi, buzlanma gibi doğal olaylar,
· İklim değişikliğinden kaynaklı meteorolojik olaylar,
· Uçak çarpması, yangın, patlama, nakliye kazaları gibi insan kaynaklı olaylar,
· Elektromanyetik / radyo frekansı paraziti.
8. Diğer olaylar
· Reaktör gücünde veya toplam elektrik gücünde %5 ve daha fazla miktarda zorunlu düşüşe neden olan reaktör veya türbin arızası,
· Tesis güvenliğine ilişkin otomatik koruma işlevinin, devreye girmesi beklenmeyen bir durumda tetiklenmesi,
· Yapı, sistem ve ekipmanların performansında veya bunların işletme koşullarında önemli değişiklikler,
· Kaza analizinde, analiz yöntemlerinde veya işletme sınır ve koşullarında tespit edilen hatalar neticesinde tesisin mevcut koşullar altında güvenli işletilmesinin mümkün olmadığına karar verilmesi,
· Tesis sahasında meydana gelmekle birlikte tesis güvenliğini tehlikeye atmayacak seviyede risk içeren yangın, patlama veya herhangi bir kaza,
· Kurum tarafından raporlanması gerekli görülen diğer olaylar.


